Приложение № 1

к поручению на проведение										закупочной процедуры

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-592)

ОКВЭД  75.25.1

ОКПД  7523040

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ:

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Мочалин Александр Иванович, тел. (81555) 49-346

Начальник ГПКиОТ – Смирнов Вячеслав Александрович, тел.: (81555) 49-353

  - Требования к срокам выполнения работ:

- начало:        «01»	  января  2016 г.

- окончание:  	 «31»	 декабря 2016 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки: 1 950 000,00 рублей без учёта НДС,

в том числе:

1-й квартал – 487 500,00 руб. без учета НДС;

2-й квартал  – 487 500,00 руб. без учета НДС;

3-й квартал  – 487 500,00 руб. без учета НДС;

4-й квартал  – 487 500,00 руб. без учета НДС.

  - Цель работы:

Обеспечение исправности и работоспособности систем противопожарной защиты Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» путём проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в действующей редакции), а также п.п. 61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (в действующей редакции).

Исполнитель в результате выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем во исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Стоимость услуги:

Стоимость работ является предельной.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (Приказ № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указание № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».)

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Исполнителя, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

В стоимость услуг входят: первичное обследование системы пожарной защиты с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей, а также транспортные и командировочные работы.

При формировании стоимости работ Исполнителю желательно ознакомиться с фактическим выездом на место с количественными показателями элементов систем пожарной защиты и объемами работ по техническому обслуживанию, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией.

Смета работ составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования. Приложение подробной сметы к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

  - Описание и основные технические характеристики:

Установка пожарной защиты предназначена для обнаружения пожара, подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, на приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. 	(Табл. 1)

Автоматическая система водяного пожаротушения: для обнаружения и тушения пожаров в кабельных каналах Апатитской ТЭЦ.

| № п/п | Основное оборудование АВПТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный пожарный "ESA-2/RU" | шт. | 2 |
| 2 | Модуль подключения неадресного шлейфа "М512МЕ", Адресно-аналоговый модуль мониторинга "M500ME", Адресно-аналоговый модуль управления "М500СНЕ", Адресно-аналоговый модуль изолирования шлейфа "М500ХЕ" | шт. | 152 |
| 3 | Блок питания "БРП-24-03Л" | шт. | 6 |
| 4 | Блочный щит управления (БЩУ) | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф управления задвижками (ШЗ), Шкаф управления насосами (ШН), Шкаф автоматического включения резерва (АВР) | шт. | 42 |
| 6 | Сигнализатор давления универсальный "СДУ", "ЭКМ" | шт. | 28 |
| 7 | Пусковой узел с электроприводом | шт. | 26 |
| 8 | Извещатель пожарный "KR72/RU" | шт. | 96 |
| 9 | Извещатель пожарный "ИП 212-3С" | шт. | 742 |
| 10 | Извещатель сигнально-звуковой "MSB/6D/24VDS" | шт. | 54 |
| 11 | Извещатель световой | шт. | 1 |
| 12 | Ороситель дренчерный водяной "ДВН" | шт. | 1136 |
| 13 | провод однопарный (KLMA 4х0,8 - 8400х2=16800м., NYM 3х2,5 - 300х1,5=450м., КВВГ 10х1,5 -750х5=3750м., КВВГ 14х1,5- 800х7=5600м., NYM 4х4- 950х2=1900м., ПВС 4х0,75 -800х2=1600м., МГШВ 1х0,75 2350/2=1175м.(согласно примечанию по применении | м. | 31275 |
| 14 | Кабель десятипарный (ТПП10х2х0,5-8800 м., ТПП50х2х0,5-240 м.х5=1200м (согласно примечанию по применении расценки) | м. | 12000 |
| Система охранно-пожарной сигнализации (СОПС): для автоматического обнаружения пожара в помещениях: Химического цеха, Центрального склада, Склада № 3 СЛиОП, Бытовых помещений главного корпуса, Мастерской по ремонту бульдозеров, Блока № 2 АТЦ, Служебного корпуса АТЭЦ, а также для предотвращения несанкционированного проникновения с выдачей необходимой информации на пульт ведомственной охраны предприятия. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование СОПС | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Аккорд", С2004 | шт. | 2 |
| 2 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Гранит-2", "Гранит-4", "Гранит-8","Гранит-16" | шт. | 11 |
| 3 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Корунд-1И", "Корунд-2/4" | шт. | 2 |
| 4 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Лигард-01-8", "Лигард-02-8", "Лигард-03-2", "Лигард-03-4" | шт. | 5 |
| 5 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» | шт. | 2 |
| 6 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Нота", "Нота-2" | шт. | 20 |
| 7 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "УОТС 1-1", "УПКОП135-1" | шт. | 37 |
| 8 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С2004 | шт. | 1 |
| 9 | Радиомодем «Невод-5-19200» с антенной направленной «АН5-433» | шт. | 3 |
| 10 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 2 |
| 11 | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 1 |
| 12 | Шкаф пожарный сигнализации (ШПС) в комплекте с резервным источником питания «РИП-12RS» | шт. | 3 |
| 13 | Резервный источник «РИП-12 исп. 01» | шт. | 2 |
| 14 | Резервный источник «РИП-12 «Protection 2» | шт. | 1 |
| 15 | Источник бесперебойного питания UPS PowerCom IMD-1500AP | шт. | 1 |
| 16 | Преобразователь интерфейса «С2000-ПИ» | шт. | 5 |
| 17 | Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 5 |
| 18 | Устройство коммутационное «УК-ВК/02» | шт. | 2 |
| 19 | Персональный компьютер | шт. | 1 |
| 20 | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт. | 2 |
| 21 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" | шт. | 2 |
| 22 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сеть ПКП" | шт. | 5 |
| 23 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Сигнал-2ЛМ" "Сигнал-20", "Сигнал-47" | шт. | 3 |
| 24 | Блоки питания: "Аксай", "БИРП 12/24", "ВИ-1", "МИП-Р-1", "Парус-3", "Парус-5", "РИП-12", "Скат-1200И" | шт. | 21 |
| 25 | Извещатели охранные: "Арфа", "Аргус", "Астра-9", "Астра-С" "Астра-621", "ДИМК", "ДРС", "Икар-2Б", "ИО 102-27", "ИО 102-16", "Окно-5", "Орлан-Ш", "Рапид", "СМК", "Сова-2", "Фольга", "Фонтон-9", "Фотон-Ш", "Magnum Ultra", "1С-215Т" | шт. | 680 |
| 26 | Извещатели пожарные: "ДИП-3М", "ДИП-3СУ", "ИДПЛ", "ИДТ", "ИДТ-2", "ИП 103-3", "ИП-103/4", "ИП-10331-1", "ИП-104", "ИП-105", "ИП-108-6", "ИП 212-3СУ", "ИПР", "ИПР-1", "ИПР-3С", "ИТД-2", "МАК-1", "МАК-ДМ", "Пульсар-1", "СМК-1", "СПЭК 2210", ИП 212-34А-01-02», «С2000-ИП-02-02»», ИПР 513-3А исп.01 вер.1.03, ИПР 513-3А исп.02 вер.1.03 | шт. | 820 |
| 27 | Оповещатели звуковые: "МЗ-1", "ООПЗ-12", "Свирель-12", "Сирена", "ПС-11", " РС-11", "СС-1" "VF-1", «Иволга» (ПКИ-1) | шт. | 73 |
| 28 | Оповещатели световые: "ВУОС", "Выход", "Астра -10", "ПСХ", "КОП-12", "Призма-100", "Призма-200", («Стрелка налево») «Молния-12», («ВЫХОД») «Молния-12» | шт. | 115 |
| 29 | Оповещатели комбинированные свето-звуковое: "БИЯ", "БВИ", "КОП-12СМ", "МАЯК-12", "Октава-12" | шт. | 14 |
| 30 | Модуль порошкового пожаротушения "Буран" | шт. | 8 |
| 31 | Дозваниватель телефонный "DL-125C" | шт. | 2 |
| 32 | Соединительный шлейф сигнализации "ТПП 100х0,2" | м | 10000 |
| 33 | Кабель KПСЭнг-FRLS 2х2x0,5 | м | 719 |
| 34 | Кабель KПСЭнг-FRLS 1х2x0,75 | м | 1917 |
| 35 | Кабель KПСЭнг-FRLS 1х2x0,5 | м | 217 |
| 36 | Кабель F/UTP4cat5e 4x2х0,52 | м | 145 |
| 37 | Кабель F/UTP4cat5e V/PE 4x2х0,52 | м | 45 |
| Автоматическая система водяного пожаротушения топливно-транспортного цеха (АСВП ТТЦ): для автоматического обнаружения и тушения пожара в отапливаемых помещениях тракта топливоподачи и создания дренчерных завес на узлах пересыпки для предотвращения распространения пожара. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование АСВП ТТЦ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000м | шт. | 2 |
| 2 | Блок индикации С2000БИ | шт. | 2 |
| 3 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10 | шт. | 1 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Флейта 12в | шт. | 14 |
| 6 | Резервный источник питания РИП-12 RS | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пусковой в искробезопасном исполнении WCP3A-P000SF-IS | шт. | 12 |
| 8 | Блок сигнально пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
| 9 | Кнопка ручного пуска "КН" | шт. | 16 |
| 10 | Водосигнальное устройство "ВС-100" | шт. | 8 |
| 11 | Питающий трубопровод "ВС-12" | шт. | 40 |
| 12 | Электровентиль запорный | шт. | 16 |
| 13 | Шкаф управления и контроля "ШУН" | шт. | 8 |
| 14 | Сигнализаторы давления универсальные "СДУ", "СДУ-220" | шт. | 12 |
| 15 | Оповещатель звуковой | шт. | 1 |
| 16 | Оповещатель световой | шт. | 26 |
| 17 | Блок питания 12В | шт. | 1 |
| 18 | Модуль релейный "РПУ-10220" | шт. | 38 |
| 19 | Клапан "ВС -100" | шт. | 1 |
| 20 | Кабель КПСЭ нг-FRLS 1х2х0,5 | м | 621 |
| 21 | Кабель F/UTPcat5e V/Petr 4х2х0,52 | м | 119 |
| 22 | Кабель F/UTPcat5e V/Petr 4х2х0,52 Интерфейс RS-485 | м | 14 |
| 23 | Узел управления спринклерный водонаполненный УУ-С150/1,6-ВФ.04 | шт. | 1 |
| 24 | Ороситель спринклерный СВОО-РВо(Д)0,84-R1/2/P57(68).В3-«СВВ-К160» | шт. | 74 |
| 25 | Узел управления дренчерный с электроприводом УУ-Д100/1,2(Э12)-ВФ.04 | шт. | 1 |
| 26 | Ороситель дренчерный водяной горизонтальный "ДВО1-РГо(д)0,35-R1/2/В3- «ДВГ-10»" | шт. | 14 |
| Автоматическая система порошкового пожаротушения мостового крана-перегружателя (АСПП МКП): для тушения пожара на электрическом оборудовании в помещениях свободной и ремонтной стяжек мостового крана перегружателя № 2. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование АСПП МКП | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный "УОТС 1-1" | шт. | 2 |
| 2 | Щит электроавтоматики на каждое направление "АК" | шт. | 2 |
| 3 | Установка автоматического порошкового пожаротушения "УПА-С3ТМ" | шт. | 2 |
| 4 | Устройство распределительное (РУ) на 2 направления | шт. | 2 |
| 5 | Кнопка дистанционного пуска "ПКУ-15-21" | шт. | 4 |
| 6 | Извещатели пожарные: "ИП-105-2", "ДИП-3М" | шт. | 12 |
| 7 | Оповещатель звуковой "МЗ-1" | шт. | 2 |
| 8 | Оповещатель световой "СС-1/2" | шт. | 2 |
| 9 | Модуль релейный (времени) | шт. | 2 |
| Система газового контроля мазутохозяйства (СГКМХ): для обнаружения установленных пороговых концентраций паров нефтепродуктов, а также для обеспечения местной световой сигнализации превышения установленных пороговых значений в помещениях мазутонасосных. |  |  |  |
| № п/п | Основное оборудование СГКМХ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Многоканальный газоанализатор взрывоопасных газов и паров "Сигма-1М" | шт. | 1 |
| 2 | Датчик "Д1Б54" | шт. | 6 |
| 3 | Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: "Гранит-2" | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатели звуковые: "Свирель-12" | шт. | 1 |
| 5 | Извещатели пожарные: "ИПР" | шт. | 2 |
| 6 | Кабель КПСЭ нг-FRLS 1х2х0,5 | м | 86 |

Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система порошкового пожаротушения (АПС и АСПТ): для обнаружения и тушения пожаров в здании локомотивного депо Апатитской ТЭЦ.

| № п/п | Основное оборудование АПС и АСПТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | шт. | 1 |
| 2 | Радиомодем «Невод-5-19200» с антенной направленной «АН5-433» | шт. | 1 |
| 3 | Блок приемно-контрольный и управления пожарный «С2000-АСПТ» | шт. | 1 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | шт. | 4 |
| 5 | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф пожарный сигнализации (ШПС) в комплекте с резервным источником питания «РИП-12RS» | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-73 «ПРОФИ-О» | шт. | 12 |
| 8 | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-103-5/2-А1 | шт. | 112 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной «ИПР-ПРО «МСР3А-R000SF» | шт. | 2 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной «WCP3A-R000SF» | шт. | 2 |
| 11 | Кнопка ручного пуска ИПР 513-3 | шт. | 2 |
| 12 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-14 | шт. | 4 |
| 13 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/А-2М | шт. | 3 |
| 14 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 | шт. | 15 |
| 15 | Оповещатель пожарный звуковой «Иволга» (ПКИ-1) | шт. | 2 |
| 16 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-КПМ1» | шт. | 8 |
| 17 | Оповещатель пожарный световой («ВЫХОД») «Молния-12» | шт. | 4 |
| 18 | Оповещатель пожарный световой уличный («ВЫХОД») «СПу-12» | шт. | 2 |
| 19 | Оповещатель пожарный световой комбинированный («Порошок не входи» «Автоматика отключена») «СП-12» | шт. | 1 |
| 20 | Оповещатель пожарный световой комбинированный уличный («Порошок не входи» «Автоматика отключена») «СПу-12» | шт. | 1 |
| 21 | Оповещатель пожарный световой со встроенным звуковым сигналом («Порошок уходи») «СПз-12» | шт. | 5 |
| 22 | Устройство коммутационное «УК-ВК/02» | шт. | 3 |
| 23 | Кабель КПСЭ нг-FRLS 2х2х0,5 | м. | 197 |
| 24 | Кабель КПСЭ нг-FRLS 1х2х0,75 | м. | 120 |
| 25 | Кабель КПСЭ нг-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1453 |
| 26 | Кабель F/UTP 4cat5e 4х2х0,52 | м. | 120 |

- Требования к выполнению работ.

2.1. При выполнении работ по ТО автоматических установок пожарной защиты следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортами на составные части и элементы системы пожарной защиты, в том числе:

- «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» РД 009-01-96;

- «Установки пожарной автоматики технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- «Инструкции по эксплуатации автоматической установки водяного пожаротушения кабельных каналов Апатитской ТЭЦ от 06.05.2011»;

- «Инструкции по эксплуатации установки водяного пожаротушения тракта топливоподачи Апатитской ТЭЦ от 21.11.2011»;

- «Инструкции по эксплуатации системы порошкового пожаротушения мостового крана-перегружателя Апатитской ТЭЦ от 04.07.2013»;

- «Инструкции по эксплуатации  системы порошкового пожаротушения здания локомотивного депо, прибора приёмно-контрольного и управления С-2000-АСПТ»;

- «Инструкции по эксплуатации газового контроля мазутного хозяйства Апатитской ТЭЦ»;

- «Инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации служебного корпуса Апатитской ТЭЦ.

2.2. Работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком. График ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность работ должны определяться на основании Варианта № 1 типовых Регламентов №№ 1, 3 приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания», а также с учётом требований инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы установки пожарной защиты. График проведения ТО установок пожарной автоматики должен соответствовать приложению к Техническому заданию.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на объектах АТЭЦ (систем автоматического пожаротушения кабельных каналов и систем охранно-пожарной сигнализации, водяного пожаротушения ТТЦ, порошкового пожаротушения мостового крана-перегружателя ТТЦ, системы газового контроля мазутохозяйства) Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести первичное обследование установок в соответствии с разделом № 2 приложение 1 РД 009-02-96 с составлением Актов: - Акта первичного обследования систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); - Акта на выполненные работы по первичному обследовании систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 1 РД 009-02-96). | Единожды январь, февраль |
| 2 | Оформление Дефектной ведомости на технические средства и системы пожарной автоматики (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). | Единожды январь, февраль, при необходимости по результатам первичного обследования |
| 3 | Оформление Паспорта системы пожарной автоматики (приложение №1, форма 3 РД 009-02-96). | Единожды январь, февраль |
| 4 | Заполнение Технических параметров работоспособности установки пожарной автоматики (приложение №1, форма 6 РД 009-02-96). | Единожды январь, февраль |
| 5 | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). | Ежемесячно, после выполнения работ по ТО и ППР |
| АВПТ кабельных каналов |  |  |
| 1 | Блочный щит управления, пульт дежурного персонала - внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка заземления, проверка контактных соединений, проверка основного и резервного питания, проверка сигнализации, проверка работоспособности телефонной связи между БЩУ и пультом дежурного персонала, проверка работоспособности в ручном и автоматическом режиме. | Ежемесячно |
| 2 | Шкаф управления задвижкой (ШЗ) - внешний осмотр, очистка от пыли грязи проверка состояния заземления, проверка контактных соединений, контроль напряжения, проверка работоспособности с помощью органов управления ШЗ, проверка наличия световой сигнализации. | Ежемесячно |
| 3 | Шкаф АВР - внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка основного и резервного питания, проверка сигнализации, проверка работоспособности. | Ежемесячно |
| 4 | Блок питания (БРП-24) - внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка заземления, проверка контактных соединений, проверка выходного напряжения, проверка сигнализации, проверка работоспособности. | Ежемесячно |
| 5 | Электропривод пускового узла - внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка работоспособности. | Ежемесячно |
| 6 | Пульт приёмно-контрольного пожарного (ППКП) "ESA-2/RU" - внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка правильности подключения внешних цепей, проверка заземления, проверка контактных соединений, проверка сопротивления адресных шлейфов, проверка аккумуляторов, проверка основного и резервного питания, тестирование ППКП проверка срабатывания сигнализации, проверка работоспособности в режимах "внимание", "пожар", "неисправность" при срабатывании пожарных извещателей. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности пожарного извещателя "ИП 212-3С", "KR72/RU" (Внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка работоспособности). | Ежемесячно |
| 8 | Внутренний и внешний осмотр, проверка качества контакта соединений адресного модуля "М512МЕ", "М500МЕ", "М500СНЕ", "М500ХЕ", проверка работоспособности от датчиков. | Ежемесячно |
| 9 | Извещатель сигнально-звуковой «MSB/6D/24VDS" - внешний осмотр, очистка от пыли грязи, проверка контактных соединений, проверка работоспособности. | Ежемесячно |
| 10 | Наружный осмотр, проверка качества крепления оросителя дренчерного водяного "ДВН". | Ежемесячно |
| 11 | Наружный осмотр, проверка качества крепления сигнализатора давления – "СДУ", "ЭКМ" (. | Ежемесячно |
| 12 | Наружный осмотр, проверка качества защитного заземления кабельных линии системы АВПТ | Ежемесячно |
| 13 | Наружный осмотр, проверка исправности вентиля спускного. | Ежемесячно |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции цепей АВПТ (по узлам управления). | 1 раз в 6 мес. |
| 15 | Замеры сопротивления изоляции цепей пожарной сигнализации в кабельных тоннелях, проверку работоспособности системы АВПС. | 1 раз в 6 мес. |
| 16 | Опробование системы АВПТ при обесточенных двигателях. | 1 раз в 6 мес. |
| СОПС |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах приемно-контрольных охранно-пожарных. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |
| 7 | Метрологическая проверка КИП. | Ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года |
| АСВП ТТЦ |  |  |
| 1 | Осмотр распределительных трубопроводов. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности установки пожарной сигнализации. | 1 раз в месяц |
| 3 | Контроль состояния узлов управления и запорной арматуры. | 1 раз в месяц |
| 4 | Проверка срабатывания узлов управления. | июнь, ноябрь |
| 5 | Осмотр и очистка оросителей. | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка дренчерных водяных завес с пуском воды. | март, апрель, июль, октябрь |
| АСПП МКП |  |  |
| 1 | Осмотр трубопроводов развода. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности установки пожарной сигнализации. | 1 раз в месяц |
| 3 | Комплексная проверка установки. | март, июль, ноябрь |
| 4 | Проверка и рыхление огнетушащего порошка. | июнь, декабрь |
| 5 | Контроль показаний манометров (давление в баллонах). | 1 раз в месяц |
| АСПП локомотивного депо |  |  |
| 1 | Осмотр порошковых модулей. | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка работоспособности установки пожарной сигнализации. | 1 раз в месяц |
| 3 | Комплексная проверка установки. | март, июль, ноябрь |
| СГКМХ |  |  |
| 1 | Регулировка нуля датчиков. | 1 раз в 2 месяца |
| 2 | Периодическая поверка в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». | не реже 1 раза в год |

Исполнитель обеспечивает выполнение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в части проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности систем противопожарной защиты в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах с оформлением соответствующего акта проверки.

2.4. Основными задачами технического обслуживания являются:

• контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

• проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

• ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

• выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

• определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путём проведения   технического освидетельствования;

• анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надёжности при эксплуатации;

• разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

2.5. В обязанности исполнителя в рамках ТО установок пожарной защиты входит организация и обеспечение устранения неисправности некапитального характера по поступлению заявки от представителя Заказчика. Время прибытия на объект для устранения неисправности не должно превышать восемнадцати часов (п. 3.2. РД 25.964-90) с момента поступления заявки. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы исполнитель подтверждает письменно в оферте с указанием контактных телефонов службы.

2.6. Исполнитель обеспечивает организацию своевременного и качественного ведения, оформления и передачи Заказчику отчётной документации. Все проведённые работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведённых работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики, должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

2.7. Требования к производству и качеству работ.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований следующих документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» утв. ГГИ РФ по пожарному надзору Б.А. Борзовым от 03.07.2014г.;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

- Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспорта на составные части и элементы системы пожарной защиты.

2.8. Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться  у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

2.9. Оплата технического обслуживания систем пожарной защиты осуществляется по фактическому выполнению объемов работ на основании записей в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, предоставления Акта первичного обследования систем пожарной автоматики, Акта на выполненные работы по первичному обследованию систем пожарной автоматики, Дефектной ведомости, Паспорта системы пожарной автоматики, а также на условиях указанных в договоре.

2.10. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

2.11. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

- Требования к исполнителю.

3.1.  Обязательные требования:

3.1.1. Иметь не менее 3 лет положительного опыта выполнения работ по характеру, сложности и объемам технического обслуживания элементной базы указанной в перечне оборудования ТЗ (табл. 1) систем пожарной защиты (установок водяного и порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации персонала и т.д.) на объектах промышленности.

Сведения об выполнении аналогичных работ с указанием характера и объемов работ по укрупненной элементной базе ранее проведенного технического обслуживания указываются в столбце «Описание договора» Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров  (форма 8 к Документации по запросу предложений).

3.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов, необходимый для выполнения работ по ТО систем пожарной защиты, которые должны находиться в рабочем состоянии и не быть занятыми на других работах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров) которое будет использован при выполнения работ указываются в примечании к Справке о материально-техническом ресурсах (форма 9 к Документации по запросу предложений).

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов которым будет осуществляться техническое обслуживание, является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.4. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты (установок водяного и порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации персонала и т.д.).

Для работников которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание исполнитель к оферте прикладывает документы (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области технического обслуживания систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет). Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие персонала обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.5. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

3.1.6. До подачи оферты Исполнителю может ознакомиться с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ТО, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией.

3.2.  Специальные требования:

3.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ – система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

3.2.2. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.3. Иметь успешный опыт в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре заключения договора, ранее заключенных договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором; Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной защиты, ее периодичностью и оформлению документации;

3.2.4. У персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 238 н.;

3.2.5. Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию элементов системы пожарной защиты;

3.2.6. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной защиты.

# 3.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО систем пожарной защиты и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.8. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.9. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

VI Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложения:

- «График проведения ТО систем противопожарной защиты».

- «Экологическая политика» ОАО «ТГК-1».

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения ТО систем противопожарной защиты

Начало выполнения работ (оказания услуг):  Январь 2016 года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): Декабрь 2016 года.

| Наименование систем противопожарной защиты | Наименование этапа | График проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Система противопожарной защиты Апатитской ТЭЦ | Первичное обследование системы пожаротушения в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО АВПТ кабельных каналов | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| ТО СОПС | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| ТО АСВП ТТЦ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| ТО АСПП МКП | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| ТО АСПП локомотивного депо | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| ТО СГКМХ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |

Регламенты 1 и 2 установлены в соответствии с п. 2 раздела 2 «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 и используются при расчете стоимости ТО систем.

Периодичность выполнения ТО:

Регламент 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» – ежемесячно (12 раз в год).

Регламент 2 «Профилактические работы» – ежеквартально (4 раза в год).

Начальник ГПКиОТ                                                              В.А. Смирнов

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель: ______________________________________________________

Дата, подпись