|  |  | Приложение №1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

«Огнезащитная обработка ответственных кабельных линий огнестойкими составами» 
Апатитская ТЭЦ  филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2110/6.42-2022)

| ОКВЭД | 75.25.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560267 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг.

- Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитской ТЭЦ.

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Апатитская ТЭЦ Семенов Александр Николаевич тел. 8 (81555) 49373, +7(921) 161-51-73

Период оказания услуг:

| Начало | февраль | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Огнезащитной обработке подлежат силовые кабели проложенные в кабельном полуэтаже № 40, 41, 42,43, каб. туннелях № 1, 2, 3, 33, 34, 35 Апатитской ТЭЦ.

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 430,00 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 65,0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость работ – |  | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 430,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость работ является предельной.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

В результате оказания услуг по огнезащите предел огнестойкости кабельных линий и деревянных конструкций должен соответствовать нормативным требованиям в области пожарной безопасности.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Апатитская ТЭЦ  в соответствии с ст. 48.1. Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным и технически сложным объектам.

Помещения, в которых требуется выполнить огнезащитную обработку кабельных линий и огнезащитными составами.

| № п/п | Наименование и размещение помещения. | Кабельные линии м2 |
| --- | --- | --- |
| Апатитская ТЭЦ |  |  |
| 1. | Кабельный полуэтаж 40-43 отм. 4,8 Кабельные туннели № 1, 2, 3, 33, 34, 35 | 230 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по

огнезащитной обработке ответственных кабельных линий огнестойкими составами

Апатитской ТЭЦ  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Срок начала и окончания работ: февраль – ноябрь 2016 года

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнезащитная обработка кабельных линий |  |  |  |
| 1 | Подготовка кабельных линей к нанесению покрытия | м2 | 230 |
| 2 | Огнезащитная обработка ответственных кабельных линий огнестойкими составами («Огракс В1» или аналог, 2 слоя). | м2 | 230 |
| 3 | Предоставление отчетной документации | комплект | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. В результате выполнения работ должна быть повышена пожарная безопасность эксплуатации кабельных сооружений, предотвращения загорания или распространения пожара на наиболее ответственных кабельных линиях управления, защиты, автоматики, электропитания ответственных механизмов и оборудования, а также участков кабелей, где наиболее вероятны механические повреждения или воздействие тепловых и огневых источников.

3.1.2. Для защиты кабелей применять огнезащитный состав типа «Огракс» или его аналог с соответствующими свойствами. Выбор огнезащитного состава производится на основании анализа технико-экономических параметров, указанных в сертификатах и технической документации на составы, в соответствии с условиями эксплуатации. При выборе состава отличного от типа «Огракс» в проекте огнезащиты должен быть проведен сравнительный технический и экономический анализ аналогичного состава по сравнению с «Огракс».

3.1.3. «Исполнитель» осуществляющий поставку и выполняющий огнезащиту материалов, изделий и конструкций должен соблюдать нормативные требования к средствам огнезащиты устанавливаемые нормативными документами и нормативно техническими документами на средства огнезащиты.

3.1.4. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям, указанным в данном Техническом задании, в Проекте огнезащиты, Проекте производства работ, а также в действующих нормативных (нормативно-технических) документах на средства огнезащиты.

3.1.5. Средства огнезащиты должны иметь сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение. (гл. 33 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».).

3.1.6. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ. (п. 1 ст. 136 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».).

3.1.7. Укрупненный Перечень работ:

- Разработка проектной документации на огнезащитную обработку. Согласование с Заказчиком типа и марки огнезащитного состава, Проекта огнезащиты и Проекта производства работ.

- Поставка огнезащитного состава и вспомогательных материалов.

- Выполнение комплекса мероприятий по защите от попадания огнезащитного материала на сторонние ограждающие конструкции, оборудование, технологические надписи и т.д. (укрытие защитным материалом).

- Подготовка и очистка поверхности кабелей к нанесению огнезащитного состава (при необходимости обеспыливание, зачистка, обезжиривание, покрытие грунтовкой, очистка от подтеков масла и т.д.).

- Нанесение огнезащитного состава в соответствии с Проектом огнезащиты и Проектом производства работ.

- Нанесение защитного покрытия (при необходимости) в соответствии с Проектом огнезащиты и Проектом производства работ.

- Выполнение контроля качества производства работ по нанесению огнезащитного состава, включая входной контроль материалов, операционный контроль отдельных производственных операций, приемочный контроль огнезащитных работ.

- Выполнение контрольных замеров толщины огнезащитного покрытия с составлением плана точек замеров и протоколом измерения толщин.

- Передача огнезащитного покрытия в эксплуатацию Заказчику в установленном РФ порядке.

- Оформление и передачу Заказчику отчетной и технической документации в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.)

3.1.8. Предусмотреть строгое выполнение условий СО 34.49.505-2003 «Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий», РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях», РД 34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий» в том числе, в части:

- разработки проекта производства работ;

- производство работ по огнезащите;

- контроль качества огнезащитных работ.

3.1.9. В соответствии с п. 21 «Правил противопожарного режима РФ» постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. в рамках последующей эксплуатации (проверка 2 раза в год) разработать инструкцию (методику) проведения визуальной проверки огнезащитного покрытия с указанием периодичности проведения проверки, а также форму Акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Учесть при разработке инструкции (методики) «Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС РФ 27.01.2010 г.). Разработанную и утвержденную инструкцию (методику), а также форму Акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) приложить к комплекту технической документации.

3.1.10. После выполнения работ по огнезащитной обработке внести соответствующие изменения в эксплуатационную документацию на оборудование и паспорта зданий.

3.1.11. Техническая документации на огнезащиту, переданная Заказчику должна содержать:

- Проект производства работ.

- Заверенные печатью Исполнителя сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых для производства огнезащитных работ материалов, в том числе сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя.

- Товарно-сопроводительные документы изготовителя на огнезащитный материал.

- Инструкция (технологический регламент) по применению (нанесению) огнезащитного состава.

- Инструкция по эксплуатации огнезащитного покрытия с указанием методики проведения визуальных проверок огнезащитного покрытия и формы Акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в рамках текущей эксплуатации.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Протоколы замера толщин огнезащитного покрытия с указанием плана точек замеров.

- Акт приемки работ по огнезащите в эксплуатацию (по форме приложение 6 к СО 34.49.505-2003), (по форме приложение 3 к РД 153-34.0-20.262-2002).

3.1.12. При приемке работ руководствоваться требованиями п. 8.5. СО 34.49.505-2003, раздела 7 РД 153-34.0-20.262-2002, в том числе с комиссионным определением фактического предела огнестойкости обработанных конструкций.

3.1.13. Проверка толщины нанесенного огнезащитного состава должна быть выполнена оборудованием исполнителя, имеющим действующие сертификаты о поверке (калибровки) и установленного класса точности.

3.1.14. Для кабелей срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять не менее срока службы, указанного в заводской документации, но не менее 25 лет до замены с момента ввода объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объекта. (П. 4.7. РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях».

3.1.15. При выполнении работ по огнезащитной обработке следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами в области огнезащиты, включая проектные решения, технологические регламенты заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспорта на огнезащитные составы, в том числе:

- СО 34.49.505-2003 «Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий».

- РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях».

- РД 34.03.304-87 «Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий»

- "ГОСТ Р 53295-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 71-ст)

- ГОСТ Р 53311-2009 Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности (утв. Приказом Росстандарта от 18.02.2009 N 87-ст)

- НПБ 238-97* Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями) (утв. Приказом ГУГПС МЧС России от 30.06.1997 N 42)

- "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 153-34.0-49.101-2003" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.05.2003)

- "Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС РФ 27.01.2010).

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).

3.1.16. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» по огнезащитной обработке конструкций выразившееся в нарушении требований п. 21 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение огнезащитной обработки конструкций. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

3.1.17. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественной огнезащитной обработке конструкций, в результате чего огнезащитная обработка не обеспечила предел огнестойкости установленный ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования.

3.2.1.1. Иметь положительный опыт выполнения работ по огнезащитной обработке конструкций не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие лицензии МЧС РФ «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» (в редакции п.15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

3.2.1.3. Апатитская ТЭЦ в соответствии с ст. 48.1. Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасному и технически сложному объекту. На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Тем самым, обязательным условием является наличие у Исполнителя свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам (п. 12.12 «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования» раздел III «Перечня видов работ…» к приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

3.2.1.4. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по огнезащитной обработки конструкций, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.5. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по огнезащитной обработке конструкций. Для работников которые будут привлечены к выполнению работ по огнезащитной обработке конструкций исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной  подготовки) в области огнезащитной обработки конструкций, а также повышение квалификации данных работников в области пожарной безопасности (п. 4 «г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

Работники Исполнителя должны иметь соответствующую квалификацию в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593).

3.2.1.6. Желательно до подачи заявки на участие в запросе предложений, Исполнителю ознакомиться с конструкциями подлежащими огнезащитной обработке и объемами работ с фактическим выездом на место. Сведения об ознакомлении Исполнителя с конструкциями, подлежащими огнезащитной обработке и объемами работ подтверждаются справкой исполнителя в составе заявки.

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования.

3.2.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ – система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

# 3.2.2.2. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее контроль за технологией нанесения огнезащитных составов, качеством продукции и оформлению документации;

3.2.2.3. Иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре заключения договора ранее заключенных договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

3.2.2.4. Досконально знать технологию производства работ по огнезащитной обработке конструкций;

3.2.2.5. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации конструкций после огнезащитной обработки.

3.2.2.6. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.2.7. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.2.8. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

3.2.3.1. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ соисполнителем исполнитель должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального исполнителя с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

3.2.3.3. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей;

# 3.2.3.4. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителя на выполнение планируемых ими работ.

# 3.2.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителем недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, поставляемые исполнителем.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитный состав «Огракс–В1» или аналог | кг | 230 |

Требование к огнезащитному материалу (составу):

- Наличие сертификата пожарной безопасности и заключения на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;

- Гарантийный срок сохранения огнезащитных свойств и работоспособности огнезащитного покрытия не менее 25 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Приложение: 1. Экологическая политика.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

Исполнитель:   ______________________________________________________

Дата, подпись