Техническое задание

на открытый запрос предложений на сайте ОАО «ТГК-1»

по выбору исполнителя работ

по реконструкции деаэратора питательного ст. № 1 ДСА-100 с разработкой ПД котельного цеха №1 ОАО «Мурманская ТЭЦ».

(закупка по ГКПЗ № 2120/2.4-3303)

І. Общие требования.

1.  Требования к месту выполнения работ:

183019, г. Мурманск, ул. Фадеев ручей, д. 7, котельный цех № 1 ОАО «Мурманская  ТЭЦ».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Разинов Василий Михайлович, телефон (8152) 688-362

2.  Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «03»  мая   2012 г.

Окончание          «21»  сентября 2012 г.

Сроки реконструкции могут быть изменены в соответствии с производственной необходимостью по процедуре изложенной в СО 34.04.181-2003.

3.  Стоимость – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «Мурманская ТЭЦ».

ΙΙ. Требования к выполнению работ.

1. Требования к выполнению проектных работ.

  - 1.1    Исходные данные.

1.1.1  Характеристика атмосферного деаэратора ДСА-100

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность номинальная | т/ч | 100 |  |
| 2 | Диапазон производительности | % | 30-120 |  |
| 3 | Диапазон производительности | т/ч | 30-120 |  |
| 4 | Давление рабочее, избыточное | МПа | 0,02 |  |
| 5 | Давление максимальное при срабатывании защитного устройства, избыточное | МПа | 0,07 |  |
| 6 | Температура деаэрированной воды | С | 30 - 120 |  |
| 7 | Средний нагрев воды в деаэраторе | С | 10 - 50 |  |
| 8 | Удельный расход выпара | кг/т.д.в. | 1,5-2 |  |
| 9 | Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде на выходе из деаэратора | мкг/кг | Менее 20 |  |

1.1.2.   Характеристика деаэраторного бака V=50 м3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость полезная | м3 | 50 |  |
| 2 | Емкость геометрическая | м3 | 53,2 |  |
| 3 | Давление рабочее, избыточное | МПа | 0,02 |  |
| 4 | Температура рабочая | С | 104,25 |  |
| 5 | Давление гидроиспытания, избыточное | МПа | 0,2 |  |
| 6 | Среда | Вода, пар |  |  |
| 7 | Масса сухая (ориентировочно) | т | 9,727 | Определяется чертежом |

Материал корпуса деаэраторного бака Ст3сп, материал труб сталь 20.

1.1.3   Характеристика деаэрационной колонки КДА-100

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность номинальная | т/ч | 100 |  |
| 2 | Диапазон производительности | т/ч | 30-120 |  |
| 3 | Давление рабочее, избыточное | МПа | 0,02 |  |
| 4 | Температура рабочая | С | 104,25 |  |
| 5 | Давление гидроиспытания, избыточное | МПа | 0,2 |  |
| 6 | Среда | Вода, пар |  |  |
| 7 | Ёмкость | м3 | 2,2 |  |
| 8 | Масса сухая (ориентировочно) | кг | 860 | Определяется чертежом поставщика |
| 9 | Д корпуса внутренний х Sстенки | мм | 1200х8 |  |

Материал корпуса колонки Ст3сп, материал внутренних устройств 12Х18Н10Т.

1.1.4.  Характеристика предохранительного устройства ДА-100

Предохранительное устройство ДА-100 использовать существующее по проекту ОАО «НПО ЦКТИ» черт. ТО 2550.00.00-01, при необходимости произвести перенос по высотным отметкам в соответствии с номинальным уровнем воды в новом деаэраторном баке и переделку опор и площадок крепления.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление гидроиспытания, избыточное | МПа | 0,2 |  |
| 2 | Среда | Вода, пар |  |  |
| 3 | Масса сухая (черт. ТО 2550.00.00-01) | кг | 690 |  |

Материал корпуса предохранительного устройства Ст3сп, материал труб сталь 20.

1.1.5.   Характеристика охладителя выпара ОВА-8.

Охладитель выпара ОВА-8 существующий (не демонтируется и не переноситься).

| № п/п | Наименование | В корпусе | В трубной системе | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление рабочее, избыточное | 0,02 | 0,4 | МПа |
| 2 | Площадь поверхности теплообмена | 8 |  | м2 |
| 3 | Температура | 104 | 50-80 | С |
| 4 | Давление гидроиспытания, избыточное | 0,6 | 0,6 | МПа |
| 5 | Среда | Вода, пар | Вода | - |
| 6 | Масса сухая (ориентировочно) | 472 |  | кг |
| 7 | Масса рабочая (ориентировочно) | 741 |  | кг |

Материал: доска трубная, фланцы Ст3сп; корпус, патрубки сталь 20; трубная система  Л68 или МНЖ 5-1 (определяется проектом) 120 трубок 16х1 длиной 1500 мм.

1.1.6.  Копии паспортов существующего оборудования, технологические схемы, планы и разрезы  будут представлены победителю Запроса предложений.

  - 1.2 Требования к проектной документации.

1.2.1   Проектная документация должна включать в себя:

-  общую пояснительную записку;

-  технологическую часть;

-  КИП и автоматику;

-  архитектурно-строительную часть;

-  электротехническую часть;

-  сметную документацию;

-  проект производства работ;

-  мероприятия по пожарной безопасности.

1.2.2.   Основные требования к проектным решениям:

- Демонтаж, поставка и монтаж элементов деаэраторного бака, деаэрационной колонки (в сборе) на отметку 9.600 метров выполняется по частям. Подача запчастей и выгрузка металлолома происходит через технологический проем в кирпичной стене по оси «6» между осями «Г» и «Д» производственного цеха. Предварительно элементы бака загружаются на специально оборудованный деревянный настил, установленный на крыше помещения паровых котлов ДКВР 20-13-250 ст. № 1-3.

- Конструкция деаэраторного бака и всех его элементов, деаэрационной колонки в период проведения конкурса должны быть согласованы с техническим руководителем Заказчика.

- ППР выполнить с учетом стесненных условий. В состав ППР должна входить технология сборки частей корпуса  бака деаэратора между собой и с прочими элементами деаэраторной установки, исключающая недопустимые сварочные деформации. А так же технология сварки  частей корпуса бака деаэратора между собой и с прочими элементами деаэраторной установки, согласованная с техническим руководителем Заказчика в соответствии  с п. 4.1.3 ПБ 10-576-03. Устанавливаемый деаэратор должен сопровождаться паспортом, составленным с учетом требований действующих НТД для данной группы сосудов.

•  Монтажные чертежи питательного деаэратора и площадки обслуживания должны быть  выполнены  с учетом:

- требований действующих НТД для данной группы сосудов и условий технического задания;

- установки нового деаэратора ДСА-100/50 на место существующего, отметка 9.600 метра от уровня чистого пола между осями «6» - «9» и «Г» - «Д».

- расположения и габаритных размеров опор корпуса бака деаэратора привязанных к существующей металлической опорной раме.

- установленных приборов КИПиА и всех потоков по воде и пару, заведенных в существующий деаэратор;

- работы деаэратора  в общей технологической схеме,  существующей в котельном цехе № 1  ОАО «Мурманская ТЭЦ»;

- установки ограничителей тепловых перемещений роликов подвижной опоры (в случае использования роликов с габаритными размерами отличными от существующих роликов);

- в состав чертежей должна входить «Схема тепловых перемещений»;

• Бак деаэраторный V=50 м3 должен включать: комплект опор (1подвижная и 1 неподвижная), барботажное устройство, лаз  600 мм с лестницей, необходимые по технологической схеме патрубки и горловины. В комплектации бака предусмотреть водомерные колонки уровня, первичные вентиля под приборы КИПиА.

Расположение опор аналогично существующему питательному деаэратору ст. № 1 котельного цеха № 1. Бак должен иметь антикоррозийное покрытие внутренней поверхности, нанесенное после монтажа и сборки составных частей деаэратора; в комплект поставки бака должны входить водомерные колонки, при необходимости ролики подвижной опоры в обойме.

•   Материалы на изготовление запасных частей применять в соответствии с требованиями чертежей,  конструкторской документации и ПБ 10-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

- Изготовленные и поставляемые запасные части должны сопровождаться документацией в соответствии с требованиями: ПБ 10-573-03; ПБ 10-574-03; ПБ 10-576-03; РД 153-341-003-001.

- Материал корпуса деаэраторного бака Ст3сп, материал труб сталь 20

- Габаритные размеры существующего деаэраторного бака по паспорту.

- Установку существующей площадки обслуживания из рифленой стали на вновь устанавливаемый деаэратор, с креплением на корпус бака. Крепление площадки произвести с выполнением необходимого объема работ по переделке опорных укосин и соединительных элементов;

- Прокладку новых трасс трубопроводов обвязки деаэратора выполнить по месту в зависимости от конструкции корпусов и  расположения патрубков на аккумуляторном баке и деаэрационной колонке (по необходимости) до запорной арматуры, включая ее замену.

1.2.3. Дополнительные условия, которые необходимо учесть при проектировании

Проектная документация в бумажном виде представляется в четырёх экземплярах, а также  электронная копия – 1 экз.

2.  Требования к выполнению общестроительных и монтажных работ.

2.1    УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объемов работ по ремонту питательного  деаэратора  ст. № 1 ДСА-100 котельного цеха №1 ОАО «Мурманская ТЭЦ»

| № п/п | Наименование и подробное описание работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Деаэратор |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж существующего аккумуляторного бака с двумя опорами, деаэрационной колонки, элементами весом до 0,05 т | т | 10,587 |  |
| 1.2 | Монтаж нового аккумуляторного бака со всеми элементами и опорами, частями до 0,2 т | т | 9,727 |  |
| 1.3 | Монтаж новой деаэрационной колонки (в сборе) весом от 0,5 до 1,0 т | т | 0,86 |  |
| 1.4 | Снятие, установка гидрозатвора по уровню воды нового ПД-1 (по необходимости). | т | 0,85 | В случае изменения габаритных размеров бака и места установки патрубка перелива |
| 1.5 | Демонтаж лестницы и площадки обслуживания деаэратора с ограждением массой свыше 0,2 до 0,5 т | т | 2,52 |  |
| 1.6 | Изготовление отдельных элементов площадки и ограждения массой до 0,2 т (по необходимости). | т | 0,2 | Вес элементов уточняется по месту в случае необходимости |
| 1.7 | Монтаж лестницы и площадки обслуживания деаэратора массой свыше 0,2 до 0,5 т | т | 2,72 | уточняется по факту |
| 1.8 | Изготовление, установка, снятие временных металлоконструкций для сборки корпуса, установки колонки деаэратора | т | 1,60 | Уточняется ППР |
| 1.9 | Изготовление, установка, снятие временных металлоконструкций такелажной схемы | т | 1,80 | Уточняется ППР |
| 2. | Трубопроводы обвязки деаэрационной колонки |  |  |  |
| 2.1 | Трубопровод выпара от деаэрационной колонки до задвижки П-129 |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена прямых участков Ø 60х3,5 мм | т | 0,025 |  |
| 2.1.2 | Замена гибов Ø 60х4,0 мм | т | 0,013 |  |
| 2.1.3 | Врезки трубопровода в трубопровод: 60х3,5 | шт. | 2 |  |
| 2.1.4 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 60х3,5мм | шт. | 1 |  |
| 2.1.5 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 60х3,5мм | шт. | 1 |  |
| 2.1.6 | Демонтаж и установка вентиля запорного фланцевого П-129 (Ру25 Ду50) | шт. | 1 |  |
| 2.2 | Конденсатный трубопровод с КН-1;2 между задвижкой К-34 и деаэрационной колонкой; байпас в районе регулирующего клапана К-30 |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена гибов Ø 89х4,5мм | т | 0,014 |  |
| 2.2.2 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 89х4,5мм | шт. | 1 |  |
| 2.2.3 | Демонтаж, монтаж КДУ регулирующего клапана К-30 на площадке обслуживания. | шт. | 1 |  |
| 2.2.4 | Замена гибов Ø 89х4,5мм | т | 0,07 |  |
| 2.2.5 | Демонтаж, монтаж регулирующего клапана К-30 Ду100 Ру63 в сборе с задвижками К-29 и К-31 Ду100 Ру25 | к-т | 1 |  |
| 2.2.6 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 89х4,5мм | шт. | 2 |  |
| 2.2.7 | Демонтаж и установка задвижки стальной фланцевой К-34 (Ру25 Ду80) | шт. | 1. |  |
| 2.3 | Конденсатный тр-д с КН-3 от деаэрационной колонки до задвижки К-36 и далее |  |  |  |
| 2.3.1 | Замена прямых участков Ø 89х4,5мм | т | 0,02 |  |
| 2.3.2 | Замена гибов Ø 89х4,5мм | т | 0,028 |  |
| 2.3.3 | Демонтаж, монтаж задвижки стальной фланцевой К-36 (Ду80 Ру25) | шт. | 1 |  |
| 2.3.4 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 89х4,5мм | шт. | 1 |  |
| 2.4 | Трубопровод ХОВ от деаэрационной колонки до задвижки Х-34 |  |  |  |
| 2.4.1 | Замена прямых участков Ø 108х5 мм | т | 0,01 |  |
| 2.4.2 | Замена гибов Ø 108х5 мм | т | 0,006 |  |
| 2.4.3 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 108х5мм | шт. | 1 |  |
| 2.4.4 | Демонтаж, монтаж задвижки стальной фланцевой Х-34 (Ру40 Ду100) | шт. | 1 |  |
| 2.5 | Трубопровод ПВ (сгонная линия от в/э ПК 1-3) от деаэрационной колонки до задвижки ПВ-15 |  |  |  |
| 2.5.1 | Замена гибов Ø 89х4,5 мм | т | 0,012 |  |
| 2.5.2 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 89х4,5 мм | шт. | 1 |  |
| 2.5.3 | Демонтаж, монтаж задвижки стальной фланцевой ПВ-15 (Ру25 Ду80) | шт. | 1 |  |
| 3. | Трубопроводы обвязки аккумуляторного бака |  |  |  |
| 3.1 | Трубопровод на коллектор всаса ЭПН 1-4 от корпуса бака до задвижки ПВ-1 |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена гиба Ø 219х8 мм | т | 0,035 |  |
| 3.1.2 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 219х8 мм | шт. | 1 |  |
| 3.1.3 | Замена прямого участка Ø 16х2 мм трубопровода отбора проб до вентиля ПВ-6 | т | 0,001 |  |
| 3.1.4 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 16х2мм | шт. | 1 |  |
| 3.1.5 | Врезка трубопровода в трубопровод: Ø 16х2 | шт. | 1 |  |
| 3.1.6 | Демонтаж, монтаж задвижки стальной фланцевой ПВ-1 (Ру40 Ду200) | шт. | 1 |  |
| 3.1.7 | Замена запорного фланцевого вентиля отбора проб ПВ-6 (Ру25 Ду32) | шт. | 1 |  |
| 3.2 | Дренажный трубопровод в КБ 1-2 от корпуса бака до задвижки ПВ-8 |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена гиба Ø 89х4,5 мм | т | 0,02 |  |
| 3.2.2 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 89х4,5 мм | шт. | 1 |  |
| 3.2.3 | Замена гиба Ø 32х4,0 мм | т | 0,002 |  |
| 3.2.4 | Снятие и установка вентиля Ру10 Ду25 | шт. | 1 |  |
| 3.2.5 | Врезка трубопровода в трубопровод: Ø 32х4,0 | шт. | 1 |  |
| 3.3 | Паропровод перепуска между ПД1 и СД 1 от корпуса до горизонтальной части |  |  |  |
| 3.3.1 | Замена гиба Ø 219х8 мм | т | 0,083 |  |
| 3.3.2 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 219х8 мм | шт. | 1 |  |
| 3.4 | Паропровод на гидрозатвор от корпуса до горизонтальной части |  |  |  |
| 3.4.1 | Замена гиба Ø 219х8 мм | т | 0,083 |  |
| 3.4.2 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 219х8 мм | шт. | 1 |  |
| 3.5 | Паропровод с распределительного парового коллектора от задвижки П-86 до барботажного устройства (без вертикального участка) |  |  |  |
| 3.5.1 | Замена прямых участков Ø 159х7 мм | т | 0,263 |  |
| 3.5.2 | Замена гибов Ø 159х7 мм | т | 0,04 |  |
| 3.5.3 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 159х7 мм | шт. | 1 |  |
| 3.5.4 | Демонтаж, монтаж задвижки стальной фланцевой П-86 (Ру40 Ду150) | шт. | 1 |  |
| 3.5.5 | Демонтаж, монтаж задвижки стальной фланцевой П-87 (Ру40 Ду100) | шт. | 1 |  |
| 3.6 | Паропровод с РПП от корпуса до края площадки |  |  |  |
| 3.6.1 | Замена прямых участков Ø 60х3,5 мм | т | 0,005 |  |
| 3.6.2 | Замена гибов Ø 60х4 мм | т | 0,01 |  |
| 3.6.3 | Снятие установка задвижки П-126 с патрубками под приварку (Ду50 Ру25) | шт. | 1 |  |
| 3.6.4 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на паропровод Ø 60х3,5 мм | шт. | 1 |  |
| 3.7 | Паропровод с РНП от корпуса до задвижки П-125 |  |  |  |
| 3.7.1 | Замена гиба Ø 38х3,5 мм | т | 0,01 |  |
| 3.7.2 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 38х3,5 мм | шт. | 1 |  |
| 3.7.3 | Демонтаж, монтаж вентиля запорного П-125 (Ру25 Ду32) | шт. | 1 |  |
| 3.8 | Паропровод с прачечной от корпуса до края площадки |  |  |  |
| 3.8.1 | Замена гиба Ø 89х4,5 мм | т | 0,015 |  |
| 3.8.2 | Снятие установка задвижки К-38 с патрубками под приварку (Ду80 Ру25) | шт. | 1 |  |
| 3.8.3 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 89х4,5 мм | шт. | 1 |  |
| 3.9 | Трубопровод перелива на гидрозатвор от корпуса до первого фланца |  |  |  |
| 3.9.1 | Замена гиба Ø 159х7 мм | т | 0,05 |  |
| 3.9.2 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 159х7 мм | шт. | 1 |  |
| 3.10 | Врезки под приборы КИПиА |  |  |  |
| 3.10.1 | Врезка патрубков от корпуса бака до первичных вентилей водомерных колонок Ø32х3,5мм L1200 мм | шт. | 4 | Размеры патрубков определяются чертежом на бак |
| 3.10.2 | Установка первичных вентилей водомерных колонок | шт. | 4 |  |
| 3.10.3 | Врезка патрубков от корпуса бака до первичных вентилей датчиков уровня Ø 32х3,5 мм | шт. | 2 |  |
| 3.10.4 | Врезка патрубков от корпуса бака до первичных вентилей регулятора давления Ø 32х3,5 мм | шт. | 2 |  |
| 3.10.5 | Изготовление временных металлоконструкций для замены трубопроводов | т | 0,26 | Уточняется в соответствии с ППР |
| 3.10.6 | Сборка, разборка инвентарных лесов для замены корпуса деаэратора, трубопроводов, площадки обслуживания | т | 1,50 | Уточняется в соответствии с ППР |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3.10.7 | Гидравлическое испытание деаэратора после окончания ремонта | шт. | 1 |  |
| 4. | Паропроводы в районе технологического проема |  |  |  |
| 4.1 | Паропровод от задвижки П-76 до стены |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена гибов Ø 159х7 мм | т | 0,05 |  |
| 4.1.2 | Замена прямого участка Ø 159х7 мм | т | 0,105 |  |
| 4.1.3 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 159х7 мм | шт. | 1 |  |
| 4.1.4 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 159х7 мм | шт. | 1 |  |
| 4.2 | Паропровод от задвижки П-49 с вертикальным участком до нижнего ригеля между колоннами по осям «Г» и «Д» |  |  |  |
| 4.2.1 | Замена гиба Ø 219х10 мм | т | 0,025 |  |
| 4.2.2 | Замена прямого участка Ø 219х10 мм | т | 0,18 |  |
| 4.2.3 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на трубопровод Ø 219х10 мм | шт. | 1 |  |
| 4.2.4 | Изготовление, установка и снятие фланцевой заглушки на трубопровод Ø 219х10 мм | шт. | 1 |  |
| 4.2.5 | Снятие установка задвижки П-52 и регулирующего клапана П-50 с патрубками под приварку (Ду200 Ру25) | шт. | 2 |  |
| 4.2.6 | Снятие установка фланцевой задвижки П-49 (Ду200 Ру25) | шт. | 1 |  |
| 4.2.7 | Замена гиба дренажного трубопровода Ø 32х3,5 | т | 0,003 |  |
| 4.2.8 | Снятие установка задвижки П-51 с патрубками под приварку (Ду20 Ру63) | шт. | 1 |  |
| 4.2.9 | Изготовление, установка и снятие вварной заглушки на дренажный трубопровод Ø 32х3,5 мм | шт. | 1 |  |
| 4.2.10 | Врезка трубопровода в трубопровод: Ø 32х4,0 | шт. | 1 |  |
| 5. | Общестроительные работы |  |  |  |
| 5.1 | Работы по разборке |  |  |  |
| 5.1.1 | Разборка и устройство наружной кирпичной стены толщ. 640мм (технологический проем 3500х1800 мм) | м3 | 5,0 | Размер технологического проема уточняется ППР в соответствии с размерами частей корпуса бака |
| 5.1.2 | Разборка и устройство оконного блока с заполнением оцинкованной сталью и минплитой | м2 | 2,25 |  |
| 5.1.3 | Разборка окожушивания аккумуляторного бака деаэратора и деаэрационной головки из оцинкованной стали | м2 | 115 |  |
| 5.1.4 | Разборка тепловой изоляции аккумуляторного бака деаэратора и деаэрационной головки | м3 | 9,1 |  |
| 5.1.5 | Разборка окожушивания трубопроводов из оцинкованной стали | м2 | 36,24 |  |
| 5.1.6 | Разборка тепловой изоляции трубопроводов | м3 | 3,0 |  |
| 5.2 | Антикоррозийное покрытие |  |  |  |
| 5.2.1 | Очистка внутренней поверхности деаэратора кварцевым песком | м2 | 107 |  |
| 5.2.2 | Обеспыливание поверхности на 4 раза | м2 | 107 |  |
| 5.2.3 | Обезжиривание поверхности уайт-спиритом | м2 | 107 |  |
| 5.2.3 | Окраска поверхности на 4 раза (со стоимостью материалов) | м2 | 107 |  |
| 5.2.4 | Антикоррозийное покрытие наружной поверхности трубопроводов за два раза | м2 | 28,57 |  |
| 5.2.5 | Антикоррозийное покрытие наружной поверхности деаэратора за два раза | м2 | 109 |  |
| 5.3 | Тепловая изоляция |  |  |  |
| 5.3.1 | Изоляция деаэратора плитами минераловатными толщ. 80мм (со стоимостью материалов) | м3 | 12,6 |  |
| 5.3.2 | Покрытие изоляции деаэратора листовым металлом толщ. 0,55 (со стоимостью материалов) | м2 | 115 |  |
| 5.3.3 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными толщ. 50 – 70 мм (со стоимостью материалов) | м3 | 3,0 |  |
| 5.3.4 | Покрытие изоляции трубопроводов листом оцинкованным толщ. 0,55 мм (со стоимостью материалов) | м2 | 36,24 |  |
| 5.3.5 | Покрытие изоляции трубопроводов стеклотканью (со стоимостью материалов) | м2 | 24,09 |  |
| 5.4 | Разные работы |  |  |  |
| 5.4.1 | Восстановление примыканий кровельного покрытия в районе деформационного шва: - оклейка трех слоев из изопласта; - мелкие покрытия из оцинкованного листа | м2 п.м | 6,0 6,0 |  |
| 5.4.2 | Погрузо-разгрузочные работы. Мусор строительный Погрузка. | т | 10 |  |
| 5.4.3 | Погрузо-разгрузочные работы. Трубы металлические диаметром до 426 мм (разобранные трубы), металлоконструкции. | т | 15,6 |  |

Примечание:  все объемы должны быть определены рабочим проектом и ППР.

2.2,  Поставка материалов и оборудования для выполнения работ.

2.2.1 Поставка необходимых для выполнения работ материалов, изделий и оборудования осуществляется подрядной ремонтной организацией, на складе ОАО «Мурманская ТЭЦ» необходимые материалы отсутствуют и к ремонту не заказывались. Продукция должна быть изготовлена не ранее 2011 г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. |
| Ι. | Оборудование |  |  |
| 1. | Бак аккумуляторный V=50 м3 | к-т | 1 |
| 2. | Деаэрационная колонка КДА-100 | к-т | 1 |
| 3. | Водомерные колонки уровня | к-т | 2 |
| 4. | Задвижка стальная фланцевая Ру40 Ду200 | шт | 1 |
| 5. | Задвижка стальная фланцевая Ру40 Ду150 | шт | 1 |
| 6. | Задвижка стальная фланцевая Ру40 Ду100 | шт | 2 |
| ΙΙ. | Материалы |  |  |
| 1. | Вентиль запорный фланцевый Ру25 Ду32 | шт | 2 |
| 2 | Вентиль запорный фланцевый Ру25 Ду50 | шт | 2 |
| 3. | Задвижка стальная фланцевая Ру25 Ду80 | шт | 4 |
| 4. | Двутавр №20 гост 8239-89 | т | 0,4 |
| 5. | Швеллер № 10 гост 8840-89 | т | 0,2 |
| 6. | Швеллер № 12 гост 8840-89 | т | 0,3 |
| 7. | Швеллер № 14 гост 8840-89 | т | 0,3 |
| 8. | Швеллер № 16 гост 8840-89 | т | 0,2 |
| 9. | Уголок стальной равнополочный № 4,5 гост 8509-93 | т | 0,3 |
| 10. | Уголок стальной равнополочный № 5 гост 8509-93 | т | 0,3 |
| 11. | Уголок стальной равнополочный № 6,3 гост 8509-93 | т | 0,3 |
| 12. | Уголок стальной равнополочный № 7,5 гост 8509-93 | т | 0,2 |
| 13. | Лист 3 гост 19903-91 Ст3 | т | 0,3 |
| 14. | Лист 4 гост 19903-91 Ст3 | т | 0,5 |
| 15. | Лист 5 гост 19903-91 Ст3 | т | 0,3 |
| 16. | Лист 10 гост 19903-91 Ст3 | т | 0,3 |
| 17. | Электроды сварочные марка ТМУ-21У Ø 3 мм ТИП Э46ГОСТ 9466-75 | кг | 30 |
| 18. | Электроды сварочные марка ТМУ-21У Ø 4 мм ТИП Э46ГОСТ 9466-75 | кг | 220 |
| 19. | Электроды сварочные марка ЦУ-5 Ø 2,5 мм ТИП Э50А ГОСТ 9467-75 | кг | 15 |
| 20. | Электроды сварочные марка УОНИИ 13/55 Ø 4 мм ТИП Э50А ГОСТ 9467-75 | кг | 120 |
| 21. | Труба 16х2 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,03 |
| 22. | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,001 |
| 23. | Труба 60х3,5 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,15 |
| 24. | Труба 89х4,5 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,02 |
| 25. | Труба 108х5 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,01 |
| 26. | Труба 159х7 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,368 |
| 27. | Труба 219х10 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | т | 0,18 |
| 28. | Гиб Ø32х4 (Рабочий эскиз ОАО Мурманская ТЭЦ») | шт. | 4 |
| 29. | Гиб Ø38х3,5 (Рабочий эскиз ОАО Мурманская ТЭЦ») | шт. | 4 |
| 30. | Гиб Ø60х4 (Рабочий эскиз ОАО Мурманская ТЭЦ») | шт. | 4 |
| 31. | Отвод 90°-89х4,5 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 85 |
| 32. | Отвод 90°-108х5 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 |
| 33. | Отвод 90°-159х7 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 15 |
| 34. | Отвод 90°-219х8 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 11 |
| 35. | Отвод 90°-219х10 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 36. | Ветошь | кг | 5,35 |
| 37. | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,002691 |
| 38. | Гвозди строительные | т | 0,000614 |
| 39. | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,000089 |
| 40. | Гипсовые вяжущие г-3 | т | 0,000455 |
| 41. | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,016508 |
| 42. | Закрепы металлические | кг | 0,495 |
| 43. | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 2 |
| 44. | Клей ПВА | т | 0,005782 |
| 45. | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,002751 |
| 46. | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,13886 |
| 47. | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 2,34 |
| 48. | Пакля пропитанная | кг | 3,06 |
| 49. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,011025 |
| 50. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м3 | 0,0009 |
| 51. | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм | кг | 6,3 |
| 52. | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм | кг | 17,64 |
| 53. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,02679 |
| 54. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00303 |
| 55. | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0,0378 |
| 56. | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,708 |
| 57. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 1,2 |
| 58. | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,003825 |
| 59. | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,001026 |
| 60. | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 0,024245 |
| 61. | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,095756 |
| 62. | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,0054 |
| 63. | Ткань | м2 | 28,908 |
| 64. | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 2,61 |
| 65. | Уайт-спирит | т | 0,04066 |
| 66. | Шурупы строительные | т | 0,000252 |
| 67. | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,072607 |
| 68. | Блоки оконные деревянные | м2 | 6,9975 |
| 69. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | м2 | 6,9 |
| 70. | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 13,8 |
| 71. | Песок кварцевый марки ЛПК-5 | кг | 3424 |
| 72. | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | 23,916 |
| 73. | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,45 |
| 74. | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,55 мм | т | 0,652 |
| 75. | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0066 |

2.2.2.  Предпочтение отдается подрядной организации, у которой материально-техническая база находится в Мурманской области, сокращены сроки выполнения работ по сравнению с настоящим техническим заданием.

ІΙІ.   Особые условия.

1. Выполнение требований:

  - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации».

  - СО 34.04.181-2003 «Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

  - ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением».

  - «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»              2003 г.

  - РД 34.03.201.-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации  тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

  - РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

  - СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия».

  - СНиП 3.03.01-87 – «Несущие и ограждающие конструкции».

  - СНиП 3.01.01-85(с изм.1 1987, 2 1995) – «Организация строительного производства».

  - СНиП 2.03.11-85 – «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве».

  - СО 153-34.03.305-2003 – «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетическом предприятии».

  - РД 34.03.284 – 96 – «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности».

  - ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

  - СНиП 12.04-2002 -  «Безопасность труда в строительстве». ч.2 Строительное производство.

  - РД 34.49.503-94 – Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли.

  - СНиП 3.05.05-84 – «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

  - Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ.

2. Общие требования:

  - Опыт работы по монтажу и ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет.

  - Сметный расчет конкурсных предложений выполнять:

    - проектно-изыскательные  работы - по «Сборнику базовых цен. Объекты энергетики», Москва – 2003 год

    - расчет стоимости ПИР по калькуляции с применением предельных величин:

●   рентабельность до 12%;

●   накладные расходы до 80%;

●   стоимость нормо-часа на уровне не выше ведущего инженера по сборникам РЦЦС по Мурманской области.

2.2.3. строительно-монтажные работы по нормативам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001-МО) и монтажные (ТЕРм-2001-МО) работы» для Мурманской области с индексацией в текущий уровень цен по изданию Мурманского регионального центра ценообразования в строительстве.

При отсутствии территориальных единичных расценок на отдельные виды работ, возможно применение ФЕР-2001 с индексацией в текущие цены по Мурманской области.

В случаях, когда в ТЕР-2001-МО (ФЕР-2001) отсутствуют расценки на отдельные виды работ, разрешается применение соответствующих единичных расценок на ремонтно-строительные работы по сметным нормативам (ТЕРр-2001-МО, ФЕРр-2001).

2.2.4расчет стоимости по калькуляции с применением предельных величин:

●   рентабельность до 12%;

●   накладные расходы до 119%;

●   стоимость нормо-часа не более чем в сборниках РЦЦС по Мурманской области.

2.2.5.   Командировочные расходы включать в расчет стоимости при этом установить компенсацию расходов по проезду к месту проведения работ и обратно по стоимости, не превышающей стоимость ж/д билета в купейном вагоне. За каждый день нахождения в командировке ограничить компенсацию расходов в виде суточных в размере 500 руб. на человека.

2.2.6.   Индекс дефлятор при расчете не применять, использовать индексы пересчета на момент составления сметы (на текущий месяц).

2.2.7.   Не допускать выделение материалов из расценки с последующим учетом их в текущих ценах.

2.2.8  Величину транспортных и заготовительно-складских расходов при доставке материалов из других регионов установить в размере не более 5% от стоимости материалов.

2.2.9 Стоимость оборудования учитывается согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузо-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования. Величину транспортных и заготовительно-складских расходов при доставке оборудования из других регионов установить не более 11% от стоимости оборудования. При доставке негабаритных и сверхтяжелых грузов, допускается учитывать дополнительные затраты по фактическим расходам с предоставлением подтверждающих документов.

  - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ и прочих работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда).

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов).

  - У персонала, осуществляющего работы по монтажу  электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии  сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

  - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

  - Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

  - Досконально знать технологию монтажа и особенности монтажа оборудования.

  - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющее обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

  - Иметь все необходимые для монтажа инструменты и специальные приспособления.

  - .   Иметь возможность выполнять работы по монтажу в заводских условиях.

  - Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

  - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Договор между Заказчиком и победителем открытого запроса предложений подписывается на основании решения Комитета по закупкам по типовой форме договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования. (Приказ №343 от 12.11.07 г. ОАО «Мурманской ТЭЦ», приложение №2; Распоряжение №1 от 03.03.2009 г. ОАО «Мурманская ТЭЦ»).