ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

замена дверей на противопожарные в ЗРУ Кондопожской и Пальеозерской ГЭС            филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кондопога, Кондопожская ГЭС и п.Гирвас Пальеозерская ГЭС каскада Сунских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание со стороны:

От Каскада Сунских ГЭС

Ведущий инженер ПТО КСГЭС Скрит Елена Алексеевна

(814-51) 2-07-04, адрес электронной почты: skrit.ea@karelia.tgc1.ru

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Нюхтиков Владимир Николаевич

(8142) 71-38-80, адрес электронной почты: nuhtikov@karelia.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ.

Начало работ:       август 2011 г.

Окончание работ:  декабрь 2011 г.

Сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом договора.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Требования к выполнению работ.

Целью работы является: замена дверей на противопожарные в помещениях ЗРУ Кондопожской и Пальеозерской ГЭС.

Перед проведением  работ произвести контрольные замеры дверных проемов.

Все требуемые работы проводить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

Применяемые оборудование и материалы  должны соответствовать  требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

Основные параметры и размеры противопожарных дверей, обеспечивающих заполнение проемов в противопожарных  стенах и перегородках ЗРУ Кондопожской и Пальеозерской ГЭС, должны быть  аналогичны требованиям стандарта СТБ 1394-2003

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене дверей на противопожарные в ЗРУ Кондопожской

и Пальеозерской ГЭС каскада Сунских ГЭС

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондопожская ГЭС |  |  |  |
|  | Этаж выключателей |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянного дверного блока 9дм х 21,5дм | шт/м2 | 1/1,935 |
| 2 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,935 |
| 3 | Демонтаж деревянного дверного блока двустворчатого 11,1дм х 22,1дм | шт/м2 | 1/2,4531 |
| 4 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/2,4531 |
| 5 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,073 |
| 6 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 1,073 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 1,073 |
|  | Этаж кабельных выводов |  |  |
| 8 | Демонтаж деревянного дверного блока 8,7дм х 21,3 дм | шт/м2 | 1/1,8531 |
| 9 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 правая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,8531 |
| 10 | Демонтаж металлического дверного блока 6,6 дм х 20,7 дм | шт/м2 | 1/1,3662 |
| 11 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 левая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,3662 |
| 12 | Демонтаж металлического дверного блока 7,5 дм х 20,1 дм | шт/м2 | 1/1,5075 |
| 13 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 правая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,5075 |
| 14 | Демонтаж деревянного дверного блока двустворчатого 11,1дм х 23,5дм | шт/м2 | 1/2,6085 |
| 15 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/2,6085 |
| 16 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 2,051 |
| 17 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 2,051 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 2,051 |
|  | Подпультовое помещение |  |  |
| 19 | Демонтаж металлического дверного блока 6,6 дм х 21,4 дм | шт/м2 | 1/1,4124 |
| 20 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 левая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,4124 |
| 21 | Демонтаж металлического дверного блока 6,5 дм х 22,5 дм | шт/м2 | 1/1,4625 |
| 22 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 правая. Дверь должна открываться наружу из помещения и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из помещения без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,4625 |
| 23 | Демонтаж двустворчатого металлического дверного блока 14,9 дм х 22,5 дм | шт/м2 | 1/3,3525 |
| 24 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из помещения и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из помещения без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/3,3525 |
| 25 | Демонтаж металлического дверного блока 6,6 дм х 21,4 дм | шт/м2 | 1/1,4124 |
| 26 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 левая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,4124 |
| 27 | Демонтаж металлического дверного блока 6,6 дм х 21,4 дм | шт/м2 | 1/1,4124 |
| 28 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 левая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,4124 |
| 29 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 2,596 |
| 30 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 2,596 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 2,596 |
|  | Кабельный полуэтаж |  |  |
| 32 | Демонтаж деревянного дверного блока 8,7 дм х 22,1дм | шт/м2 | 1/1,9227 |
| 33 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 правая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,9227 |
| 34 | Демонтаж металлического дверного блока 7,1 дм х 17,3 дм | шт/м2 | 1/1,2283 |
| 35 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 правая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. Размеры 17,3-6,6 дм | шт/м2 | 1/1,2283 |
| 36 | Заделка проема огнеупорным составом | Куб.м | 0,0043 |
| 37 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 левая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. Размеры 22,1-8,7 дм. | шт/м2 | 1/1,9227 |
| 38 | Заделка проема огнеупорным составом | М3 | 0,044 |
| 39 | Демонтаж металлического дверного блока 6,75 дм х 10,2 дм | шт/м2 | 1/0,6885 |
| 40 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 правая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/0,6885 |
|  | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,7465 |
| 41 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 1,7465 |
| 42 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 1,7465 |
|  | Трубный коридор |  |  |
| 43 | Демонтаж металлического дверного блока 6,6 дм х 11,8дм | шт/м2 | 1/0,7788 |
| 44 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из помещения без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/0,7788 |
| 45 | Демонтаж металлического дверного блока 8,4 дм х 17,6дм | шт/м2 | 1/1,4784 |
| 46 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 правая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из помещения без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 11,4784 |
| 47 | Демонтаж металлического дверного блока 7,6 дм х 17,1 дм | шт/м2 | 1/1,2996 |
| 48 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 45 правая. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. | шт/м2 | 1/1,2996 |
| 49 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,156 |
| 50 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 1,156 |
| 51 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 1,156 |
|  | Кабельная шахта |  |  |
| 52 | Демонтаж металлического дверного блока 7,6 дм х 22,9дм | шт/м2 | 1/1,7404 |
| 53 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 правая. Дверь должна открываться наружу из помещения и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из помещения без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,7404 |
| 54 | Демонтаж деревянного дверного блока 7,6 дм х 22,1дм | шт/м2 | 1/1,6796 |
| 55 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из помещения и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из помещения без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/1,6796 |
| 56 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,052 |
| 57 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 1,052 |
| 58 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 1,052 |
|  | Шинный этаж |  |  |
| 59 | Демонтаж двустворчатого деревянного дверного блока 11,1 дм х 24,1 дм | шт/м2 | 1/2,6751 |
| 60 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/2,6751 |
| 61 | Демонтаж двустворчатого деревянного дверного блока 11,1 дм х 24,1 дм | шт/м2 | 1/2,6751 |
| 62 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру без наличников выходной противопожарной двери EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) с заделкой и окраской откосов | шт/м2 | 1/2,6751 |
| 63 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 1,186 |
| 64 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 1,186 |
| 65 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 1,186 |
| Пальеозерская ГЭС |  |  |  |
| 66 | Демонтаж деревянного дверного блока 10,0 дм х 24,0 дм | шт/м2 | 1/2,4 |
| 67 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из машинного зала и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. | шт/м2 | 1/2,4 |
| 68 | Демонтаж деревянного дверного блока 10,0 дм х 24,0 дм | шт/м2 | 1/2,4 |
| 69 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из этажа спиральных камер и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. | шт/м2 | 1/2,4 |
| 70 | Демонтаж деревянного дверного блока 10,0 дм х 24,0 дм | шт/м2 | 1/2,4 |
| 71 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из этажа спиральных камер и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. | шт/м2 | 1/2,4 |
| 72 | Демонтаж деревянного дверного блока 10,0 дм х 24,0 дм | шт/м2 | 1/2,4 |
| 73 | Установка сертифицированной герметизированной по периметру с наличниками выходной противопожарной двери EI 60 левая. Дверь должна открываться наружу из этажа спиральных камер и оборудована самозакрывающим устройством (доводчиком) без запора (замка), ручка стальная с жесткой фиксацией с заделкой и окраской откосов. | шт/м2 | 1/2,4 |
| 74 | Штукатурка поверхности дверных откосов по бетону и камню: плоских | м2 | 2,32 |
| 75 | Выравнивание дверных откосов сухой смесью «Ветонит» или эквивалент | м2 | 2,32 |
| 76 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке дверных откосов | м2 | 2,32 |

Спецификация устанавливаемых противопожарных дверей

| №№ | Наименование работ | Ед. изм., | Условные обозначения структуры дверей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондопожская ГЭС |  |  |  |  |
|  | Этаж выключателей |  |  |  |
| 1 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-21,5-9 / левая | 1 |
| 2 | противопожарная дверь EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,1-11,1 | 1 |
|  | Этаж кабельных выводов |  |  |  |
| 3 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-21,3-8,7 / правая | 1 |
| 4 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-20,7-6,6 / левая | 1 |
| 5 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-20,1-7,5 / правая | 1 |
| 6 | Противопожарная дверь EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и запором (замком отпираемым из ЗРУ без ключа) | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-23,5-11,1 / | 1 |
|  | Подпультовое помещение |  |  |  |
| 7 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-21,4-6,6 / левая | 1 |
| 8 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из помещения, оборудована доводчиком и замком отпираемым из ЗРУ без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,5-6,5 / левая | 1 |
| 9 | Противопожарная дверь EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из помещения, оборудована доводчиком и замком отпираемым из ЗРУ без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,5-14,9 / | 1 |
| 10 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-21,4-6,6 / левая | 1 |
| 11 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-21,4-6,6 / левая | 1 |
|  | Кабельный полуэтаж |  |  |  |
| 12 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из ЗРУ без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,1-8,7 / правая | 1 |
| 13 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-17,3-6,6 / правая | 1 |
| 14 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,1-8,7 / левая | 1 |
| 15 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из ЗРУ без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-10,2-6,75 / правая | 1 |
|  | Трубный коридор |  |  |  |
| 16 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из помещения без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-11,8-6,6 / левая | 1 |
| 17 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из помещения без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-17,6-8,4 / правая | 1 |
| 18 | Противопожарная дверь EI 45. Дверь должна открываться по направлению ближайшего выхода и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-17,1-7,6 / правая | 1 |
|  | Кабельная шахта |  |  |  |
| 19 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из помещения без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,9-7,6 / правая | 1 |
| 20 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из помещения без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-22,1-7,6 / правая | 1 |
|  | Шинный этаж |  |  |  |
| 21 | Противопожарная дверь EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из ЗРУ без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-24,1-11,1 / | 1 |
| 22 | Противопожарная двери EI 60 двустворчатая. Дверь должна открываться наружу из ЗРУ, оборудована доводчиком и замком отпираемым из ЗРУ без ключа | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-24,1-11,1 / | 1 |
| Пальеозерская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из машинного зала и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-24,0-10,0 / левая | 1 |
| 2 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из этажа спиральных камер и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-24,0-10,0 / правая | 1 |
| 3 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из этажа спиральных камер и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-24,0-10,0 / правая | 1 |
| 4 | Противопожарная дверь EI 60. Дверь должна открываться наружу из этажа спиральных камер и оборудована доводчиком без замка, ручка стальная с жесткой фиксацией | шт | ДП-2-С-Г-Рп-лк-24,0-10,0 / правая | 1 |

Все устанавливаемые двери с замком должны отпираться одним ключом для всех дверей на один оборот. Должно быть предоставлено не менее 15 ключей для каждой ГЭС. Цвет дверей необходимо согласовать с Заказчиком. Все двери оснащенные замками должны быть оборудованы ручками по системе «Антипаника», согласно ГОСТ Р 52750-2007, введенного в действие 01 июня 2008 г

Условные обозначения при описании структуры дверей взяты в соответствии со следующими требованиями

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации:

- Работы по замене дверей на противопожарные в ЗРУ Кондопожской и Пальеозерской ГЭС должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области пожарной безопасности:

  - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций».

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001.

  - Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Подрядчик при выполнении работ по изготовлению (поставке) и установке противопожарных (огнестойких) металлических дверей  должен руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности и охраны труда, а также ведомственными и прочими документами предоставляемыми заказчиком:

  - Объем необходимых работ и потребность в материалах организация - участник определяет самостоятельно на основании обследования объекта стройки.

  - Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей на основании согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации.

  - Проведение работ не должно нарушать режима  (технологического процесса) работы  на объекте, а также должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников заказчика и подрядчика  по пожарной безопасности, технике безопасности. Ответственность возлагается на подрядную организацию.

  - Гарантийный срок на  выполненные работы должен составлять  не менее 60 месяцев.

Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

- Подрядная организация обязана выполнить весь комплекс работ своими силами.

- Подрядная организация должна обеспечить:

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ с достаточной квалификацией, с указанием их фамилий и инициалов, паспортных данных, должностей и групп по охране труда и техники безопасности;

- наличие обученного и аттестованного персонала с опытом аналогичных работ для производства  строительно-монтажных работ по договору;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику.

3.Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ для производства работ на действующем  опасном производственном объекте.

4.Составление совместных с заказчиком мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Требования к подрядной организации:

- Опыт выполнения работ.

- Обязательное обследование объекта перед началом выполнения работ, уточнение объемов работ.

- Обеспечение наличия автотранспорта для перевозки своего персонала, перевозки необходимых материалов и оборудования.

- Доскональное знание технологии работ.

- Осуществление всего комплекса технологических решений и их согласование, позволяющее обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Самостоятельное устройство лесов и подмостей, выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

- Обеспечение специальным инструментом, приспособлениями для выполнения работ.

- Своевременное оформление и ведение  исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ.

- Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

- Вывоз с объекта Заказчика мусора (образовавщегося в результате работ) и его утилизация.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник открытого запроса предложений должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Участник должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензию на производство, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требования к сроку действия Конкурсной заявки.

Предложение участника действительно в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения участника.