ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Нива ГЭС-1 ГА-2, ГЭС-2 ГА-1. Ремонт генераторных подшипников

с перезаливкой баббита»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ:  2200/2.1-1001)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская обл., г. Полярные Зори, ГЭС-1 КН ГЭС

Мурманская обл., п. Нивский, ГЭС-2 КН ГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое

задание: Начальник ГЭС-1,2 Назаров Роман Анатольевич, мобильный телефон:

+7 921 518-29-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                мая 2011г.

Окончание:         июнь 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиям

системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Основные технические характеристики генераторных подшипников приведены

в приложении №1.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление эксплуатационных параметров запасного  комплекта

генераторных подшипников ГА-2 ГЭС-1, ГА-1 ГЭС-2  Каскада Нивских ГЭС филиала

«Кольский»   ОАО «ТГК-1»

Краткая характеристика  гидрогенератора:

Тип – вертикальные подвесные, правого вращения,  ВВ-844-187.

Завод-изготовитель – «Электросила» им. С.М. Кирова, г. Ленинград.

Диаметр ротора – 4926 мм.

Число полюсов ротора – 32.

Номинальная мощность - 15000 кВт, 18700 кВА.

Номинальный ток статора - 1030 А.

Номинальное напряжение – 10500 В.

Номинальный коэффициент мощности – 0.8.

Номинальное число оборотов – 187,5 об/мин.

Обмотка статора - катушечная, двухслойная, число пазов 306, шаг 1-9 паз.

Схема соединения обмотки статора – звезда.

Количество параллельных ветвей – 2.

Наибольший допустимый ток ротора: 550 А

Маховый момент 1400 тм.

| 550 | -0,20 |
| --- | --- |
|  | -0,29 |

Диаметр шейки генератора вала в зоне работы ВГП

| 600 | -0,20 |
| --- | --- |
|  | -0,29 |

Диаметр шейки генератора вала в зоне работы НГП

Характеристики подшипников  указаны  в  приложении №1

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту генераторных подшипников с перезаливкой баббита

ГА-2 Нива ГЭС--1, ГА-1 Нива ГЭС-2, планируемого с 1 апреля 2011г. по 30 июня 2011г.

| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доставка генераторных подшипников с ГЭС-1,ГЭС-2 на производственную площадку подрядной организации. |  |  |  |  |  |  | комплект | 3 |
| 1.2 | Удаление баббитового слоя с поверхности сегментов. |  |  |  |  |  |  | комплект | 3 |
| 1.3 | Подготовка поверхности сегментов к перезаливке баббитовой поверхности. |  |  |  |  |  |  | комплект | 3 |
|  | Генераторный подшипник верхний гидрогенератора ГА-2 ГЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перезаливка поверхности сегментов баббитом марки: Б16 |  |  |  |  |  |  | сегмент | 16 |
| 2.2 | Проверка прилегания баббита к корпусу сегментов. Проверка на отсутствие пустот и раковин. |  |  |  |  |  |  | сегмент | 16 |
| 2.3 | Обработка сегментов согласно чертежа: № 5С-5893. |  |  |  |  |  |  | сегмент | 16 |
|  | Генераторный подшипник верхний гидрогенератора ГА-1 ГЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и замена штифтов подшипника. Чертёж № 1М351 |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |
| 3.2 | Изготовление и замена болтов крепления вкладышей подшипника. Чертёж № 1М351 |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |
| 3.3 | Перезаливка поверхности подшипника баббитом марки: Б83 |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
| 3.4 | Проверка прилегания баббита к корпусу сегментов. Проверка на отсутствие пустот и раковин. |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
| 3.5 | Обработка внутреннего диаметра подшипника в следующий |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
|  | размер, мм: | 550 |  | -0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,10 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Окончательная обработка подшипника согласно чертежа: № 1М351 |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
|  | Генераторный подшипник нижний гидрогенератора ГА-1 ГЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление и замена штифтов подшипника. Чертёж №1М334 |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |
| 4.2 | Изготовление и замена болтов (1II х 115мм; материал: Ст.30) крепления вкладышей подшипника. Чертёж №1М334 |  |  |  |  |  |  | шт | 4 |
| 4.3 | Перезаливка поверхности подшипника баббитом марки: Б83 |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
| 4.4 | Проверка прилегания баббита к корпусу сегментов. Проверка на отсутствие пустот и раковин. |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
| 4.5 | Обработка внутреннего диаметра подшипника в следующий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размер, мм: |  | 600 |  | -0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,10 |  |  |  |  |
| 4.6 | Окончательная обработка подшипника согласно чертежа: № 1М334 |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |
| 5. | Заключительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доставка генераторных подшипников на ГЭС-1, ГЭС-2 КНГЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Предоставление заказчику отчетно – исполнительной документации по окончании работ, сертификатов на применяемые материалы. |  |  |  |  |  |  | экз. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по ремонту генераторных подшипников с перезаливкой баббита ГЭС--1, ГЭС-2  Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО34.20.501-2003«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

  - СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;

  - СО 153.34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

2.1.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- быть производителем работ;

- быть руководителем работ.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

-  электрогазосварочных;

-  на металлообрабатывающих станках.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

- восстановление нормативных эксплуатационных характеристик ремонтируемого оборудования согласно требованиям НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.4.Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

2.1.5.Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

2.1.6.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту  механического оборудования 4-6 разряда, станочники широкого профиля 5-6р.)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

-  вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся    дополнительно по результатам дефектации,  поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баббит Б16 ГОСТ 1320 - 74 | кг | 130 |
| 2 | Баббит Б83 ГОСТ 1320 - 74 | кг | 340 |
| 3 | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные и т.п.). | шт | 40 |
| 4 | Сталь круглая Ст.5 Ø 40мм ГОСТ 5781-82 | кг | 20 |
| 5 | Сталь шестигр. S46 г/к ГОСТ 2879-88 | кг | 10 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ на 2011г. для ремонта не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение №1.  Чертежи генераторных подшипников ГЭС-1,2 – 3шт. – по 1экз.

№2   Приложение №2 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»;

Приложение №2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.