ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс  по выбору исполнителя работ

ГЭС – 9. Капитальный ремонт ГА ст.№1 (ПЛ 577-ВБ-450)

Каскад Нивских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.1-102)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, 50 км от п. Зареченск, ГЭС-9 КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1".

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-9,10 Видякин А.С.  мобильный  тел.: +7 921 171 62 83

Требования к срокам выполнения работ:

начало         – ноябрь 2011г.

окончание – февраль 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

Технические характеристики гидроагрегата.

Основные технические характеристики турбины:

      - Тип турбины – поворотно-лопастная ПЛ577-ВБ-450 Завод изготовитель – «ХТЗ» г.Харьков

- Год изготовления гидротурбины-1962г. Последний капитальный ремонт гидроагрегата- 2004г. Наработка гидроагрегата: всего до 01.01.2010г.- 223430 часов.;  с последнего ремонта до 01.01.2010г – 31683 часа.

- Напоры нетто: максимальный – 38м,  расчетный – 32м;  минимальный – 29м.

- Мощность номинальная при расчетном напоре – 40МВт.

- Частота вращения:  номинальная – 136,4мин -¹,  разгонная – 275мин -¹.

- Вал турбины:   диаметр – 800мм (по подшипнику – 820мм),  длина – 5600мм.

- Рабочее колесо (РК): 
 тип – поворотно-лопастное (ПЛ577-ВБ450), диаметр РК – 4500мм,  число лопастей РК (Ст.20х13Н) – 7шт, болт М90*235 крепления лопасти (Ст.40Х)– 49шт.,  масса РК – 53,215т.

- Направляющий аппарат (НА): 
число лопаток НА – 24шт, диаметры втулок: верхние – Ø190мм, нижнее – Ø150мм. вес лопатки, рычага, подшипника лопатки – 1270кг., 61кг., 237кг;

высота НА – 1575мм,  количество колон статора – 13 шт;

сервомотор  НА:  количество – 2шт, цилиндр закрытый с обеих сторон, внутри поршень с выходящим наружу штоком; диаметр поршня -500мм, максимальный ход поршня -540мм, рабочий V=0,19м3 , номинальное давление масла -25кг/см2, усилие обоих сервомоторов на закрытие – 89т, на открытие – 89т

- Крышка турбины 
шпильки крепления  кол-во 72шт., М48х175.

- Спиральная камера (СК):  
тип – бетонная спиралевидная, со стальной облицовкой

- Отсасывающая труба (ОТ): 
 тип – изогнутая коническая с коленом  № 4А,  высотой  h=1,92Д1, длиной -  18,65  м, где Д1 – диаметр рабочего колеса.

- Регулятор скорости:  
тип – комплексный регулятор РК-150, гидромеханический;
давление масла после дросселя – 2.5Мпа 25(кгс/см²);
диаметр золотника – 150мм;
рабочее давление масла в системе – 19-25кгс/см².

- Маслонапорная установка (МНУ): 
 тип – МНУ 5,6-25;
номинальное давление масла в системе регулирования – 25кгс/см²;
объем масляного бака -8м³, кол-во насосов МНУ-2шт,
количество масла в МНУ и системе регулирования – 12,8м³.

- Турбинный подшипник:

тип – кольцевой с двумя рядами обрезиненных сегментов, из 2-х частей, нерегулируемый; количество сегментов - 24шт; масса сегментов подшипника - 495кг, диаметр рубашки вала – 820мм

Основные технические характеристики генератора:

- Тип – подвесной, вертикальный, правого вращения СВ- 840/135-44. 
Завод изготовитель – «Электротяжмаш»
Год изготовления -1962г.
Мощность номинальная полная – 50000кВА. 
Мощность номинальная активная – 40000кВт.
Напряжение номинальное линейное – 10,5кВ.
Частота вращения номинальная – 136,4об/мин.
Охлаждение – замкнутое,
Масса гидрогенератора общая – 500т.

- Регуляторный генератор.
Мощность номинальная полная – 0,95кВА. 
Напряжение номинальное линейное – 70В.
Частота вращения номинальная – 18211 Гц, масса общая – 0,6т.

- Система возбуждения:
 тип возбуждения – тиристорная, СТС-370-1600-2,5

- Статор: 
диаметр расточки активной стали – 7800мм
Высота активной стали – 1350мм.
Тип обмотки – волновая.
Количество пазов – 504шт, 
количество выводов – 6шт. 
Соединение фаз – Ύ.

- Ротор:  
тип – спицевый с шихтованным ободом ,  количество полюсов – 44шт,  диаметр с полюсами – 7780мм;

вес ротора с валом – 213,5тн.

- Воздухоохладители: тип – секционные ВП-6х1800х144,  количество на генераторе – 8шт.

Максимальное рабочее давление воды – 0,20Мпа  2,0(кгс/см²).

Масса воздухоохладителя – 885кг.

- Подпятник (ПП).

Тип – сегментный, фторопластовый с самоустанавливающимися сегментами на

винтовой опоре, 
тип сегментов – СЭМП-1-6,5 самоустанавливающийся.
Количество сегментов – 10шт, масса сегмента – 221кг
Объем масла в ванне ПП – 6м³.
Диаметр наружный диска ПП – 2320мм.
Диаметр внутренний диска ПП – 940мм.
Масса диска ПП – 3т.
Тип крестовины – лучевого типа. Количество лап – 8шт.

- Секции маслоохладителя подпятника и генераторного подшипника (ГП): 
 ГП:
Тип секций  – «U» образные.
Количество секций маслоохладителя – 8шт.
Масса секции маслоохладителя – 100кг.
Подпятник:
Тип – кольцевого типа 
Количество - 2шт.
Масса маслоохладителя – 510кг.

Генераторный подшипник (ГП): 
 тип – сегментный.
Количество сегментов – 8шт.
Тип сегментов генератор.подшипника – с баббитовым покрытием (марка Б-16)
масса сегмента  ГП  – 124кг.
Объем масла в ванне ГП – 4м³.
Диаметр рубашки вала в районе ГП –1200 мм,

- Тормозное устройство: 
 тип тормоза – ТЦ220х400.

Масса тормоза – домкрата – 160кг,  количество тормозов – 8шт,

количество фрикционных подушек – 16шт.

- Система пожаротушения:  количество трубопроводов – 2шт.

- Верхняя крестовина - лучевого типа, количество лап – 8шт., вес - 73,8 тн.

- Нижняя крестовина – нет (перекрытие)  - вес 3750 т.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по капитальному ремонту гидроагрегата №1 ГЭС – 9, планируемого с 01.11.2011г. по 05.02.2012г.

| № пп | Перечень планируемых работ | Объем работ |  |  |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол. оовово |  |  |  |  |
| гидроагрегат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и согласование ППР (СО34.20.608-2003) | комплект | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Подготовка монтажной площадки, ремонтных инструментов, приспособлений и материалов. | комплекс. | 1 |  |  | КНГЭС Подрядчик |  |
|  | Выполнение программ проверок и испытаний. | г/а | 1 |  |  | КНГЭС Сектор гидромех. оборудования гидротех. службы (ГМО ГТС) филиала «Кольский» |  |
|  | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования, хим. анализ турбинного масла. | г/а | 1 |  |  | КНГЭС Подрядчик |  |
|  | Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта. | г/а | 1 |  |  | КНГЭС Подрядчик |  |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение проточной части | затвор | 14 |  |  | КНГЭС |  |
|  | Слив масла из системы регулирования, опор гидроагрегата | г/а | 1 |  |  | КНГЭС |  |
|  | Вскрытие люка в проточную часть гидроагрегата (вес 40кг.) | люк | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Монтаж установок вентиляции, ограждений, освещения и электроразводок | г/а | 1 |  |  | КНГЭС |  |
|  | Сборка и установка лесов, подмостей | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| гидроТУРБИНА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рабочее колесо (РК) и камера РК (КРК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр, проверка состояния, устранение кавитационных разрушений РК. | м² | 5 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Внешний осмотр, проверка состояния, определение объёмов, ремонт кавитационного и абразивного износа, повреждений КРК и сопрягающего пояса отсасывающей трубы. | м² | 5 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка формы КРК и РК с прокруткой вала на 3600 с одновременным поворотом лопастей. (до и после ремонта). | РК | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Осмотр, дефектация, ремонт сопряжения камеры рабочего колеса с нижним кольцом направляющего аппарата и сопрягающим поясом отсасывающей трубы. | РК | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Подготовка металла к дефектоскопии лопастей, дефектоскопия. | РК | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Подготовка металла к дефектоскопии болтов крепления лопастей РК ( М90*235 Ст.40Х), дефектоскопия. | шт. | 49 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Определение и устранение пустот между облицовкой камеры рабочего колеса и штрабным бетоном инъектированием раствора. | м³ | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка геометрических размеров лопастей (лопастная решётка) и угол разворота лопастей. | РК | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт болтовых соединений конуса обтекателя. | РК | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Внешний осмотр, проверка состояния, устранение кавитационных разрушений РК. | м² | 5 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | АКЗ конуса обтекателя. | м² | 10 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Гидравлические испытания рабочего колеса до и после ремонта с оформлением протокола. | Г/и | 2 |  |  | Подрядчик |  |
| 3. Закладные части. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния, ремонт закладных частей отсасывающей трубы, спиральной камеры, фундаментного кольца с оформлением актов, формуляров. | Комплект | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Устранение кавитационных разрушений. | м2 | 2 |  |  | Подрядчик |  |
| 4. Направляющий аппарат (Н.А). Крышка турбины. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефектация, ремонт узлов направляющего аппарата. | НА | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка полного открытия НА (а0 ) и перестановочных усилий на главных сервомоторах до и после ремонта | НА | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Отсоединение и соединение тяг сервомотора от регулирующего кольца. Разборка, Ремонт, сборка сервомотора. Чистка и проверка состояния деталей, измерение зазоров (цилиндр – поршень). Снятие формуляров, замена прокладок и манжет. Гидравлические испытания. | Сервомотор | 2 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Снятие, Ремонт и установка регулирующего кольца, чистка его маслованны, проверка состояния поверхностей трения, устранение выявленных дефектов, шлифовка поверхностей трения. | Регули- рующее кольцо | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Замена шнурового уплотнения в нижнем кольце Н.А., крышке турбины, лопатках НА | НА | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Очистка, проверка состояния цапф лопаток и подшипников цапф | НА | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Снятие и установка рычагов. | рычаг | 6 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Снятие и установка корпусов подшипников | подшипник | 6 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Осмотр и чистка крышки турбины. Продувка импульсных трубок, в т.ч. и в спиральную камеру (ф. 1/2", общая длина труб приблизит. 30м.). | г/т | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт клапана срыва вакуума ф.200 | шт. | 2 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Контроль зазоров между торцовыми поверхностями ЛНА, а также вертикальных зазоров между ЛНА (до и после ремонта). | ЛНА | 24 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Разгонка ЛНА (припиловка при необходимости). Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров , натяга. | НА | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Подготовка металла к дефектоскопии шпилек М48х175 крепления крышки турбины, дефектоскопия. | шт | 72 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | АКЗ деталей и узлов шахты турбины, трубопроводов ТВС, стен шахты турбины. | м² | 150 |  |  | Подрядчик |  |
| 5. Турбинный (резиновый) подшипник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляра маяков, зазоров до ремонта. | ТП. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Разборка, ремонт и сборка подшипника, в том числе замена воротникового уплотнения. Контроль и регулировка смазочных зазоров, проверка ТП на «кач». | ТП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Осмотр поверхности вала в районе ТП, устранение дефекты, полировка шейки вала и пояска для контроля боя вала ТП и установки вибродатчиков. | ТП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| 6. Генераторный подшипник (ГП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение зазоров и « маяков» до ремонта. | ГП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Полная разборка и сборка, проверка состояния рубашки вала, чистка, полировка, устранение дефектов направляющего подшипника, с проверкой корпусной изоляции и восстановление резьбовых соединений и сферических поверхностей опорных болтов. Устранение дефектов рубашки вала полировкой. | ГП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения. Проверка состояния маслоотражательных щитов; замена уплотнительных манжет. | ГП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка прилегания поверхностей трения баббитовых сегментов и их шабрение. Провести анализ структуры и ультразвуковую дефектоскопию сегментов. | сегмент | 8 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Ремонт баббитового слоя сегментов генераторного подшипника. | сегмент | 8 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Контроль и регулировка зазоров. | сегмент | 8 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Снятие и установка термоконтроля. | сегмент | 8 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Ремонт термоконтроля | ГП | 1 |  |  | КНГЭС |  |
|  | Ремонт маслоохладителей. | м/охл. | 2 |  |  | Подрядчик. |  |
| 7. Маслоприемник и штанги рабочего колеса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка, сборка, ремонт маслоприемника, чистка и проверка состояния. | м/пр | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Замена изоляционных втулок, прокладок на новые. | м/пр | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Установка маслоприемника и его центровка. | м/пр | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка изоляции маслоприемника. | м/пр | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка зазоров, устранение повреждений, шабрение втулок, штанг. | шт | 3 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Замена уплотнения, крепежных элементов, гидравлические испытания. | компл. | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена втулок маслоприемника | шт | 3 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Демонтаж и монтаж штанги маслоприемника, верхней штанги РК | шт | 2 |  |  | Подрядчик. |  |
| 8. Маслонапорная установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния аккумулятора давления и бака маслонасосного агрегата. | МНУ | 1 |  |  | КНГЭС |  |
|  | Вскрытие, очистка и проверка состояния аккумулятора давления и бака маслонасосного агрегата. | МНУ | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Очистка и промывка фильтров, замена сетки и уплотнительных элементов люков. | МНУ | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт, настройка предохранительных и перепускных клапанов, регулировка уставок. | МНУ | 1 |  |  | Подрядчик КНГЭС |  |
|  | Ремонт масляных винтовых насосов МНУ. | насос | 2 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт запорной и регулирующей арматуры МНУ (Ду50 – Ду100). | шт. | 4 |  |  | Подрядчик |  |
| 9. Подпятник (ПП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
| - 91 | Разборка маслованны подпятника, чистка, снятие термоконтроля и выемка сегментов и их опор. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 9.2 | Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны. Замена уплотнения с изготовлением и заменой крепежных элементов. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 3 | Снятие формуляров толщины диска, запорного кольца. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 94 | Проверка состояния зеркальной поверхности диска, прокладки и плотности прилегания его по втулке подпятника. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 5 | Полировка зеркальной поверхности. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 9.6 | Снятие формуляров плоскостности опорных поверхностей (втулка и диск подпятника). Шабровка опорных плоскостей, обеспечение плоскостного контакта с диском. Ремонт крепежа, втулка–диск и изоляционных элементов. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка плотности посадки и состояния посадочных поясков втулки на вал генератора. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 9.7 | Проверка макронеровности зеркальной поверхности диска в тангенциальном направлении (методом проворота ротора на 360 ). | ПП. | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 9.8 | Проверка и приведение радиального и тангенциального эксцентриситета сегментов в соответствие с рекомендациями завода-изготовителя. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 9.9 | Ремонт опорных болтов, тарелок, в том числе проверка плотности прилегания к сегменту подпятника, притирка, шлифовка, полировка. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 90 | Осмотр корпуса, втулок опорных болтов на отсутствие трещин, проверка крепления болтов к столу маслованны. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 9.11 | Проверка состояния изоляции с заменой поврежденных элементов; сборка стола, установка опор и сегментов и регулировка нагрузки с инструментальным контролем, регулировка нормативных зазоров в соответствии с требованиями НТД. Контроль сопротивления изоляции. | ПП | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 92 | Замена уплотнения крышки ванны подпятника, замена крепежа. | Ванна | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт термоконтроля. | комплект | 1 |  |  | КНГЭС |  |
| - 93 | Установка термоконтроля. | комплект | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 9.4 | Регулировка равномерности распределения нагрузок между сегментами подпятника, индикаторным или тензометрическим методом. | сегмент | 10 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Подготовка металла к дефектоскопии опорных болтов, тарелок, дефектоскопия. | комплект | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Снятие и установка зеркального диска, втулки | ПП | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 6 | Тарировка тарельчатых опор | опора | 10 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка маслованны и выгородки на герметичность | ванна | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| 10. Маслоохладители ПП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разборка, чистка и промывка маслоохладителей, замена прокладок. Покраска «досок» и крышек маслоохладителей, сборка | м/охл | 2 |  | Подрядчик |  |  |
| 10.2 | Гидравлические испытания маслоохладителей. | м/охл | 2 |  | Подрядчик. |  |  |
| 11. Валы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Восстановление поверхности сопряжения фланцев, устранение забоин и заусенцев. Ремонт и подготовка крепежных элементов для соединения валов. Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений валов. | компл |  | 1 |  |  | Подрядчик |
| 11.2 | Подготовительные работы и дефектоскопия крепежа фланцевых соединений валов. М100 L-545мм. | шт. |  | 14 |  |  | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Разборка–сборка фланцевых соединений валов с контролем удлинения болтов. | компл |  | 1 |  |  | Подрядчик |
| 12. Центровка гидроагрегата. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Проверка механических параметров гидроагрегата (до и после ремонта) проворотом ротора на один полюс: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска (доведение до норм). | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Проверка линии вала, центровка штанги маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата, излома во фланцевом соединении валов проворотом ротора главного генератора до и после ремонта с проведением комплекса мероприятий по доведению до нормативных значений. | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Сборка и установка верхнего направляющего подшипника сегментной конструкции (предварительно) для центровки вращающихся частей гидроагрегата относительно неподвижных частей. | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка соосности валов. | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника; фиксация “маяков”, зазоров, магнитной оси | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Проверка и устранение уклона линии валов. | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| 13. Система автоматического регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие характеристик системы регулирования гидротурбины до и после ремонта. | РС | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Разборка, устранение дефектов и сборка всех узлов и деталей, элементов конструкции колонки регулятора. | РС | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка главного золотника регулятора. | РС | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка кинематической связи под давлением. | РС | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Регулировка и наладка механизмов колонки регулятора под давлением. | РС | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| 14. Вспомогательное оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Ремонт насоса 2К-6 откачки воды с крышки турбины, насоса 3К-9а откачки воды с дренажного колодца, эжектора (водоструйный насос). | шт. | 2 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Ремонт задвижек: пожарных, дренажных, от спиральной камеры к эжектору (Ду50 – Ду100). | шт. | 5 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт основного фильтра ФС-250-1 с вращающейся фильтрующийся сеткой и двух фильтров на смазку турбинного подшипника. | шт. | 3 |  |  | Подрядчик |  |
| - 14 | Ремонт технологических трубопроводов по гидроагрегату, кольцевого пожарного трубопровода. | тонна | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Замена кольцевого коллектора охлаждения генератора, фланцевых соединений, и термоизоляцией трубопровода. | тр-д | 2 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Замена задвижек системы ТВС на краны шаровые (Ду50 – Ду250). | шт | 31 |  |  | Подрядчик |  |
| .ГИДРОГЕНЕРАТОР СВ1 840/135-44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Верхняя крестовина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие и установка рифленого перекрытия, швеллеров, верхних и нижних воздухоразделяющих щитов статора генератора. | ВК | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Чистка и уборка верхней крестовины.. | м² | 20 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Покраска верхней крестовины. | м² | 20 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Ремонт распорных домкратов; проверка шпоночных соединений, при необходимости замена шпонок. | ВК | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| - 1 | Выставление крестовины в горизонт. Проверка податливости грузонесущей крестовины путем фиксации разницы в перемещениях под нагрузкой каждой лапы в соответствии с картой измерения № I. Устранение неравномерно распределенной нагрузки на лапы путем перераспределения толщины прокладок под ними с перепроверкой податливости. (п.Д.2.2. СТО 17330282.27.140.001 - 2006) | ВК | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| 16. Статор генератора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие формуляра воздушного зазора статор–ротор. | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 1 | Проверка крепления корпуса статора к фундаменту. | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 1 | Очистка статора от загрязнений. | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 1 | Проверка состояния стяжных шпилек, подтяжка, контровка. | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Проверка состояния зубцов активной стали, активного железа, стыков статора, ремонт по результатам дефектации; | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| - 6 | Осмотр крепления стержней, состояния заклиновки, лобовых частей обмоток, проверка состояния паек, изоляции и крепления соединительных шин, ремонт, окраска лобовых частей обмотки; | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Ремонт воздухоохладителей генератора. | воздухоохл | 8 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка и переклиновка пазов стержней статора. | паз | 504 |  |  | Подрядчик |  |
| - .9 | Проверка геометрического центра статора главного генератора для определения величины подвижки статора генератора в процессе центровки. | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Центровка статора генератора. | статор. | 1 |  |  | Подрядчик. |  |
| 17. Ротор генератора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие, установка полюсов с ротора для осмотра и ремонта статора; | полюс | 4 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка крепления полюсов ротора, подбивка полюсных клиньев | Ротор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка обмоток полюсов ротора на отсутствие межвитковых замыканий по результатам проверки ремонт. | Ротор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка целостности демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей и крепления соединений демпферной обмотки, ремонт . | Ротор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Ремонт токопровода от полюсов ротора до контактных колец и АГП. Изготовление и замена изоляционных шайб крепления токопровода ротора. | Ротор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проточка, шлифовка и проверка боя контактных колец. | Ротор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка состояния щеточного аппарата, контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток и регулировка натяжения пружин. | Ротор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
| 18. Система торможения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы торможения с заменой манжет и тормозных накладок | Сист.тор | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Проверка ручного и дистанционного срабатывания системы торможения. | Сист.тор | 1 |  |  | КНГЭС |  |
| - Заключительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, электроснабжения, лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструментов, такелажных и других приспособлений. | г/а | 1 |  |  | КНГЭС Подрядчик |  |
| - 2 | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при осушенной проточной части. | г/а | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Закрытие люка проточной части гидротурбины. | люк | 1 |  |  | Подрядчик |  |
|  | Заполнение проточной части, подъем ремонтных затворов. | г/а | 1 |  |  | КНГЭС |  |
|  | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при заполненной водой проточной части гидроагрегата на холостом ходу и под нагрузкой. | г/а | 1 |  |  | КНГЭС ГМО ГТС Подрядчик |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования ГЭС

Выполнение требований.

- Требования к производству и качеству работ: перечень

1.1  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ»;

1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.4.  СТО 17330282.27.140.001 – 2006. «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

1.6. РД  153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

1.7. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

1.8. СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.9. СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

1.10. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»

1.11.Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

1.12.СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»

1.13.СО 153.34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»

1.14. ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1.Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

  - на высоте;

  - в подземных сооружениях, спиральных и отсасывающих трубах г/агрегатов;

  - антикоррозийной окраски металлоконструкций, малярные работы;

  - погрузо-разгрузочных работ (стропальщики);

  - электрогазосварочных работ

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

- восстановление нормативных эксплуатационных характеристик ремонтируемого оборудования согласно требованиям НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-  иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- наличие у работников  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.1.4. Подрядчик обязан в результате выполнения ремонтных работ обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе оборудование цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-   разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ по капитальному ремонту ГА не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

- запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком;

-  вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся    дополнительно по результатам дефектации,  поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком;

-  все материалы, запасные части для выполнения  работ  поставляются Подрядчиком до начала работ;

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

-    Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, требующиеся для выполнения работ, поставляемые Подрядчиком.

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негорючий, моющий материал. | л | 100 |
| 2 | Ветошь обтирочная | кг | 250 |
| 3 | Герметик МБС | шт | 30 |
| 4 | Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78 | л | 5 |
| 5 | Графитная смазка ГОСТ 3333-80 | кг | 2 |
| 6 | Фольга медная Н = 0,05мм ширина = 300мм. | кг | 6 |
| 7 | Фольга медная Н = 0,10мм ширина = 300мм. | кг | 6 |
| 8 | Электроды сварочные ЭА-395/9, 3-4мм | кг | 100 |
| 9 | Электроды сварочные УОНИ 13/55, 4мм | кг | 30 |
| 10 | Электроды сварочные АНО - 4 | кг | 20 |
| 11 | Трубы Ду 150 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | м | 150 |
| 12 | Трубы Ду 100 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | м | 30 |
| 13 | Трубы Ду 80 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | м | 100 |
| 14 | Трубы Ду 50 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | м | 20 |
| 15 | Отводы Ду 100 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | шт | 10 |
| 16 | Отводы Ду 80 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | шт | 36 |
| 17 | Отводы Ду 50 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9940-81нерж | шт | 64 |
| 18 | Задвижка Ду250 ГОСТ 9698-86 | шт | 4 |
| 19 | Задвижка Ду250 с электроприводом ГОСТ 9698-86 | шт | 1 |
| 20 | Кран Ду100 шаровый ГОСТ 28343-89, ГОСТ 9702-87 | шт | 8 |
| 21 | Кран Ду80 шаровый ГОСТ 28343-89, ГОСТ 9702-87 | шт | 16 |
| 22 | Кран Ду50 шаровый ГОСТ 28343-89, ГОСТ 9702-87 | шт | 2 |
| 23 | Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86 | кг | 0,5 |
| 24 | Лента киперная ГОСТ 4514-78 | м | 300 |
| 25 | Циатим-201 ГОСТ 6267-74 | кг | 10 |
| 26 | Эмаль ГФ-92ХС (красная) ГОСТ 9151-75 | кг | 50 |
| 27 | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 200 |
| 28 | Пластина резиновая МБС ГОСТ 12855-77 Н = 3мм | кг | 25 |
| 29 | Пластина резиновая МБС ГОСТ 12855-77 Н = 5мм | кг | 20 |
| 30 | Бумага шлифовальная тканевая (разной зернистости, в т.ч. и стеклянная) | п.м. | 2 |
| 31 | Лента ФУМ ТУ-6-05-1388-86 | м | 5 |
| 32 | Ткань асбестовая ГОСТ 6102-78 или аналог (см. п. 3.2.3*) | м² | 10 |
| 33 | Картон асбестовый ГОСТ 6102-78 Н = 3мм или аналог (см. п. 3.2.3*) | кг | 10 |
| 34 | Паронит МБС ГОСТ 481-80 Н = 2мм или аналог (см. п. 3.2.3*) | кг | 10 |
| 35 | Паронит МБС ГОСТ 481-80 Н = 3мм или аналог (см. п. 3.2.3*) | кг | 10 |
| 36 | Шнур асбестовый Ø 10мм или аналог (см. п. 3.2.3*) | кг | 8 |
| 37 | Шестигранник ГОСТ 8560-88 | кг | 100 |
| 38 | Лист стальной ГОСТ 380-71 | т | 1,5 |
| 39 | Трубы Ф60-400 ГОСТ 3262-75 | т | 0,22 |
| 40 | Фрикционные подушки для системы торможения (400х280х38) из материала не содержащего асбест | шт | 16 |
| 41 | Манжеты для торм. домкратов | шт | 24 |
| 42 | Брус и доски для подмостей | м3 | 3 |
| 43 | Круги шлифовальные | шт | 50 |
| 44 | Эмаль Виникор | кг. | 50 |
| 45 | Грунт Галополин | кг. | 420 |
| 46 | Эмаль Галополин | кг. | 500 |
| 47 | Преобразователь ржавчины «Нотекс-К» | кг. | 200 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Втулка маслоприемника ø240 | Бронза Бр.оцс 6-6-3 ГОСТ 613-50 Черт. ГТН1310811 | шт | 1 |
|  | Втулка маслоприемника ø128 | Бронза Бр.оцс 6-6-3 ГОСТ 613-50 Черт. ГТН13119/1 | шт | 2 |

3.2.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.2.3*. Перечень оборудования, запасных частей и материалов, предоставляемых Заказчиком, уточняются по результатам уточненной ведомости планируемых ремонтных работ и акта дефектации оборудования агрегата согласно СО 34.04.181-2003.

3.3 В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон с предварительной проверкой наличия  требуемой номенклатуры и количества  на складах КНГЭС и филиала «Кольский».

Приложения:

- Манжета – 1лист.