ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Ремонт и антикоррозийная защита затворов водосброса.

Пиренского регулирующего сооружения

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-275)

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530324 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Полярнозоринский район, Пиренгское регулирующее сооружение, КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

начальник ГЭС-3 Назаров Роман Анатольевич т. (921) 518-29-00

1.2. Период выполнения работ:

начало:         июль 2014г.

окончание:   ноябрь 2014г.

1.3. Обобщённые характеристики выполняемых работ:

Ремонт и антикоррозийная защита рабочих затворов Пиренгского регулирующего сооружения.

1.4. Стоимость закупки –  2800 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов  – 800 тыс. руб.  без учета НДС.

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 2800 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании).     Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва 2004 г.) Часть 13 «Работы по ремонту антикоррозионных покрытий».

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ: выполнение комплекса работ по ремонту  рабочих  затворов  Пиренгского регулирующего сооружения,  для  приведения их состояния в соответствие с требованиями НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

Дата установки: 1979г.

Количество:  2 шт  (по 3 секции в каждом затворе).

Тип затвора: плоский колесный

Материал: 09Г2

Боковое уплотнения: резина тип IIIа

Нижнее уплотнение: ножевое

Уплотнение секции 2,5*2,5: резина тип IIа

Размеры: 5840*7800*740 мм

Общий вес подвижной конструкции одного затвора: 11,600 т.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по

«Ремонт и антикоррозийная защита затворов водосброса.

Пиренское регулирующее сооружение»

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1».

начало:         «01» июля 2014г.

окончание:   «30» сентября 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с чертежами, ремонтной документацией непосредственно на КНГЭС. |  |  |
|  | Составление и согласование с заказчиком проекта производства работ (ППР) и графика проведения работ. |  |  |
|  | Подъем затвора (всех секций) из рабочего пролета с применением автокрана. Разъединение секций затвора, установка на подкладки для проведения ремонта*. | затвор | 2 |
|  | Разборка рабочих колёс Ø 500мм, чистка, снятие старых втулок, изготовление и установка новых втулок из капролона, полировка осей, сборка рабочих колёс, замена крепежа. | шт | 16 |
|  | Разборка колес Ø250 секций 2,5*2,5, чистка, снятие старых втулок, изготовление и установка новых втулок из капролона, полировка осей, сборка рабочих колёс, замена крепежа. | шт | 8 |
|  | Снятие прижимных планок уплотнений. | м | 32 |
|  | Снятие старых уплотнений затворов. | м | 40 |
|  | Дефектация металлоконструкций нижней секции затвора №1 с составлением акта. При необходимости, устранение дефектов металлоконструкций нижней секции затвора №1 в объеме согласованном с Заказчиком. | секция | 1 |
|  | Осмотр бетона закладных частей затворов №1,2 с составлением акта. | м2 | 51 |
|  | Подготовка поверхности затворов, рабочих колес и пазовых закладных частей к АКЗ: пескоструйная обработка, обеспыливание, обработка поверхности преобразователем ржавчины, обезжиривание поверхности. | м2 | 560 |
|  | АКЗ поверхности затворов, рабочих колес и пазовых закладных частей (1 слой грунт, 2слоя эмали), толщина покрывного слоя не менее 115 мкм. | м2 | 560 |
|  | Установка нового уплотнения затворов. | м | 72 |
|  | Изготовление и установка прижимных планок уплотнений с заменой крепежа. | м | 32 |
|  | Установка затворов в рабочий пролет с применением автокрана.* | затвор | 2 |
|  | Составление и выдача Заказчику комплекта ремонтной документации по окончании работ, сертификатов на применяемые материалы. | Комплект | 1 |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации, и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 70 |

*Примечание: подъем затворов производится поочередно с учетом наличия только одного комплекта ремонтных затворов.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ».

5.1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

5.1.3 СТО 17330282.27.140.001-2006.«Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

5.1.4. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5.1.5. РД  153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

5.1.6. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.1.7. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

5.1.8.ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

5.1.9. СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

5.1.10. СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

5.1.11. ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

5.1.12. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции».

5.1.13. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

5.1.14. РД ГМ-01-02 «Технология  применения  материалов  при  обработке ГМО».

5.1.15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

-  наличие  опыта проведения  работ по  ремонту  механического  оборудования  ГТС  на объектах электроэнергетики   не менее  3 лет;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел III, пп 12.3, 23.18, 33.11  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Пиренское регулирующее сооружение согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации- Подрядчика;

-    обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям

ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-    акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

- желательно наличие в регионе расположения КНГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения  заявленного объёма  работ;

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

- лакокрасочных;

- газоэлектросварочных;

- на высоте.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

- обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ с установкой, при необходимости,  защитных ограждений и навесов;

- у персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- досконально знать технологию работ по ремонту и АКЗ затворов;

- самостоятельно выполнять  устройство лесов и подмостей;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку оборудования из ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по КНГЭС.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из  ремонта включает в себя  исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ, формуляры, акты осмотра и т.д.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты промежуточной приемки;

- акты приемки скрытых работ;

- формуляры;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

5.4. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалов, поставляемые Подрядчиком.

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резина листовая рулонная морозостойкая твердая ГОСТ 7338-55, 20х210х5450 | шт | 2 |
|  | Резина листовая рулонная морозостойкая твердая ГОСТ 7338-55, 20х200х5450 | шт | 2 |
|  | Резиновое уплотнение тип IIа ТУ2500-047-46028995-2010 | м | 18 |
|  | Резиновое уплотнение тип IIIа ТУ 38-105417-72 L=4800мм | шт | 4 |
|  | Резиновое уплотнение тип IIIа ТУ 38-105417-72 L=3200мм | шт | 4 |
|  | Болт оцинкованный М 12х45 , ОСТ 20035-38 | шт | 40 |
|  | Болт оцинкованный М 12х80 , ОСТ 20035-38 | шт | 92 |
|  | Болт оцинкованный М 12х70 , ОСТ 20035-38 | шт | 290 |
|  | Болт оцинкованный М 12х110 , ОСТ 20035-38 | шт | 8 |
|  | Гайка М12 оцинкованная, ГОСТ 5915-70 | шт | 430 |
|  | Шайба 12.01.026 ГОСТ 11371-78 | шт | 40 |
|  | Шайба 12.02.026 ГОСТ 11371-78 | шт | 290 |
|  | Втулка капролоновая 62х80мм, L=14мм | шт | 8 |
|  | Втулка капролоновая 130х160мм, L=140мм | шт | 16 |
|  | Гайка М48 оцинкованная, ГОСТ 5915-70 | шт | 16 |
|  | Шайба 48 ГОСТ 11371-78 | шт | 16 |
|  | Шплинт 8х90 ГОСТ 397-79 | шт | 16 |
|  | Сталь полосовая 60х8 | м | 32 |
|  | Песок абразивный (для пескоструйной обработки) | т | 18 |
|  | Грунтовка Виникор 061 (или аналог) | кг | 150 |
|  | Эмаль Виникор 062 (красно-коричневая) (или аналог) | кг | 300 |
|  | Преобразователь ржавчины "НОТЕКС-К" (или аналог) | кг | 30 |
|  | Растворитель Р4 | кг | 30 |
|  | Электроды сварочные Ø 5мм Э42А ГОСТ 9467-75 | кг | 30 |
|  | Брус 200х200 | м | 20 |

6.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Расстояние до ближайшего населенного пункта г. Полярные Зори (30км).

- Для подъема и установки затворов необходимо применение автомобильного крана грузоподъемностью не менее 30 тн. (выбор типа автокрана определить на основании осмотра объекта ремонта).

- На РС Пиренга отсутствует  энергоснабжение, для проведения работ необходимо наличие передвижной электростанции.

- Ремонт затворов проводится поочередно с учетом наличия только одного комплекта ремонтных затворов.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

2. Чертежи основного затвора РС Пиренга - на 7 листах  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику  Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.