Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

замене аккумуляторной батареи и зарядно – выпрямительного устройства

Кумской ГЭС-9 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.4-930)

(номер инвестиционного проекта: 11-0020)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, 50км от п. Зареченск,

Кумская ГЭС-9  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГЭС-9,10  Видякин Андрей Сергеевич -  тел. (815-33)80-351, мобильный тел.: +7 921 171-62-83

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         май 2011г.

Окончание:  сентябрь 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление эксплуатационных характеристик аккумуляторной батареи (АБ) и зарядно – выпрямительного устройства (ЗВУ) Кумской ГЭС-9 КНГЭС.

Основные технические характеристики оборудования, подлежащего замене:

1) Аккумуляторная батарея 220В:

- тип VARTA-50РzS-250);

- количество элементов – 26;

- номинальная емкость 10-ти часового разряда – 250Ач;

- номинальное напряжение одного элемента – 2,23В;

2) Выпрямительный зарядно-подзарядный агрегат (для постоянного подзаряда):

- тип: ВАЗП-380/260 - 40/80;

- питающая сеть – 3х фазная 380В;

- напряжение постоянного тока – 260/380В;

- выпрямленный ток – 40А;

3)  Выпрямительный подзарядный агрегат (для подзаряда концевых элементов.)

- тип: ВСА – 5А;

- питающее напряжение – 127/220В;

- выпрямление напряжения – 0 – 65В;

- выпрямленный ток – 0 – 12А.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене аккумуляторной батареи и зарядно – выпрямительного устройства Кумской ГЭС-9  Каскада Нивских ГЭС

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта на замену АБ и ЗВУ, согласование его с заказчиком. | проект | 1 |
| 2. | Разработка проекта организации работ по замене АБ и ЗВУ, согласование его с заказчиком. Примечание: при разработке проекта необходимо учесть обеспечение бесперебойного питания потребителей постоянного тока на период проведения работ. | проект | 1 |
| 3. | Приобретение и поставка на объект монтажа необходимого оборудования и материалов. | комплект | 1 |
| 4. | Демонтаж существующей аккумуляторной батареи | АБ | 1 |
| 5. | Демонтаж существующих стеллажей. | комплект | 1 |
| 6. | Выполнение работ по утилизации электролита: - доставка и подготовка емкостей для слива электролита; - слив электролита в емкость; - доставка емкости с электролитом к месту утилизации; - оплата услуг по утилизации электролита. | л | 400 |
| 7. | Утилизация пластин элементов АБ | кг | 1260 |
| 8. | Демонтаж существующего ЗВУ | ЗВУ | 1 |
| 9. | Монтаж новых стеллажей | комплект | 1 |
| 10. | Замена кабелей между АБ и ЗВУ | м | 40 |
| 11. | Монтаж новой АБ с подключением к элементному коммутатору | элемент | 26 |
| 12. | Монтаж нового ЗВУ. Примечание: в состав нового ЗВУ должны входить устройства для подзаряда основных элементов и концевых элементов АБ. | шт | 1 |
| 13. | Пуско-наладочные работы. Испытание нового оборудования согласно «Объемов и норм» и ПТЭ. | комплект | 1 |
| 14. | Предоставление отчетной и исполнительной документации по результатам проведения работ: - инструкций по эксплуатации оборудования, паспортов; - комплекта чертежей, расчетов, сертификатов и др. документов. | компл. | 2 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности

для энергетических предприятий».

  - Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

  - РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний

электрооборудования».

1.7. Правила устройства электроустановок (шестое издание)

1.8. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

1.9. СТО 17330282.27.140.020 -2008  Cистемы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

1.10. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- огневых;

- с электро  и пневмоинструментом;

2.1.3.  Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

2.1.4.  Желательно наличие сертификата ЭнСЕРТИКО, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

2.1.5. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1». (Приложение №1,2 к Техническому заданию).

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемого оборудования и материалов  требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

2.2.2. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, пуско-наладочных, проектно-изыскательных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, эл.монтеры по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда, электромонтеры по монтажу вторичных цепей 4-5 разряда).

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

2.2.4. У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

2.2.5. В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

2.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право  быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

2.2.7. Досконально знать технологию работ;

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

2.2.10. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

2.2.11. Иметь необходимые для реконструкции инструменты и специальные

приспособления;

    - Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей (при необходимости);

    - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы

с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

    - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку

необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.15. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление актов на скрытые работы;

2.2.16.  Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

2.2.17. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляются Подрядчиком до начала работ;

2.2.18. Организовать проведение шеф – монтажных работ по АБ и ЗВУ (при необходимости).

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

-Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных

Субподрядчиков.

3. Оборудование и материалы:

3.1. Оборудование  и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляются Подрядчиком и будут определены  «Проектом по замене аккумуляторной батареи и зарядно – выпрямительного устройства Кумской ГЭС-9  Каскада Нивских ГЭС».

Приложения:

- Приложение № 1  Обязанности по обеспечению требований «Системы

экологического менеджмента»  - на 1 листе  в 1 экз.

- Приложение № 2 – «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» на 1 листе.