ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по внедрению систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/4.19-1143)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.60.000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, Нива ГЭС-3 КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭТЛ КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Григорьев Анатолий Михайлович, телефон (81533) 49-385 моб. тел. +7 (921) 177-35-98

1.2. Период выполнения работ:

Начало:        май 2016г.

Окончание: декабрь 2016г.

Стоимость закупки  –  8 500,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 1 500 тыс. руб.  без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) в том числе демонтаж –  2000,0  тыс. руб.  без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов –  0,00  тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость поставляемых зап. частей, инструментов, приспособлений (ЗиП) –  0,00 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость поставляемого оборудования –  5000,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

2-й квартал – 1500,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –7000,00 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- работа вблизи объектов, находящихся под напряжением;

- стеснённые условия производства работ.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ: Повышение надежности и эффективности работы оборудования путем  контроля эксплуатационных характеристик с выдачей рекомендаций эксплуатационному персоналу по устранению обнаруженных неисправностей.

Повышение эффективности оперативного управления за счет оповещения оперативного персонала: при определении опасных, с точки зрения вибрационного и температурного состояния, режимов работы гидроагрегата (ГА); при обнаружении  неисправности оборудования или зарождающихся дефектов на основе анализа контролируемых параметров.

Снижение затрат на ремонт ГА за счет прогнозирования ресурса основных деталей гидрогенератора и оценки технической эффективности ремонтных мероприятий.

Необходимость установки системы вибро- и термоконтроля гидроагрегатов регламентируется документами:

– Стандарт СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»

– Предписание Ростехнадзора № 48-рп/1п от 20.06.11 по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

Система вибро- и термоконтроля (СВТК) предназначена для:

– измерения, архивирования и обработки параметров состояния гидроагрегатов, а также передачи их на устройства визуального отображения и в системы агрегатного и станционного уровней АСУ ТП;

–обнаружения на ранней стадии развития дефектов в гидромеханической и электрической части агрегата, а также для оценки состояния отдельных его узлов с целью определения сроков вывода агрегата в ремонт и техническое обслуживание (путём анализа измеряемых СВТК параметров, а также параметров, имеющихся в информационной подсистеме АСУ ТП ГЭС).

3.2. Описание и основные технические характеристики оборудования:

Гидроагрегат № 1 Нива ГЭС-3 имеет следующие характеристики:

- тип генератора СВ-665/110-32, завод-изготовитель «Электросила»;

- тип турбины РО75-В-295, завод-изготовитель "Тяжмаш" г. Сызрань;

- номинальная частота вращения 187,5 об/мин;

- мощность 40,0 МВт;

- Число подшипников – 3;

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-3».

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:         	          май 2016 г.

Окончание:  «31»  декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации, на базе технических решений и спецификации на оборудование (без изменения спецификации на оборудование и состава производителей оборудования) техно-рабочих проекта ПРГА. 041255.00-03 «Внедрение системы вибро- и термоконтроля», с учетом изменения типа термопреобразователей на WIKA TR10-H и требований п.5.2.4 данного Технического Задания. | Комплект | 1 |
| 1.1 | При разработке проектной документации разработать и согласовать с Заказчиком методические указания, для проверки в процессе эксплуатации первичных преобразователей на соответствие заявленным характеристикам. В методических указаниях предусмотреть перечень необходимых приборов и оборудования для выполнения проверки. | Комплект | 1 |
| 1.2 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком Технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами и т.д. с привязкой к схемам РЗА. | Комплект | 1 |
| 1.3 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование). |  |  |
| 1.4 | Расчет объемов СМР, потребности материалов, сметной стоимости проекта. |  |  |
| 1.5 | Разработка и согласование с Заказчиком: - рабочей документации в соответствии с ГОСТ 21.408 и ГОСТ Р 21.1101 - инструкции по эксплуатации и ремонту. | Комплект | 1 |
| 1.6 | Разработка проекта организации работ для реализации проектных решений по внедрению системы термо- и виброконтроля. |  |  |
| 2. | Изготовление и поставка на КНГЭС необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением и согласованными сроками). | Комплект | 1 |
| 3. | Поставка комплекта оборудования согласно разделов «средства поверки» методик поверки на датчики вибрации и термопреобразователи, необходимые приборы и оборудование планируемые к применению в составе СВТК. | Комплект | 1 |
| 4. | Монтаж оборудования и пусконаладочные работы по внедрению СВТК ГА в соответствии утвержденным с план-графиком ремонта ф-ла «Кольский» ОАО «ТГК-1». | Комплект | 1 |
| 5. | Метрологическая аттестация измерительной системы СВТК ГА. | система | 1 |
| 6. | Проведение испытаний системы по заранее составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программе. | испытания | 1 |
| 7. | Проведение обучения оперативного и эксплуатационного персонала КНГЭС в процессе приемочных испытаний. | человек | 7 |
| 8. | Оформление и передача Заказчику протоколов испытаний. | Комплект | 1 |
| 9. | Подготовка исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 и предоставление Заказчику на бумажном и электронных носителях. | Комплект | 1 |
| 10. | Ввод СВТК ГА в промышленную эксплуатацию. | Система | 1 |

Количество измерительных каналов может быть изменено по письменному согласованию с Заказчиком на основании предпроектного обследования.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования».

    - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

    - Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

    - ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

    - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

    - СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования».

    - ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия».

    - СТО 17330282.27.140.014-2008,«Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

    - РД 50-34.698-90,«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

    - СТО 17330282.27.140.006-2008,«Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

    - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

    - СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 2013г».

    - Концепция технической политики и развития генерирующих компаний ООО «ГЭХ».

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

- Требования к документации:

5.2.1.1. Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе. 
Вся документация должна быть предоставлена в полном соответствии с требованиями СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-003-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»  и ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- Рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- Предоставить протоколы испытаний, акты,  паспорта, руководства по эксплуатации,  сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие, в том числе полный комплект документов на КИП.

5.2.1.2. Дополнительно к требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, пояснительная записка в составе проектной документации должна содержать подразделы «Проектная оценка надежности системы», «Расчет метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам компонентов».

5.2.1.3. Дополнительно к требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, пояснительная записка в составе проектной документации должна содержать подразделы «Проектная оценка надежности системы», «Расчет метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам компонентов».

5.2.1.4. Перечень разрабатываемой документации (указан минимальный состав документации):

| Стадии | Представляемая документация |
| --- | --- |
| Проектно- изыскательские работы (ПИР) | -Ведомость рабочей документации; - Пояснительная записка; - Схема структурная КТС (С1); - Схема информационного обмена (цифровых связей); - Схемы электрические принципиальные шкафов СВТК; - Таблица подключений и соединений шкафа СВТК; -Габаритные и сборочные чертежи шкафов ПТК; -Альбом схем и документов полевого оборудования (КИПиА); - Альбом листов управления; - База данных проекта; - Схемы автоматизации (PI-диаграммы); - Методика классификации и кодирования; - Задания заводам изготовителям на изготовление шкафов СВТК (конструкторская документация); - Перечень входных сигналов и данных; - Перечень выходных сигналов; - Перечень автоматизируемых функций (защиты, блокировки, АВР, АСР, пошаговые программы и т.п.); - Описание автоматизируемых функций (защиты, блокировки, АВР, АСР, пошаговые программы и т.п.); - Алгоритмы автоматизируемых функций (защиты, блокировки, АВР, АСР, пошаговые программы и т.п.); - План расположения оборудования и внешних проводок СВТК; Схема соединений и подключений внешних проводок; - Кабельные журналы; - Спецификации на оборудования, материалы, программное обеспечение, ЗИП; - Формы видеокадров (с учетом изменений, вносимых в видеокадры ГРАМ). |
| Ввод в действие | - Ведомость эксплуатационных документов; - Программа обучения персонала; - Акт об оказанных услугах (обучение персонала); - Руководство по использованию графического интерфейса; - Автоматизированные системы термо- и виброконтроля. Общее описание системы; - Программа и методика испытаний систем термо- и виброконтроля; - Программа и методика приемо-сдаточных испытаний систем термо- и виброконтроля; - Откорректированная проектная и эксплуатационная документация по ГРАМ; - Программа контроля качества систем термо- и виброконтроля; - Системы термо- и виброконтроля. Руководство по эксплуатации; - Руководство по установке программного обеспечения для систем термо- и виброконтроля; - Руководство пользователя базы данных; - Руководство пользователя операторской станции; - Руководство пользователя по конфигурированию операторской станции; - Сообщения и коды ошибок ПТК; - Комплект свидетельств о первичной поверке на СИ, действующих свидетельств об утверждении типа СИ и методик поверки; - Гарантийные талоны на устройства входящие в состав систем термо- и виброконтроля; - Формуляры изделий (паспорта технических устройств). - Карты уставок защит, блокировок, сигнализаций, АВР и т.д.; - Протокол приемки (проверки) электрических трактов ИК; - Протоколы проверки защит, блокировок, АВР, пошаговых программ управления и сигнализаций; - Журнал приемки измерительных каналов и каналов индикаторов систем термо- и виброконтроля; - Журнал приемки защит, блокировок, АВР, пошаговых программ управления и сигнализаций; - Программы наладки и испытания защит, блокировок, АВР, пошаговых программ управления и сигнализаций; - Программа автономных испытаний КТС систем термо- и виброконтроля; - Акт настройки систем термо- и виброкотроля; - Акт приемки систем термо- и виброконтроля в опытную эксплуатацию; - Акт приемки систем термо- и виброконтроля в промышленную эксплуатацию. |

Вся документация должна быть на Русском языке.

5.2.1.5. Техническая документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов на АСУ Требования к содержанию документов», ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП», ГОСТ 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем» и других нормативных документов и стандартов, указанных в настоящем техническом задании.

Исполнитель несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований, НТД ОАО «ТГК -1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

Техническая документация должна быть скорректирована (в том числе и в электронном виде, путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.») по результатам полигонных испытаний, строительно-монтажных работ, электромонтажных работ, пуско-наладочных работ, комплексных и приёмо-сдаточных испытаний.

5.2.1.6. В техническом предложении (приложение к письму о подаче оферты), предоставляемом в рамках Открытого запроса предложений, должно быть предоставлено техническое описание предлагаемой системы вибро- и термоконтроля с разъяснением принципов построения системы, указанием всех используемых комплектующих (производители).

5.2.2. Требования к построению системы вибро- и термоконтроля (СВТК):

Система вибро- и термоконтроля гидроагрегатов должна быть выполнена единым аппаратно-программным комплексом и включать в себя:

- Подсистемы контроля динамических и вибрационных характеристик ГА;

- Подсистемы термоконтроля ГА;

- Станционного сервера сбора данных, анализа и хранения данных;

- Принтер для печати данных;

- АРМа начальника смены электростанции (АРМ НСС).

Для каждой из подсистем должна обеспечиваться автономная работа с возможностью  вывода из работы.

- Подсистема СВТК агрегатного уровня должна включать в себя:

- Датчики вибро- и термоконтроля, установленные на гидроагрегате;

- Панель программно-технического комплекса системы вибро- и термоконтроля (ПТК СВТК), включающая в себя измерительные преобразователи, контроллер, источники электропитания и выполняющая следующие функции:

- периодический опрос датчиков, установленных на ГА;

- обработка информации, полученной от датчиков;

- формирование и выдача дискретных аварийно-предупредительных сигналов в систему технологической сигнализации и защиты ГА;

- передача измеряемых параметров в системы агрегатного и станционного уровня

- Кабельные связи, обеспечивающие:

- передачу сигналов от первичных датчиков до преобразователей в ПТК СВТК;

- информационный обмен с другими системами агрегатного и станционного уровней АСУ ТП.

- Структуру и принцип построения системы вибро- и термоконтроля выполнить в соответствии с техно-рабочими проектами ООО «Промавтоматика» ПРГА. 041255.00-03 для ГЭС-3 с учетом изменения типа термопреобразователей на WIKA TR-40 и требований п.5.2.4 данного Технического Задания.

- Предусмотреть возможность расширения СВТК за счет подключения дополнительных измерительных каналов и программных модулей.

- СВТК должна содержать устройства сбора и обработки информации о состоянии отдельных узлов, а также анализа этой информации с выработкой предложений для действий оперативному персоналу  с отображением на АРМ начальника смены станции.

- СВТК должна соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования» и ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия».

- Предусмотреть возможность оперативного вывода защит на отключение ГА по параметрам вибрации и температуры.

- СВТК должна исключать возможность ложного срабатывания при переходных режимах работы ГА.

- Отображение информации о вибро- и термосостоянии каждого гидроагрегата должно быть реализовано по месту в машинном зале на панели ПТК СВТК, а также на мониторе АРМ начальника смены станции.

- Должна быть выполнена привязка СВТК к существующим системам и панелям агрегатного уровня управления гидроагрегатов и групповому регулятору активной и реактивной мощности (ГРАРМ) ГЭС-3 (кабельные связи, модули ввода, сетевое оборудование), необходимые доработки в программном обеспечении ГРАРМ для передачи информации о нормальных или достижении предельных параметров вибрационного и термосостояния гидроагрегатов, накладывающих ограничение на увеличение нагрузки или приводящих к необходимости остановки гидроагрегатов (срабатывание защит) во внешние системы.

5.2.3. Требования к Подсистеме контроля динамических и вибрационных характеристик ГА.

Подсистема должна быть сконфигурирована для контроля следующих параметров:

- вертикальная и горизонтальная вибрации грузонесущей (верхней) крестовины (4 канала);

- горизонтальная вибрация нижней крестовины (2 канала);

- горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника (2 канала);

- вертикальная вибрация крышки турбины (2 канала);

- биение вала в зоне верхнего генераторного и нижнего генераторного подшипников

(4 канала);

- биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала);

- вибрация сердечника статора, для агрегата Г-1 ГЭС-3 (4 канала);

Подсистема должна обеспечивать:

- определение механического (определение фазы, тяжелой (легкой) точки) и гидравлического дисбаланса;

- выявление дефектов подшипниковых узлов (выдача годографов, спектров);

- формирование  предупредительных и аварийных сигналов по  каждому каналу (тип и величина уставок  согласуются с заказчиком на стадии проектирования);

- выдача текущих значений по каждой контролируемой точке нормализованных сигналов виброперемещений и биения вала в АСУ ТП;

- привязка к астрономическому времени;

- просмотр сигналов в режиме реального времени на АРМ оператора;

- контроль исправности измерительных каналов;

- вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения профилактических работ;

- автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время переходных режимов ГА.

5.2.4. Требования к датчикам абсолютной вибрации и датчикам относительного виброперемещения (биения) вала гидроагрегата.

–  предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры узлов ГА в рабочих условиях применения  ±1,0 °С;

–  предел допускаемой относительной погрешности измерения виброперемещения в рабочих условиях применения  ±10 %.

– предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры воздуха в рабочих условиях применения  ±3,0 °С.

Основные требования к аппаратуре, используемой для измерения вибрации опорных конструкций гидроагрегата и стальных конструкций статора гидрогенератора.

Технические требования к датчикам абсолютной вибрации:

- контролируемая величина – виброперемещение

- диапазон рабочих частот	0,7 … 200 Гц;

- диапазон измерения виброперемещений	    5 …  500 мкм;

Условия измерений:

- температура окружающей среды

для датчика	от  -20оС до + 80оС;

для преобразователя	от  0оС до + 60оС;

- индукция внешнего магнитного поля	до 0,1 Тл;

–   наличие высокочастотных ударных воздействий со стороны объекта, вибрация которого измеряется.

Основные требования к измерителям биения вала следующие:

– рабочий диапазон размаха биений                                      30 – 2000 мкм;

– рабочий диапазон частот                                                      0,4 – 20 Гц;

– рабочий диапазон температур                                             от +5 оС до +40 оС;

– допустимая индукция внешнего магнитного поля           до 0,1 Тл;

– масса датчика не более                                                         0,2 кг.

Датчики, устанавливаемые в шахте турбины, а именно датчики горизонтальной вибрации корпуса турбинного подшипника (2 канала), вертикальной вибрации крышки турбины (2 канала), биения вала в зоне турбинного подшипника (2 канала) должны иметь защиту от внешних воздействий класса IP68.

Виброизмерительная аппаратура должна соответствовать требованиям следующих документов:

- ГОСТ 26044-83 «Вибрация. Аппаратура для эксплуатационного контроля вибрационного состояния энергетических гидротурбинных агрегатов. Общие технические требования» (с Изменением N 1);

- ГОСТ ИСО 10817-1-2002 «Вибрация. Системы измерений вибрации вращающихся валов. Часть 1. Устройства для снятия сигналов относительной и абсолютной вибрации»;

- ГОСТ ИСО 7919-1-2002 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования».

- Приложение И СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

Общие требования:

Первичные датчики и преобразователи должны представлять собой промышленные изделия, широко применяющиеся в аналогичных системах, а также должны быть сертифицированы к применению в Российской Федерации для использования на объектах электроэнергетики.

5.2.5. Требования к подсистеме термоконтроля ГА.

Контроль температуры должен осуществляться в следующих точках:

– обмотка статора (15 точек);

– сердечник статора (3 точки);

– сегменты подпятника (6 точек);

– сегменты верхнего  генераторного подшипника (8 точек);

– сегменты нижнего генераторного подшипника (8 точек);

– ванна подпятника (2 точки);

– ванна нижнего  генераторного подшипника (2 точки);

– выход воздуха секций воздухоохладителя (4 точки);

– зона горячего воздуха (2 точки);

– масло в сливном баке МНУ (1 точка);

– температура воздуха в машинном зале (1 точка).

Подсистема должна обеспечивать:

- измерение, обработка и контроль сигналов термосопротивлений для непрерывного теплового контроля ГА;

- формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому измерительному каналу (тип и величина уставок, тип термосопротивлений согласуются с заказчиком на стадии проектирования);

- защита от ложного срабатывания при обрыве датчика;

- реализация защит по температурным параметрам и выдача сигналов в систему технологической автоматики и систему сигнализации;

- возможность блокировки (вывода из работы) температурных защит;

- визуализация измеренных величин и результатов обработки на операторской панели;

- передача измеренных величин и результатов обработки на сервер и АРМ оператора;

- архивирование измеренных величин и результатов обработки;

- формирование обобщенных сигналов в систему сигнализации ГЭС и ТС.

Подрядчиком должна быть выполнена поверка датчиков температуры перед монтажом на ГА.

5.2.6. Требования к датчикам температуры узлов ГА.

- Подключение датчиков температуры предусмотреть по  4-х или 3-х проводной схеме, гибким проводом в маслостойкой изоляции.

- При монтаже СВТК подключение первичных преобразователей термоконтроля выполнить по двухпроводной схеме с использованием существующих термопреобразователей (без разборки гидроагрегата). Новые первичные преобразователи термоконтроля устанавливаются только в тех местах, где их монтаж не потребует разборки узлов гидроагрегата.

- Поставку термопреобразователей осуществить в полном объеме. Установка и подключение новых термопреобразователей на гидроагрегат согласно проекту будет выполнена в очередной капитальный ремонт силами Подрядчика.

- В качестве первичных датчиков температуры проектом предусмотреть использование термосопротивлений типа WIKA TR-40.

5.2.7. Требования к передаче данных.

Должны быть обеспечены:

–прием и архивация в ПТК СВТК из систем агрегатного уровня по сети Industrial Ethernet сигналов:

- мощность агрегата;

- напор турбины брутто;

- высота отсасывания;

- открытие направляющего аппарата;

- напряжение статора генератора;

- частота вращения ротора;

- ток ротора;

- ток статора;

- температура статора (обобщенный параметр);

- сигналов синхронизации времени.

–передача предупредительной информации в цифровом виде из ПТК СВТК в АСУТП ГЭС (при необходимости должно быть установлено дополнительное оборудование обеспечивающее прием-передачу сигналов). Предварительный набор предупредительных выходных сигналов:

| № п/п | Контролируемый параметр | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня биения вала (1-я ступень) | Предупредительная сигнализация. |
| 2 | Уровень вибрации опорных конструкций агрегата (1-я ступень) | Предупредительная сигнализация. |

– формирование аварийной сигнализации. Предварительный набор аварийных выходных сигналов:

| № п/п | Контролируемый параметр | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Превышение допустимого уровня биения вала (2-я ступень) | Отключение и останов агрегата, аварийная сигнализация |
| 2 | Превышение допустимого уровня вибрации опорных конструкций агрегата(2-я ступень) | Отключение и останов агрегата, аварийная сигнализация |

Каналы предупредительной и аварийной сигнализации, должны быть реализованы таким образом, чтобы в наименьшей степени зависеть от работы центрального сервера/контроллера системы. То есть, алгоритмы диагностики (модель диагностики) должны быть загружены в каждый из каналов предупредительной и аварийной сигнализации.

5.2.8. Требования к программному обеспечению СВТК.

С помощью соответствующего программного обеспечения СВТК должны быть реализованы:

- определение механического дисбаланса -  определение фазы, тяжелой (легкой) точки;

- построение траекторий движения вала, орбит, спектров;

Данное программное обеспечение должно быть организовано на основе клиент-серверной архитектуры с реализованной возможностью удаленного подключения к серверу системы вибро- и термоконтроля для скачивания данных.

Должны быть обеспечены следующие функции:

Функции программного обеспечения (ПО) операторской станции:

- Отображение измеряемых параметров на экранных формах

- Ведение архива с глубиной 1 год

- Предупредительная и аварийная сигнализация

Функции ПО операторской верхнего уровня на базе SCADA системы iFIX:

- Отображение измеряемых параметров на экранных формах АРМ НСС

- Предупредительная и аварийная сигнализация

- Ведение архива с глубиной 1 год

- Регистрация всех измеряемых параметров с глубиной архивации 1 год и построение графиков

- Составление отчетов по параметрам термо и виброконтроля за любую дату с глубиной 1 год.

Функции ПО вибродиагностики:

- Запись и архивация глубиной до трех лет осциллограмм по каждому параметру вибрации. Запись осциллограмм должна производиться с частотой дискретизации по каждому контролируемому параметру не реже 1 мс интервалом не менее 10 секунд с периодом раз в час или по команде с удаленного АРМа вибродиагностики. Синхронизация осциллограмм между различными каналами должна быть не хуже 1 мс.

- Запись и архивация глубиной до трех лет спектрограмм по каждому параметру вибрации. Запись должна производиться в частотном диапазоне 0-200 Гц с периодом раз в час или по команде с удаленного АРМа вибродиагностики.

- Запись и архивация глубиной до трех лет данных для построения  орбит биения вала. Запись данных для построения орбиты с частотой дискретизации по каждому контролируемому параметру не реже 1 мс с интервалом не менее 10 полных оборотов гидроагрегата с периодом раз в час или по команде с удаленного АРМа вибродиагностики.

- Запись и архивация глубиной до трех лет данных для построения линии излома вала. Запись данных для построения линии излома вала с частотой дискретизации по каждому контролируемому параметру не реже 1 мс с интервалом не менее 10 полных оборотов гидроагрегата с периодом раз в час или по команде с удаленного АРМа вибродиагностики.

Требования к обработке и отображению информации.

- Для каждого гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации, биения вала и температуры с отображением мгновенных значений измеряемых параметров/функций на русском языке с полным наименованием (вибрация/бой, конструкция (ВГП,ПП,НГП,ТП), направление (радиальное/вертикальное)) и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы.

- Предусмотреть на панели СВТК графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени.

- ПТК СВТК должно обеспечивать:

– запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений;

– построение годографов для радиальной вибрации и боя вала;

– построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений при наведении курсора.

- Предусмотреть синхронизацию ПТК СВТК по NTPот сервера точного времени АСУ ТП.

Требования к регистрации событий.

Должна быть выполнена регистрация следующих событий:

- превышения значений уставок по вибрации опорных конструкций и биению вала;

- превышения  уставок температур в точках измерения;

-  квитирование сигнализации оператором;

- неисправность элементов ПТК СВТК;

- изменение параметров настройки ПТК СВТК.

Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени.

Требования к архивации параметров.

Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды. Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем на сервер системы. Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер.

5.2.9. Требования к электропитанию.

Питание СВТК должно осуществляться от двух источников: основное резервированное  питание ~220В от сети общестанционных собственных нужд и резервное от сети оперативного тока =220В. Ввод каждого источника переменного тока, основного электропитания, должен быть оснащен устройством защиты от импульсных помех и перенапряжения. Ввод двух независимых источников переменного тока, используемых в качестве основного электропитания,  должен выполняться через устройство автоматического ввода резерва.

Должен обеспечиваться безударный переход от основного питания к резервному и обратно с формированием сигнала предупредительной сигнализации.

5.2.10. Условия эксплуатации оборудования СВТК.

- Панель должна быть рассчитана на непрерывный режим эксплуатации и иметь категорию размещения УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69, также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от 0 до 45ºС при эксплуатации и от -20 до + 70ºС - при хранении. Резкие перепады температуры недопустимы во всем диапазоне температур ни при эксплуатации, ни при хранении.

Относительная влажность воздуха в месте хранения и установки должна быть в пределах от 10 до 80 % без конденсации во всем диапазоне температур.

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) по ГОСТ 15150-69.

5.2.11. Требования к безопасности.

- Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. Программно-технический комплекс должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности ПТК должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

- Технические средства СВТК по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень АСУ ТП дежурному персоналу ГЭС.

- Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

- Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

- Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны.

- Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами.

- В части информационной безопасности руководствоваться «Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

5.2.12. Требования к метрологическому обеспечению.

На момент сдачи системы в опытную эксплуатацию первичные датчики и преобразователи должны быть утвержденных типов и иметь документ о первичной поверке.

Методика поверки СВТК должна предусматривать покомпонентную поверку средств измерений, входящих в СВТК.

Требования к метрологическому обеспечению устанавливаются в соответствии с подразделом 4.7 СТО 34-35-587-002-2013 и СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения».

Алгоритмы и  программы  расчетов, производимых системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

Метрологическое обеспечение разрабатываемой системы должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений», РД 153-34.0-11.117-2001 и другим действующим НД. Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые документы, свидетельствующие о том, что средства измерений спроектированной системы (в т.ч. ПТК) на момент проектирования и сдачи в промышленную эксплуатацию внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют действующие свидетельства Росстандарта об утверждении типа.

Метрологические характеристики измерительных каналов (далее ИК):

- предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры в рабочих условиях применения ±1,0 °С;

- предел допускаемой относительной погрешности измерения виброперемещения в рабочих условиях применения ±10 %.

На стадии  проектирования составляется полный перечень ИК системы гидроагрегатов с указанием их структуры и метрологических требований к ним, перечень измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих каждый ИК, методика расчета метрологических характеристик ИК Информационно-измерительной системы (далее ИИС) по метрологическим характеристикам их компонентов. Измерительные каналы должны быть разделены на группы:

• каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

• каналы, подлежащие калибровке; (не входящие  в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95, приказа Ростехнадзора России от 05.03.2008 г. № 131. и с учетом требования, содержащегося в Указании зам. генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011.

В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 метрологической экспертизе подвергают как минимум следующую документацию:

- Техническое задание;

- Техническую и Эксплуатационную документацию, предназначенную для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации;

- методику расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам измерительных и связующих компонентов с учетом, при необходимости, программы обработки, реализуемой вычислительным компонентом;

- проект нормативного документа на методику поверки ИК,

- программу метрологической аттестации ИК системы, разработанную в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.202-95 и РД 34.11.206-94;

- методика измерений с применением ИК системы входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- проект нормативного документа на методику калибровки ИК, разработанный в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.203-88.

Метрологическая экспертиза комплекта документации проводится метрологической службой Заказчика.

На момент монтажа системы и сдачи ее в промышленную эксплуатацию средства измерений, входящие в состав системы, должны быть поверены или калиброваны и иметь действующие свидетельства и сертификаты о поверке или калибровке соответственно.

Интервал времени от даты ввода в эксплуатацию СВТК до даты окончания действия первичной поверки средств измерений, входящих в СВТК, должен составлять не менее 6 месяцев.

На стадии опытной эксплуатации ИК системы, попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений с получением свидетельства об утверждении типа и поверены аккредитованной в установленном порядке организацией.

Измерительные каналы, не попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и не относящиеся к каналам-индикаторам, подлежат метрологической аттестации.

Метрологическая аттестация проводится на стадии опытной эксплуатации системы организацией, аккредитованной в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации измерительных систем.

Периодичность поверки устанавливается в ходе испытаний с целью утверждения типа.

Минимальная рекомендуемая периодичность калибровки ИК – 1 раз в два года.

По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются:

- методика поверки ИК системы;

- проект методики калибровки ИК системы;

- свидетельство об утверждении типа для ИК, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- свидетельство о поверке вышеуказанных ИК системы;

- свидетельство о метрологической аттестации ИК системы, не попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений

- методика измерений;

- свидетельство об аттестации методики измерений.

5.2.13. Требования к информационному обеспечению.

- Информационное обеспечение должно соответствовать требованиям СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

-  Все мнемоформы панелей местного управления и АРМ должны быть русифицированы.

5.2.14. Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

- Должны быть разработаны инструкции по техническому обслуживанию СВТК, замене вышедших из строя элементов СВТК, периодической проверке технического состояния программно-технического комплекса, диагностике возникающих неисправностей, а также порядку ремонта. На СВТК должно быть представлено руководство по эксплуатации.

5.2.15. Требования к надежности.

- СВТК должна обеспечивать непрерывное выполнение своих функций в соответствии с режимом работы агрегата. Должны обеспечиваться:

–установленный срок службы системы - не менее 10 лет;

–ресурс первичных датчиков - не менее 15000 часов;

–время установления рабочего режима - не более 5 мин.

5.2.16. Условия хранения и транспортирования.

- Требования по транспортированию в части воздействий механических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов - группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

5.2.17. Порядок контроля и приемки системы.

- Объем испытаний, порядок приемки оборудования определить в соответствии с СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» и СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

- Испытания панелей СВТК проводится на территории поставщика по согласованной программе.

- Качество первичных датчиков должно подтверждаться протоколами испытаний и сертификатами.

- Виды испытаний, проверок и приемки системы в эксплуатацию должны определяться согласованными с Заказчиком методиками на соответствие требований Технического задания.

5.2.18. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

При разработке системы необходимо предусмотреть организационно-технические меры по защите информации от несанкционированного доступа с учётом руководящих документов и правил, действующих на предприятии Заказчика (Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1» и Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1).

5.2.19. Гарантийные обязательства.

Гарантийный период эксплуатации на систему СВТК должен составлять не менее 36 месяцев со дня сдачи в промышленную эксплуатацию (п.4.17 СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-002-2013).

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1.  Общие требования:

5.3.1.1.Опыт выполнения работ по внедрению и обслуживанию систем контроля гидроагрегатов

ГЭС не менее 3-х лет.

5.3.1.2.Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

раздел II, п.4.5 - Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

раздел II, п. 13 – Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

раздела III п. 23.6 - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

раздела III п. 24.6 – Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

раздела III п. 24.10 - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

раздела III п. 33.11 - Объекты гидроэнергетики, «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Нива ГЭС – 3  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

5.3.1.3.Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

.5.3.1.4.Подрядчик несёт ответственность  за соблюдение  требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

5.3.1.5.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.6.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика;

5.3.1.7.Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.3.1.8.Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1.Желательно наличие в регионе расположения КНГЭС производственно-технической

базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

5.3.2.2.Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

-  быть руководителем работ;

-  быть производителем работ.

5.3.2.3.Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по

электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

5.3.2.4.Досконально знать технологию работ, особенности обслуживаемого  оборудования.

5.3.2.5.Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий

обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

5.3.2.6.Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг,

соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

# 5.3.2.7.Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по  реконструкции оборудования электростанций;

5.3.2.8.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ:

перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.9.Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, приборы и специальные приспособления.

5.3.2.10.Объем испытаний и приемки оборудования определить в соответствии со СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» и СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

5.3.2.11.Гарантийный срок СВТК должен быть не менее 3-х лет.

5.3.2.12.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости, ППР, актов на скрытые работы.

5.3.2.13.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.3.2.14.Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

5.3.2.15.При проведении работ в действующих эл. установках специалисты подрядчика должны работать в спецодежде, устойчивой к воздействию эл. дуги;

5.3.2.16.Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому

распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

5.3.2.17.Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- протокол закрытия цилиндров (корпусов, камер и т.п.);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед работами, в процессе ТПР и после ТПР и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком  указанных выше требований.

5.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик

# должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре

# подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика

# требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество

работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и

дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков

(поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Оборудование, запасные части и материалы поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры.

Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы – конструктивы, кабели и т.п.). В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по СВТК он должен быть полностью восполнен.

Перечни оборудования, запасных частей  и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и

термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.

Приложения:

1. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2-х листах.

2. Техно-рабочий проект ООО «Промавтоматика» №ПРГА.041255.00-03 «Внедрение системы термо и виброконтроля  ГА №3 ГЭС-3 КНГЭС».

Приложение № 1

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.