Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

«ГЭС-3: ПИР, поставка и монтаж гидромеханической защиты от разгона генераторов»

( номер закупки по ГКПЗ:  2200/4.19-1158; ИП:  15-1338)

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 33.20.60.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Объездная,16, Нива ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС

филиала «Кольский»  ОАО  «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Начальник Нива ГЭС-3 КНГЭС Назаров Роман Анатольевич, тел. +7921 518 29 00

1.2. Период выполнения работ:

Начало             май  2016г.

Окончание       декабрь 2016г.

Стоимость закупки - 3500 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 450 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) - 610 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 40  тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 2400  тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс.руб без учета НДС

2-й квартал –  500,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 2400,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 600,00   тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим вышеуказанным приказом и Указанием.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Особенности производства работ на объекте:

- работа вблизи действующего оборудования;

- работа в стесненных условиях.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение комплекса работ по оснащению гидроагрегатов Нива ГЭС-3 гидромеханической защитой от разгона с целью повышения надежности работы гидроагрегатов.

3.2. Описание и основные технические характеристики.

Гидроагрегаты Нива ГЭС-3 имеют следующие характеристики:

- количество гидроагрегатов – 4 шт.

- тип генератора СВ-655/110-32, завод-изготовитель «Электросила»;

- тип турбины РО75-В-295, завод-изготовитель «Тяжмаш», г. Сызрань;

- номинальная частота вращения 187,5 об/мин;

- угонная частота вращения 381,5 об/мин;

- активная мощность Г-1 - 40 МВт; Г-2,3,4 – 38,5МВт

- номинал. напряжение статора – 10,5 кВ

- существующая защита от разгона выполнена с помощью механического центробежного реле установленного на одном валу с пендель-генератором, которое срабатывает при увеличении числа оборотов гидроагрегата (свыше 140%), защита действует на его аварийный останов со сбросом б/п щита.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«ГЭС -3: ПИР, поставка и монтаж гидромеханической защиты от разгона генераторов»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | мая | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | декабря | 20 | 16 | г. |

Разработка рабочего проекта:

| Начало | « | 01 |  | мая | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 |  | июня | 20 | 16 | г. |

Поставка оборудования:

| Начало | « | 01 |  | июля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 |  | августа | 20 | 16 | г. |

Выполнение СМР и ПНР:

| Начало | « | 01 | » | сентября | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | декабря | 20 | 16 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком Технического предложения с необходимыми данными, чертежами. | комплект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации по оснащению гидроагрегатов Нива ГЭС-3 гидромеханической защитой от разгона. | комплект | 1 |
| 3. | Передача Заказчику рабочей проектной документации в количестве 3 шт. | комплект | 1+ |
| 4. | Разработка и согласование с Заказчиком ППР, графика выполнения работ, (включая работы по изготовлению оборудования). | комплект | 1 |
| 5. | Разработка и согласование с Заказчиком сметной документации по оснащению гидроагрегатов Нива ГЭС-3 гидромеханической защитой от разгона. | комплект | 1 |
| 6. | Изготовление и поставка на Нива ГЭС-3 необходимого оборудования и материалов (в соответствии с проектным решением). | комплект | 4 |
| 7. | Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ по оснащению гидроагрегатов Нива ГЭС-3 гидромеханической защитой от разгона, включая проверку работы защит по заранее составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программе. | комплекс | 1 |
| 8. | Проведение обучения и инструктажа о техническом обслуживании элементов зашиты персоналу КНГЭС на территории Нива ГЭС-3 процессе проведения работ. | Чел. | 5 |
| 9. | Оформление и предоставление Заказчику паспортов оборудования, руководства по эксплуатации защиты, сертификатов, актов выполненных работ, протоколов испытаний, кабельных журналов и т.д. на бумажном и эл. носителе. | комплект | 2 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

    - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

    - РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

    - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

    - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 2014г.;

    - «Правила по охране труда при работе на высоте» 2014г.

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе.

    - Проектную документацию предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

    - Документация должна быть оформлена в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2009.

    - В составе рабочей документации следует разработать основной комплект рабочих чертежей:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы принципиальные электрические;

- схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;

- в проекте должна быть предусмотрена методика проведения калибровки чувствительного элемента механической разгонной защиты от независимого источника;

- чертежи расположения оборудования и внешних проводок,

а также другие документы по согласованию с Заказчиком.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ  восстановление уровня эксплуатационной надежности оборудования согласно требованиям НТД.

5.3.1.2. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет

5.3.1.3 Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

раздел II п.4.4 – Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

раздел II п.13 – Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

раздел III п.20.12 – Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

раздел III п.23.6 – Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

раздел III п.24.6 – Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

раздел III п.33.11 – Объекты гидроэнергетики, «Перечня видов работ…», утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

      - Нива ГЭС-3  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

      - Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя.

      - Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

      - Работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

      - При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

      - Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- электрогазосварочных;

- работ с электро- и пневмоинструментом.

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

      - У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

      - При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков

      - Досконально знать технологию работ.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение   работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

      - Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

      - Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

Требования к гидромеханической защиты от разгона генераторов.

5.3.3. Общие требования.

      - Механические элементы гидромеханической защиты от разгона должны быть установлены на валу гидроагрегата (место установки выбирается на стадии разработки проектной документации).

      - Способ крепления механических элементов гидромеханической защиты от разгона к валу гидроагрегата должен обеспечивать надежную и безотказную работы механизма в течение всего срока эксплуатации.

      - Конструкция гидромеханической защиты должна предусматривать возможность регулировки уставки срабатывания.

      - Проектом должна быть предусмотрена прокладка и крепление контрольного эл.кабеля от панели защит гидроагрегата до первичных датчиков защиты от разгона.

      - В конструкции гидромеханической защиты должно быть предусмотрено резервирование первичных датчиков.

      - Первичные датчики должны представлять собой промышленные изделия, широко применяющиеся в аналогичных системах, а также должны быть сертифицированы к применению в Российской Федерации для использования на объектах электроэнергетики.

    - Требования к безопасности.

      - Все внешние элементы защит, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.

      - Руководство по эксплуатации защиты должно включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

      - Конструктивное построение элементов защиты должно обеспечить доступ обслуживающего персонала для проведения технического обслуживания.

    - Требования к гарантийным обязательствам:

      - Поставляемое оборудование в рамках контракта должно быть новым, не восстановленным, иметь гарантию производителя.

      - Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

      - Гарантийный срок на оборудование и материалы - не менее 36 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших сроках гарантии).

      - Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе компонентов защиты от разгона. Все расходы на транспортировку, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования несет Подрядчик.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,   испытаниях, но не позднее, чем за 8 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта, объем и качество выполненных работ;

- разработанные инструкции (руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию вновь смонтированного оборудования, а также иную документацию, составленную перед проведением, в процессе проведения и после окончания работ, и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.4.5 Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, НТД ОАО «ТГК -1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.5.1 Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.5.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.5.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.5.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.5.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.5.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование, запасные части и материалы поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

6.2. В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации оборудования с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры.

6.3. В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ он должен быть полностью восполнен.

6.4. Предусмотреть в составе ЗИП комплект первичных датчиков защиты от разгона.

6.5. Окончательный состав ЗИП согласовывается с Заказчиком на стадии проектирования.

6.6. Перечни оборудования, запасных частей  и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

6.7. В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и подрядчика к электросборкам;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Приложения:

1. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

2. Чертеж. «ГЭС-3. Разрез гидроагрегата» - на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                              решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.