Изменения в Техническом задании

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №2 ГЭС-3, ГА № 3 ГЭС -11»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ: 2200/4.19-432)

ОКВЭД 40.11.5         ОКДП 4530783

| Старая редакция | Новая редакция |
| --- | --- |
| 5.2.3. Требования к Подсистеме контроля динамических и вибрационных характеристик ГА. Подсистема должна быть сконфигурирована для контроля следующих параметров: - вертикальная и горизонтальная вибрации грузонесущей (верхней) крестовины (4 канала); - горизонтальная вибрации нижней крестовины (2 канала); - горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника (2 канала); - вертикальная вибрация крышки турбины (2 канала); - биение вала в зоне верхнего генераторного и нижнего генераторного подшипников (4 канала); - биение фланцевого соединения валов (2 канала); - биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала); - вибрация сердечника статора (16 каналов); - вибрация корпуса статора (2 канала); Подсистема должна обеспечивать: - определение механического, гидравлического, электрического и магнитного дисбаланса; - контроль сдвига и перекоса узлов агрегата; - определение формы ротора и статора, наличия дефектов сборки и изменений при эксплуатации в режимах переменных нагрузок; - контроль за возникновением процессов кавитации в проточной части; - выявление дефектов подшипниковых узлов; - контроль вибрационного состояния обмотки статора; - контроль воздушного зазора статор-ротор; - формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому каналу (тип и величина уставок согласуются с заказчиком на стадии проектирования); - выдача текущих значений по каждой контролируемой точке нормализованных сигналов виброперемещений и биения вала в АСУ ТП; - привязка к астрономическому времени; - просмотр сигналов в режиме реального времени на АРМ оператора; - контроль исправности измерительных каналов; - вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения профилактических работ; - автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время переходных режимов ГА. 5.2.5. Требования к Подсистеме термоконтроля ГА. Контроль температуры должен осуществляться в следующих точках: – обмотка статора ГЭС-3 (15 точек), ГЭС-11 (12 точек); – сердечник статора (12 точек); – сегменты подпятника (12 точек); – сегменты турбинного и генераторного подшипников (22 точки); – ванна подпятника (2 точки); – ванна подшипника (1 точка); – выход воздуха секций воздухоохладителя ГЭС-3 (4 точки), ГЭС-11 (8точек); – зона горячего воздуха (1 точка); – масло в сливном баке МНУ (1 точка); –температура воздуха в машинном зале (1 точка). Подсистема должна обеспечивать: - измерение, обработка и контроль сигналов термосопротивлений для непрерывного теплового контроля ГА; - формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому измерительному каналу (тип и величина уставок, тип термосопротивлений согласуются с заказчиком на стадии проектирования); - защита от ложного срабатывания при обрыве датчика; - реализация защит по температурным параметрам и выдача сигналов в систему технологической автоматики и систему сигнализации; - возможность блокировки (вывода из работы) температурных защит; - визуализация измеренных величин и результатов обработки на операторской панели; - передача измеренных величин и результатов обработки на сервер и АРМ оператора; - архивирование измеренных величин и результатов обработки; - формирование обобщенных сигналов в систему сигнализации ГЭС и ТС. 5.2.8. Требования к программному обеспечению СВТК. Требования к обработке и отображению информации. - Для каждого гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации, биения вала и температуры с отображением мгновенных значений измеряемых параметров и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы. - Предусмотреть на панели СВТК графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени. - ПТК СВТК должно обеспечивать: – запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений; – построение годографов для радиальной вибрации и боя вала; – построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений при наведении курсора. - Предусмотреть синхронизацию ПТК СВТК по NTPот сервера точного времени АСУ ТП. Требования к регистрации событий. Должна быть выполнена регистрация следующих событий: - превышения значений уставок по вибрации опорных конструкций и биению вала; - превышения уставок температур в точках измерения; - квитирование сигнализации оператором; - неисправность элементов ПТК СВТК; - изменение параметров настройки ПТК СВТК. Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени. Требования к архивации параметров. Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды. Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем на сервер системы. Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер. | 5.2.3. Требования к Подсистеме контроля динамических и вибрационных характеристик ГА. Подсистема должна быть сконфигурирована для контроля следующих параметров: - вертикальная и горизонтальная вибрации грузонесущей (верхней) крестовины (4 канала); - горизонтальная вибрации нижней крестовины (2 канала); - горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника (2 канала); - вертикальная вибрация крышки турбины (2 канала); - биение вала в зоне верхнего генераторного и нижнего генераторного подшипников (4 канала); - биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала); - вибрация сердечника статора, для агрегата ГЭС-11 (8 каналов); - вибрация сердечника статора, для агрегата ГЭС-3 (4 канала); Подсистема должна обеспечивать: - определение механического (определе-ние фазы, тяжелой (легкой) точки), гидравлического, электрического и магнитного дисбаланса; - выявление дефектов подшипниковых узлов (выдача годографов, спектров); - формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому каналу (тип и величина уставок согласуются с заказчиком на стадии проектирования); - выдача текущих значений по каждой контролируемой точке нормализованных сигналов виброперемещений и биения вала в АСУ ТП; - привязка к астрономическому времени; - просмотр сигналов в режиме реального времени на АРМ оператора; - контроль исправности измерительных каналов; - вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения профилактических работ; - автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время переходных режимов ГА. 5.2.5. Требования к Подсистеме термоконтроля ГА. Контроль температуры должен осуществляться в следующих точках: для гидроагрегата ГЭС-11 – обмотка статора (12 точек); – сердечник статора (4 точки); – сегменты подпятника (8 точек); – сегменты верхнего генераторного подшипника (6 точек); – сегменты нижнего генераторного подшипника (8 точек); – ванна подпятника (2 точки); – ванна верхнего генераторного подшипника (2 точки); – ванна нижнего генераторного подшипника (2 точки); – выход воздуха секций воздухоохладителя (8 точек); – зона горячего воздуха (2 точки); – масло в сливном баке МНУ (1 точка); – температура воздуха в машинном зале (1 точка). для гидроагрегата ГЭС-3 – обмотка статора (15 точек); – сердечник статора (3 точки); – сегменты подпятника (6 точек); – сегменты верхнего генераторного подшипника (8 точек); – сегменты нижнего генераторного подшипника (8 точек); – ванна подпятника (2 точки); – ванна нижнего генераторного подшипника (2 точки); – выход воздуха секций воздухоохладителя (4 точки); – зона горячего воздуха (2 точки); – масло в сливном баке МНУ (1 точка); – температура воздуха в машинном зале (1 точка). Подсистема должна обеспечивать: - измерение, обработка и контроль сигналов термосопротивлений для непрерывного теплового контроля ГА; - формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому измерительному каналу (тип и величина уставок, тип термосопротивлений согласуются с заказчиком на стадии проектирования); - защита от ложного срабатывания при обрыве датчика; - реализация защит по температурным параметрам и выдача сигналов в систему технологической автоматики и систему сигнализации; - возможность блокировки (вывода из работы) температурных защит; - визуализация измеренных величин и результатов обработки на операторской панели; - передача измеренных величин и результатов обработки на сервер и АРМ оператора; - архивирование измеренных величин и результатов обработки; - формирование обобщенных сигналов в систему сигнализации ГЭС и ТС. 5.2.8. Требования к программному обеспечению СВТК. С помощью соответствующего программного обеспечения СВТК должны быть реализованы: - определение механического дисбаланса - определение фазы, тяжелой (легкой) точки; - построение траекторий движения вала, орбит, спектров; Данное программное обеспечение должно быть организовано на основе клиент-серверной архитектуры с реализованной возможностью удаленного подключения к серверу системы вибро- и термоконтроля для скачивания данных. Требования к обработке и отображению информации. - Для каждого гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации, биения вала и температуры с отображением мгновенных значений измеряемых параметров и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы. - Предусмотреть на панели СВТК графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени. - ПТК СВТК должно обеспечивать: – запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений; – построение годографов для радиальной вибрации и боя вала; – построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений при наведении курсора. - Предусмотреть синхронизацию ПТК СВТК по NTPот сервера точного времени АСУ ТП. Требования к регистрации событий. Должна быть выполнена регистрация следующих событий: - превышения значений уставок по вибрации опорных конструкций и биению вала; - превышения уставок температур в точках измерения; - квитирование сигнализации оператором; - неисправность элементов ПТК СВТК; - изменение параметров настройки ПТК СВТК. Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени. Требования к архивации параметров. Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды. Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем на сервер системы. Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер. |

Начальник СРЗА филиала

«Кольский» ОАО «ТГК-1»							           М.Н. Прохоров

Начальник ГТС филиала

«Кольский» ОАО «ТГК-1»							           И.А. Клевакин