ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ПИР и монтажу локальных систем оповещения ГЭС-3, ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2200/5.24-3202)

| ОКВЭД | 43.21, 61.10 |
| --- | --- |
| ОКПД | 84.25.19 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Объездная, д.16, Нива ГЭС-3, Кандалакшский район, пос. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КНГЭС Самсонов Александр Викторович, 8-921-171-62-84

Специалист 1 к. ГЗиМР КНГЭС Демашев Владимир Валентинович, 8-921-605-99-72

1.2. Период выполнения работ:

| Начало: | май | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Окончание: | декабрь | 2016 г. |

| Стоимость закупки – | 1600,00 | тыс. руб. без учета НДС, в том числе: |
| --- | --- | --- |

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) –   300,00 тыс. руб.  без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР), в том числе демонтаж – 500,00 тыс. руб.  без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов –   200,00 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость поставляемого оборудования –    600,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал -      0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -      300,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -      800,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -      500,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Создание локальной системы оповещения (далее – ЛСО) объектов Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и её подключения к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) Мурманской области.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Пообъектовый состав станционного гидроузла Нива ГЭС -3 КНГЭС.

- Здание Нива ГЭС-3 подземная часть;

- Здание корпуса Управления ГЭС-3;

- Здание разгрузочного помещения;

- Здание щитового отделения;

- Монтажная шахта с лифтовым отсеком;

- Шинные шахты «А» и «Б»

- Ж/д пути ГЭС-3;

- Сооружения плотины головного узла ГЭС-3;

- Водосброс головного узла;

- Помещение подъемных механизмов ГУ ГЭС-3;

- Водоприемник, подходной канал Нива ГЭС-3;

- Подводящий тоннель Нива ГЭС-3 в скальных породах;

- Средний канал Нива ГЭС-3;

- Шандорная галерея и сборный коллектор Нива ГЭС-3;

- Аэрационная шахта Нива ГЭС-3;

- Отводящий тоннель Нива ГЭС-3;

- Отводящий тоннель Нива ГЭС-3 конечный участок;

- Здание щитового отделения - напорный бассейн ГЭС-3 (подводная часть здания);

- Напорные шахты Нива ГЭС-3

- Здание масляного хозяйства;

- Ограждение станционного узла Нива ГЭС-3;

- Ограждение регулирующего сооружения Нива ГЭС-3;

- Здание СТО;

- Здание гаража ГЭС-3 и здание материального склада;

- Здание механической и столярной мастерских;

- Склад ГСМ;

- Навес для постов у СТО;

- Здание Управления КНГЭС.

Пообъектовый состав станционного гидроузла Княжегубской ГЭС (ГЭС-11) КНГЭС.

- Здание силового корпуса ГЭС;

- Щитовое помещение;

- Здание Княжегубской ГЭС подводная часть;

- Здание управления, проходной и караульного помещения;

- Здание складов МТС;

- Здание гаража на 5 автомобилей;

- Здание столярной мастерской;

- Здание распредустройства 6 кв;

- Здание компрессоров и релейных щитов;

- Помещение компрессоров у подстанции 154 кв;

- Здание кузницы на 3 горна;

- Земляная плотина Княжегубской ГЭС;

- Отвод ручья в отводящий канал Княжегубской ГЭС;

- Отводящий канал Княжегубской ГЭС;

- Заградительные сооружения на соединительном канале;

- Тупьегубский гидроузел;

- Ляхкоминский узел сооружений;

- Внутренние автомобильные дороги, объездная дорога, автодорожный подъезд к ГЭС;

- Соединительный канал Княжегубской ГЭС;

- Подходной участок ГЭС;

- Переходной участок от здания ГЭС к отводящему каналу.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

ПИР и монтаж локальных систем оповещения ГЭС-3, ГЭС-11»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполняемых в срок:

| Начало | « | 01 | » | май | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 01 | » | декабря | 20 | 16 | г. |

Разработка рабочего проекта:

| Начало | « |  | » | май | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 10 | » | июня | 20 | 16 | г. |

Выполнение строительно-монтажных и ПНР работ:

| Начало | « | 13 | » | июня | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 01 | » | декабря | 20 | 16 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объектов ГЭС-3, ГЭС-11 |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с технической, эксплуатационной документацией, обследование (в т.ч. с измерением уровня шума в производственных помещениях) объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС с целью создания ЛСО | объект | 2 |
| 1.2. | Разработка отчета по результатам обследования объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС с выдачей рекомендаций с целью создания ЛСО | отчет | 2 |
| 1.3. | Получение заключения на подключение ЛСО объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС к РАСЦО МО | заключение | 2 |
| 1.4. | Согласование отчета по результатам обследования с выдачей рекомендаций с Заказчиком | согласование | 1 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по оснащению объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС с целью создания ЛСО с подключением к РАСЦО Мурманской области | комплект | 1 |
| 3. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации по оснащению объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС с целью создания ЛСО с подключением к РАСЦО Мурманской области и получение заключения в Управлении информационных технологий и связи МЧС России. | экспертиза + заключение | 1 |
| 4. | Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком | согласование | 1 |
| 5 | Предоставление проектно-сметной документации Заказчику на бумажном носителе (5 экз.) и в электронном редактируемом формате на CD-диске (3 экз.) | комплект | 1 |
| 6. | Проведение строительно-монтажных работ на основании разработанной проектно-сметной документации по оснащению объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС с целью создания ЛСО с подключением к РАСЦО Мурманской области (По цифровому каналу в соответствии с техническими условиями от оператора связи) | комплект работ | 2 |
| 7. | Пусконаладочные работы |  |  |
| 7.1. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов | Согласно разработанному проекту |  |
| 7.2. | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты |  |  |
| 7.3. | Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении |  |  |
| 7.4. | Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств |  |  |
| 7.5. | Пусконаладочные работы автономной наладки систем |  |  |
| 7.6. | Пусконаладочные работы комплексной наладки систем |  |  |
| 7.7. | Выполнение иных пусконаладочных работ на основании разработанной проектно-сметной документации по оснащению объектов ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС с целью создания ЛСО с подключением к РАСЦО Мурманской области |  |  |
| 8. | Предоставить отчётную документацию (акты выполненных работ, протоколы испытаний, сертификаты качества, паспорта на использованные материалы и оборудование). | комплект | 2 |

Объемы работ уточняются в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график выполнения работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1.Требования к организации производства работ и их качеству:

- Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Распоряжение Правительства РФ №1544-р от 25.10.2003 года «Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»;

- Распоряжение Правительства РФ № 1327-р от 14.10.2004г. «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов»;

- Совместный приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25.07.2006 г. № 422/90/376-дсп «Об утверждении Положения о системах оповещения ГО»;

- Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 21.1101-2009 г. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения. – М.: ФЦ ВНИИ ГО и ЧС, 2003 г.;

- Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения на базе нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам - МЧС РФ, 2006 г.;

- Методические рекомендации по реконструкции (созданию) региональных, местных и локальных систем оповещения на базе комплекса технических средств оповещения на цифровых сетях связи с ip-технологией и каналах кабельного телевидения. МЧС РФ 2007 г.;

- Приложение к своду правил «Системы электросвязи зданий и сооружений «Нормы проектирования»

- Методические рекомендации «Правила проектирования и построения сетей     проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях» 2011 г.;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

- ГОСТ 12.3.032-84 Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003 г. N 141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390);

- Правила устройств электроустановок (шестое издание);

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 «Сети и службы передачи данных»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов основные положения;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

- Назначение и цели объектовой системы оповещения.

  - Система оповещения (далее СО) обеспечивает доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения от Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Мурманской области до:

    - руководителей и персонала объектов КНГЭС;

5.2.1.1.2.	руководителей и персонала КНГЭС, находящихся на удалённых объектах (защитное сооружение гражданской обороны ГЭС-3, караульное помещение ГЭС-11, водосброс головного узла ГЭС-3, здание СТО ГЭС-3; здание гаража ГЭС-3 и здание материального склада; здание механической и столярной мастерских; здание Управления КНГЭС).

  - Оповещение персонала должно осуществляться:

    - подачей звуковых сигналов (световые сигналы оповещения в помещениях повышенного шума) с постоянным или временным пребыванием людей в здании или на территории.

    - автоматической передачей речевых сообщений по коммутируемой телефонной линии руководителям и персоналу объектов.

  - Оповещение персонала должно осуществляться также трансляцией текстов о необходимости укрытия в защитных сооружениях ГО и других действиях, направленных на обеспечение безопасности персонала.

  - СО должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации персонала с территории объектов КНГЭС.

  - Провода и кабели соединительных линий СО в зданиях следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

  - Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

  - Звуковые сигналы СО должны обеспечивать общий уровень звука, над уровнем шума не менее 15 дБ.

  - Настенные речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм;

  - Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору кабелей и проводов сетей СО следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. Технические средства оповещения должны обеспечивать сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения;

  - Управление СО должно осуществляться из помещения щита управления ГЭС.

  - Средства оповещения по внешнему оформлению должны отличаться от аналогичных средств промышленного использования, их размещение и устройство должны исключать доступ посторонних лиц и возможность случайного использования.

- Требования к оборудованию ЛСО

  - АРМ оповещения

    - прием сигналов и информации оповещения;

    - формирование информации оповещения, списка оповещаемых абонентов и технических средств, задействуемых для оповещения;

    - формирование, передачу сигналов и информации оповещения в режимах:

    - циркулярном;

    - групповом;

    - избирательном;

    - передачу следующих видов сигналов и информации оповещения:

    - звуковое оповещение;

    - речевое сообщение;

    - текстовое сообщение;

    - автоматический повтор передачи недоставленных сигналов и информации оповещения до получения сигнала подтверждения получения оповещения;

    - передачу заранее подготовленной информации оповещения;

    - запись информации оповещения;

    - оперативный ввод новой информации оповещения или редактирование имеющейся;

    - подготовку (запись), хранение звуковых, речевых, текстовых и программ оповещения, вариантов и режимов передачи;

    - задание приоритета оповещения абонентов (управление очередностью оповещения абонентов в оповещаемом списке);

    - мониторинг состояния системы оповещения в дежурном режиме и при передаче сигналов и информации оповещения;

    - приостановку или отмену выполнения задания по команде;

    - формирование баз данных с информацией о ходе и результатах оповещения с возможностью вывода на печать;

    - передачу сигналов и информации оповещения по цифровым и аналоговым сетям и каналам связи;

    - защиту от несанкционированного доступа.

    - работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения.

    - общее время доведения звукового оповещение персонала – не более 1 минуты

    - оповещение по спискам 100 абонентов не более 15 минут;

    - не менее 2 шт. на 1 объект.

  - Аппаратура запуска и мониторинга оконечных средств оповещения включения

    - возможность проверки работоспособности (мониторинга) системы оповещения, специальных оконечных средств оповещения населения;

    - подтверждение передачи сигналов и информации оповещения;

    - защиту от несанкционированного доступа.

    - работоспособность при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 часов в дежурном режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения.

    - количество выходных линий не менее 5.

    - не менее 1 к-та на 1 объект.

  - Специальные оконечные средства оповещения должны обеспечить

    - разборчивость слов при передаче речевых сообщений должна быть не менее 93%;

    - диапазон воспроизводимых частот речевого тракта должен быть 0,3- 3,4 кГц

    - коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц должен быть не более 5%

    - уровень звука речевых сообщений должен быть не менее 75 дБ на расстоянии 3 метра от специального оконечного устройства оповещения населения, но не более 120 дБ в любой точке озвучивания пространства;

    - уровень звука речевых сообщений должен быть не менее чем на 15дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума.

    - номинальное входное напряжение не мене 70, не более 240 В.

    - сигнальные цвета Желтый или Синий

  - Соединительные линии

    - в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Класс пожарной опасности кабельного изделия.

- Требования к надежности

  - Надежность должна обеспечиваться на основе:

    - применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования;

    - принятия специальных технологических решений, включая резервирование, обеспечивающих высокую отказоустойчивость и живучесть наиболее ответственных и жизненно важных систем;

    - организации эксплуатации всех систем;

    - применения унифицированных технических средств.

- Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

  - Системы должны функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без учёта времени, необходимого для проведения регламентных работ.

  - Для размещения центрального оборудования выделяется специальное помещение. Данные помещения должны соответствовать требованиям НПБ 88-2001 по освещенности, отоплению, вентиляции и иным показателям обеспечения деятельности.

  - Выделение помещений обеспечивается Заказчиком на стадии «Изыскательские работы».

  - Состав оборудования должен быть определен на этапе разработки проектной документации.

- Требования к документации

  - Технический проект должен состоять из отдельных томов по числу входящих в него систем. Допускается объединять документацию для нескольких систем в один том. Каждый том проекта должен содержать следующие документы:

    - пояснительную записку;

    - функциональная схема ЛСО;

    - рабочие чертежи основного комплекта;

    - таблицы соединений и подключений (для отдельных систем);

    - спецификацию оборудования, изделий и материалов;

    - планы размещения технических средств ЛСО.

  - Перечень документации, а также её содержание должны учитывать требования ГОСТ систем ЕСПД и ЕСКД.

- Порядок контроля и приёмки проектной документации

  - Разработка проектных решений должна осуществляться в соответствии с данным техническим заданием и исходными данными, предоставляемыми Заказчиком. В случае необходимости представители Исполнителя проводят обследование объекта с участием представителей Заказчика. Результаты проведенного обследования фиксируются в протоколе, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя.

  - Заказчик рассматривает предоставленный Исполнителем технический проект и утверждает его либо передает Исполнителю замечания к рабочему проекту.

  - При наличии замечаний технический проект должен быть доработан Исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

  - По окончании монтажа Системы, исполнитель обязан провести комплексное тестирование (испытание) системы.

  - Проектная документация должна быть согласована с Главным управлением МЧС России по Мурманской области и ГОКУ «Управление по делам ГОЧС Мурманской области».

  - Проектная документация должна пройти согласование в Отделе информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи МЧС России по Мурманской области.

5.3.Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

Раздел 3.

Пункт 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

15.5. Устройство системы электроснабжения.

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.

Пункт 20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи.

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно.

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

Пункт 23. Монтажные работы.

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи

Пункт 24. Пусконаладочные работы.

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

### Пункт 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

«Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ;

- Нива ГЭС-3, Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) КНГЭС является технически сложными объектами, особо опасным (ст. 48.1 ГК РФ).

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Требования к персоналу:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки материалов и прочих работ с опытом работы на энергетических предприятиях не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах), в т.ч. знающими особенности устройства наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и установки распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности (соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе) и иметь допуск к работе в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 4-х человек (протокол проверки знаний; приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках), в т.ч.:

    - Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению) в электроустановках до и выше 1000 В, 1 человек и более;

    - Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека;

    - Руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), не менее 1-го человека.

  - Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ, в т.ч. в электроустановках до и выше 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

    - Погрузочно-разгрузочных (стропальщики), (предоставить протокол проверки знаний, сканкопии удостоверения).

    - Работа на высоте.

  - В технико-коммерческом предложении предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.3.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- знать технологию строительно-монтажных работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- обеспечить при выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей и т.п., расположенных в зоне работ;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ;

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской Федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в РФ.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами РФ в данных государствах.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- справку об устранении недоделок;

- паспорта на оборудование;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.5.1.		Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

5.5.2.		Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

5.5.3.		Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.5.4.		Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.5.5.		Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.5.6.		При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

5.6. Требования к защите конфиденциальной информации:

5.6.1. 	Подрядчик обязан предоставить сведения:

5.6.1.1.	перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

5.6.1.2.	об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

5.6.1.3.	о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

5.6.2.		Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»).

6. Оборудование и материалы:

- Материалы и оборудование поставляемые Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| На основании проектно-сметной документации по оснащению объектов Нива ГЭС-3, Княжегубская ГЭС (ГЭС-11) КНГЭС с целью создания ЛСО с подключением к РАСЦО Мурманской области и получение заключения в Управлении информационных технологий и связи МЧС России. |  |  |  |

- Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком при выполнении СМР, обязаны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.