Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому обслуживанию систем пожаротушения объектов Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-593)

| ОКВЭД | 75.25.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7523040 |

I.										Общие требования.

1.1. Требования к месту оказание услуг: Мурманская область.

- Кандалакшский район, пос. Нивский, Нива ГЭС – 2  КНГЭС;

- г. Кандалакша, ул. Объездная, 16, Нива ГЭС - 3 КНГЭС;

- Республика Карелия, 50 км от п. Зареченск, Кумская ГЭС - 9 КНГЭС;

- Кандалакшский район, п. Зареченск, Йовская  ГЭС - 10 КНГЭС.

- Кандалакшский район, г.п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС - 11 КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел. 8 (81533) 79-385, моб. тел.: (921) 177 35 98.

1.2. Период оказание услуг:

Начало:		          январь 2016г.

Окончание:    декабрь 2016г.

1.3. Расчётная (максимальная) цена закупки  –   1074,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов  –        0,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость ЗиП  –                    0,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость оборудования -     0,00  тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал –   268,5 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал –   268,5 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал –   268,5 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал –   268,55 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (Приказ ОАО «ТГК-1» № 79 от 01 июля 2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1» и Указанию № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1») .

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Исполнителя, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

В стоимость услуг входят: первичное обследование системы пожарной защиты с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей, а также транспортные и командировочные работы.

При формировании стоимости работ исполнителю желательно ознакомиться с количественными показателями элементов установок пожарной защиты и объемами работ по техническому обслуживанию с фактическим выездом на место, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией.

Смета работ составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

При составлении сметы работ учитывать периодичность выполнения ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» - ежемесячно (12 раз в год), Регламенту 2 «Профилактические работы» - ежеквартально (4 раза в год).

Приведение цен к текущему периоду осуществляется на основании предельного коэффициента к прейскурантным ценам по письмам Мурманского регионального центра по ценообразованию в строительстве.

Приложение подробного сметного расчета к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель услуг:

Обеспечение исправности и работоспособности установок пожарной защиты (систем водяного, газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения) объектов каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

путем проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

Исполнитель в результате выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем во исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

3.2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

Установка пожарной защиты предназначена на обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

- Нива ГЭС-2 – Системы порошкового пожаротушения;

- Кумская ГЭС-9 – Системы аэрозольного и порошкового пожаротушения;

- Йовская ГЭС-10 – Системы водяного и порошкового пожаротушения;

- АТУ Нива ГЭС-3 - Системы порошкового пожаротушения;

- Нива ГЭС-3 - Системы газового и порошкового;

- Княжегубская ГЭС-11 - Системы порошкового пожаротушения.

3.2.1. Автоматическая система порошкового пожаротушения Нива ГЭС-2.

Для тушения пожара в помещениях турбинного и трансформаторного маслохозяйства и кабельном туннеле приняты модули порошкового пожаротушения МПП «Мангуст» с электропуском от дымовых извещателей пожара на базе ППКПУП «АРк-БС-ПУ» с возможностью ручного пуска.

Табл. 1

| № п/п | Основное оборудование Нива ГЭС-2 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный пожарный управления «АРк-БС-ПУ» | шт. | 2 |
| 1.2 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И-ГЭ-УХЛ «Мангуст» | шт. | 12 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП212-3СУ | шт. | 36 |
| 2.2 | Пост управления кнопочный ИПРК | шт. | 3 |
| 2.3 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок уходи!» | шт. | 4 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок – Не входи!» | шт. | 4 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 4 |

3.2.2. Автоматические системы аэрозольного и порошкового пожаротушения Кумская ГЭС-9.

Для тушения пожара в кабельном помещении приняты генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные «ОСАм-40» с электропуском от выходных сигналов прибора ППК-2.

Для тушения пожара в кабельной шахте и кабельной трассы в помещении КРУ приняты модули порошкового пожаротушения «Буран-0,5» с электропуском от дымовых извещателей пожара в кабельной шахте и от выходных сигналов прибора ППК-2 в помещении КРУ.

Для управления автоматическими установками пожаротушения приняты приборы «С2000-АСПТ», С-2000СП1 и С-2000, производства НВП «Болид».

Табл. 1 (продолжение).

| № п/п | Основное оборудование Кумская ГЭС-9 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «С2000-АСПТ» | шт. | 3 |
| 1.2 | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 1 |
| 1.3 | Пульт контроля и управления «С2000» | шт. | 1 |
| 1.4 | Устройство контроля шлейфов | шт. | 1 |
| 1.5 | Блок выпрямительный, блок автоматики и заряда РИП-12 | шт. | 1 |
| 1.6 | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-0,5-И-ГЭ-УХЛ кат.3.1 «Буран-0,5» | шт. | 25 |
| 1.7 | Генератор огнетушащего аэрозоля ОСАм-40-II-43,2-095-90с | шт. | 2 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП212-3СУ | шт. | 12 |
| 2.2 | Пост управления кнопочный ПКУ 15 | шт. | 8 |
| 2.3 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок уходи!» | шт. | 3 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Порошок – Не входи!» | шт. | 7 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Аэрозоль уходи!» | шт. | 1 |
| 2.6 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Аэрозоль – Не входи!» | шт. | 1 |
| 2.7 | Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 4 |

3.2.3. Автоматическая система водяного пожаротушения Иовская ГЭС-10.

Для тушения пожара в защищаемых помещениях предусмотрено орошение их площади водой от автоматического и ручного пуска.

Подпультовое помещение и кабельный этаж оборудованы дренчерными секциями с автоматическим пуском от пожарных извещателей и дистанционным пуском от кнопочных постов у входов в помещения, и из помещения ГЩУ.

В качестве узлов управления секций приняты:

- для  дренчерных секций 1, 2 – затворы дисковые с электроприводом;

- для секций 3, 4 сети существующих пожарных кранов – узлы управления КСД типа КМУ;

В качестве аппаратуры электроуправления принята адресная система управления пожаротушением АСПС 01-13-1310, производства НВП «Свит».

Табл. 1 (продолжение).

| № п/п | Основное оборудование Иовская ГЭС-10 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1. | Насос пожарный К100-65-250а | шт. | 2 |
| 1.2. | Контрольно-пусковой узел дренчерной установки с задвижками с электроприводом и вентилями с электромагнитным приводом (электроприводом) | шт. | 2 |
| 1.3. | Узлы управления спринклерные КСД типа КМУ | шт. | 2 |
| 1.4. | Распределительный трубопровод дренчерной установки с оросителями (60 шт) | шт. | 1 |
| 2. | Электротехническая часть. | шт. |  |
| 2.1. | Резервированный источник питания РИП-24 | шт. | 1 |
| 2.2. | Кнопка дистанционного пуска | шт. | 2 |
| 2.3. | Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления) | шт. | 8 |
| 2.4. | Центральный прибор ЦП-1М | шт. | 1 |
| 3. | Аппаратура адресной системы управления установкой пожаротушения АСПС 01-13-1310 |  |  |
| 3.1. | Блоки сигнализации и управления БСУ-2 | шт. | 1 |
| 3.2. | Блок управления пожарными насосами БУПН-1 | шт. | 1 |
| 3.3. | Шкафы коммутации ШК-А | шт. | 2 |
| 3.4. | Шкафы коммутации с встроенными адресными блоками ШЗСБ | шт. | 2 |
| 3.5. | Шкаф АВР | шт. | 1 |
| 4. | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 16 |

3.2.4. Автоматическая система порошкового пожаротушения Иовская ГЭС-10.

Для тушения пожара в помещении аппаратной и закрытого масляного хозяйства используется  автоматическая система порошкового  пожаротушения.

Для защиты помещений  применяется  автоматическая  установка  порошкового  пожаротушения (АУППТ) с использованием модулей МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 ( «Тунгус-6»), производства компании «Источник-Плюс». Для  управления  установкой  порошкового  пожаротушения  проектом  предусматривается  прибор приемно-контрольный и управления пожарный «C2000-АСПТ», производства ЗАО НВП «Болид». В качестве технических средств для автоматического обнаружения пожара используются извещатели пожарные комбинированные дымо-тепловые аналоговые   «ИП-212/101-18 A3» («ИД-2») в комплекте с кожухом IP 44, производства компании НПП «Специнформатика-СИ», г.Москва.

Табл. 1 (продолжение).

| № п/п | Основное оборудование Иовская ГЭС-10 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1. | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6» | шт. | 12 |
| 1.2. | Пульт контроля и управления «С 2000М» | шт. | 1 |
| 1.3. | Прибор управления пожаротушением «С 2000-АСПТ» | шт. | 2 |
| 1.4. | Исполнительный релейный блок «С 2000-СП1»исп.01 | шт. | 1 |
| 1.5. | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ» | шт. | 2 |
| 1.6. | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | шт. | 2 |
| 1.7. | Прибор управления насосной станцией «Поток-3Н» | шт. | 1 |
| 1.8. | Прибор приемно-контрольный «С 2000-4» | шт. | 2 |
| 2. | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1. | Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой аналоговый «ИП-212/101-18 А3» («ИД-2) в комплекте с кожухом,IP44 | шт. | 28 |
| 2.2. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 2 |
| 2.3. | Магнитоконтактный извещатель «ИО 102-26 исп.01» | шт. | 2 |
| 2.4. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 с надписью IP54 «Порошок-Уходи!» | шт. | 2 |
| 2.5. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 с надписью IP54 «Порошок-НЕ входи» | шт. | 2 |
| 2.6. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 с надписью IP54 «Автоматика отключена» | шт. | 2 |
| 2.7. | Звуковой оповещатель «Гром-24» | шт. | 4 |

3.2.5. Автоматическая система порошкового пожаротушения автотранспортного участка Нива ГЭС-3.

Для тушения пожара в защищаемых помещениях предусмотрено система модульного порошкового пожаротушения на базе интегрированной охранно-пожарной системы «Орион».

Для тушения пожара приняты модули порошкового пожаротушения «Гарант-12» и «Буран-50КД». Пуск пожаротушения производится в автоматическом и ручном режиме.

Табл. 1 (продолжение).

| № п/п | Основное оборудование АТУ Нива ГЭС-3 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный пожарный управления«С2000-АСПТ» | шт. | 7 |
| 1.2 | Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-12» | шт. | 34 |
| 1.3 | Модуль порошкового пожаротушения«Буран-50КД» | шт. | 12 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП103-3-А2-1М | шт. | 138 |
| 2.2 | Пост управления кнопочный ИПР-3СУ | шт. | 14 |
| 2.3 | Оповещатель пожарный светово-звуковойСПз-12, Экран-С3 «Порошок уходи!» | шт. | 24 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный световой СП-12, СПу-12 «Порошок – Не входи!» | шт. | 18 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой СП-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 7 |

3.2.6. Автоматические системы газового и порошкового пожаротушения Нива ГЭС-3.

Для тушения пожаров помещений: - РУ 10 кВ (1эт.), кабельные шахты, РУСН 10 кВ, РУ 10кВ (2 эт.), РУ 10 кВ (3 эт.), помещение шинопроводов (4 эт.), лифтовое помещение – предусмотрено модульное порошковое пожаротушение, для тушения пожаров в подпультовом помещении предусмотрено модульное газовое пожаротушение.

Сигнал от пожарных извещателей поступает на ППКУП «УАМТ-1», «УАМТ-2».

Пуск пожаротушения производится в автоматическом и ручном режиме.

Табл. 1 (продолжение).

| № п/п | Основное оборудование Нива ГЭС-3 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1 | Программный комплекс «Центральная станция» на базе ПК | шт. | 1 |
| 1.2 | Центральный прибор «ЦП-1» | шт. | 1 |
| 1.3 | Прибор управления «ПУ-1» | шт. | 1 |
| 1.4 | Блок обмена с ПК «БОПК» | шт. | 1 |
| 1.5 | Размыкатель линии связи «РЛС-М» | шт. | 5 |
| 1.6 | Блок сигнализации и управления «БСУ-6», «БСУ-3», «БСУ УР» | шт. | 6 |
| 1.7 | Кнопка восстановления автоматики КВА | шт. | 10 |
| 1.8 | Прибор приемно-контрольный пожарный управления«УАМТ-1», «УАМТ-2» | шт. | 8 |
| 1.9 | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-10см», «Тунгус-2», «Тунгус-0,65» | шт. | 52 |
| 1.10 | Газовые баллоны пожаротушения с хладоном «МПГ 60-100-40-ЭМ ПТ» и «МПГ 60-100-40-ЭМ-ППУ» | шт. | 10 |
| 2 | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1 | Извещатель пожарный ИП 212-45 | шт. | 372 |
| 2.2 | Извещатель пожарный линейный дымовой ИПДЛ-52СМ | шт. | 3 |
| 2.3 | Пост управления кнопочный ИПР-3СУ | шт. | 12 |
| 2.4 | Оповещатель пожарный светово-звуковой СПз-12 «Порошок уходи!», «Газ уходи!» | шт. | 22 |
| 2.5 | Оповещатель пожарный световой СПз-12 «Порошок – Не входи!», «Газ не входи!» | шт. | 22 |
| 2.6 | Оповещатель пожарный световой СП-12 «Автоматика отключена!» | шт. | 11 |

3.2.7. Автоматическая система порошкового пожаротушения Княжегубская ГЭС-11.

Для тушения пожара в подпультовом помещении  и   кабельном помещении  используется  автоматическая система порошкового  пожаротушения.

Для  защиты  помещений  применяется  автоматическая  установка  порошкового  пожаротушения (АУППТ) с использованием модулей МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 ( «Тунгус-6») – для направления №1 (кабельное помещение), и МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2 ( «Тунгус-10ст») – для направления №2 (подпультовое помещение), производства компании «Источник-Плюс».

Для  управления  установкой  порошкового  пожаротушения  проектом  предусматривается  прибор приемно-контрольный и управления пожарный «C2000-АСПТ», производства ЗАО НВП «Болид». В    качестве    технических    средств    для    автоматического    обнаружения    пожара    используются извещатели пожарные комбинированные дымо-тепловые аналоговые   «ИП-212/101-18 A3» («ИД-2») в комплекте с кожухом IP 44, производства компании НПП

«Специнформатика-СИ», г.Москва.

Табл. 1 (продолжение).

| № п/п | Основное оборудование Княжегубская ГЭС-11 | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, пожарные |  |  |
| 1.1. | Прибор управления пожаротушением «С 2000-АСПТ» | шт. | 2 |
| 1.2. | Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ» | шт. | 2 |
| 1.3. | Исполнительный релейный блок «С 2000-СП1»исп.01 | шт. | 1 |
| 1.4. | Прибор приемно-контрольный «С 2000-4» | шт. | 1 |
| 1.5. | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6» | шт. | 21 |
| 1.6. | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-10ст» | шт. | 12 |
| 2. | Извещатели, оповещатели |  |  |
| 2.1. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 с надписью «Порошок-Уходи!» | шт. | 5 |
| 2.2. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 ,указатель направления движения налево с надписью «Порошок-Уходи» | шт. | 1 |
| 2.3. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 ,указатель направления движения направо с надписью «Порошок-уходи» | шт. | 1 |
| 2.4. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 ,с надписью «Порошок-Не входи» | шт. | 5 |
| 2.5. | Световой пожарный оповещатель КОП-25 IP54 с надписью «Автоматика отключена» | шт. | 23 |
| 2.6. | Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой аналоговый «ИП-212/101-18 А3» («ИД-2) в комплекте с кожухом,IP44 | шт. | 2 |
| 2.7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 4 |
| 2.8. | Магнитоконтактный извещатель «ИО 102-26 исп.01» | шт. | 5 |
| 2.9. | Звуковой оповещатель «Гром-24» | шт. | 15 |

Услуги по техническому обслуживанию должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения технического обслуживания, согласованным с Заказчиком. График технического обслуживания является неотъемлемой частью договора.

Сроки и периодичность услуг должны определяться на основании Варианта № 1 Типовых  регламентов № 1 и 2 технического обслуживания систем пожаротушения, пожарной сигнализации, пожарно-охранной сигнализации приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; Варианта № 1 Приложения №41 Типового регламента технического обслуживания систем аэрозольного пожаротушения, Приложения №42 Типового регламента технического обслуживания систем порошкового пожаротушения  «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» утв. 31.12.98 г., а также с учетом требований инструкции заводов - изготовителей, местных инструкций по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы установок пожарной защиты. График проведения ТО установок пожарной автоматики должен соответствовать приложению № 1 к Техническому заданию.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«КНГЭС. Техническое обслуживание систем пожаротушения объектов

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Срок выполнения работ:

Начало               января 2016 г.

Окончание         декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг |  | Периодичность обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перед проведением ТО провести первичное обследование установок пожарной защиты в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); - Акта на выполненные работы при первичном обследовании систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 1 РД 009-02-96). |  | Единожды |  |
| 2 | Оформление Дефектной ведомости на технические средства и системы пожарной автоматики (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). |  | Единожды, при необходимости по результатам первичного обследования |  |
| 3 | Оформление Паспорта системы пожарной автоматики (приложение №1, форма 3 РД 009-02-96). |  | Единожды |  |
| 4 | Заполнение Технических параметров работоспособности установки пожарной автоматики (приложение №1, форма 6 РД 009-02-96). |  | Единожды |  |
| 5 | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). |  | Ежемесячно, после оказания услуг по ТО и ППР |  |
| Нива ГЭС-2 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая установка ПОРОШКОВОГО пожаротушения Нива ГЭС-2 Вариант № 1 приложения № 42 «ПОРОШОК» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных при боров, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, ориентации модулей в пространстве и т. п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль качества огнетушащего порошка. |  | По ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
| 4 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 4 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска огнетушащего порошка. |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 12 |  | Замена модулей порошкового пожаротушения |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 13 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Кумская ГЭС-9 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система аэрозольного пожаротушения Кумская ГЭС-9. Вариант № 1 приложения № 41 «АЭРОЗОЛЬ» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей установки (генераторов огнетушащего аэрозоля ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, ориентации в пространстве, соответствия установки проектным решениям, наличие пломб и т.д. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 3 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 4 |  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 5 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах (без запуска ГОА). |  | ежеквартально |  |
| 7 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 8 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 9 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 10 |  | Замена генераторов огнетушащего аэрозоля |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 11 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
|  |  | Кумская ГЭС-9 |  |  |  |
| Автоматическая установка ПОРОШКОВОГО пожаротушения Кумская ГЭС-9 Вариант № 1 приложения № 42 «ПОРОШОК» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных при боров, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, ориентации модулей в пространстве и т. п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль качества огнетушащего порошка. |  | По ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
| 4 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 4 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска огнетушащего порошка. |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 12 |  | Замена модулей порошкового пожаротушения |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 13 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Йовская ГЭС-10 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система водяного пожаротушения Йовская ГЭС-10. Варианта № 1 типового Регламента № 1 «ТО систем водяного пожаротушения» приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | ежемесячно |  |
| 4 |  | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены |  | ежемесячно |  |
| 5 |  | Перемешивание пенораствора |  | ежемесячно |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  | ежемесячно |  |
| 7 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 8 |  | Профилактические работы |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | ежеквартально |  |
| 10 |  | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах |  | ежегодно |  |
| 11 |  | Метрологическая проверка КИП |  | ежегодно |  |
| 12 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | ежегодно |  |
| 13 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 14 |  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (для которых ранее не проводились испытания в течении 3,5-х лет). |  | раз в 3,5 года |  |
| 15 |  | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением |  | в соответствии с нормами РТН |  |
| 16 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Йовская ГЭС-10 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая установка ПОРОШКОВОГО пожаротушения Йовская ГЭС-10 Вариант № 1 приложения № 42 «ПОРОШОК» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных при боров, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, ориентации модулей в пространстве и т. п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль качества огнетушащего порошка. |  | По ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
| 4 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 4 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска огнетушащего порошка. |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 12 |  | Замена модулей порошкового пожаротушения |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 13 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Автотранспортный участок Нива ГЭС-3 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система порошкового пожаротушения автотранспортного участка Нива ГЭС-3. Вариант № 1 приложения № 42 «ПОРОШОК» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных при боров, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, ориентации модулей в пространстве и т. п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль качества огнетушащего порошка. |  | По ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
| 4 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 4 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска огнетушащего порошка. |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 12 |  | Замена модулей порошкового пожаротушения |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 13 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Нива ГЭС-3 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система порошкового пожаротушения Нива ГЭС-3. Вариант № 1 приложения № 42 «ПОРОШОК» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных при боров, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, ориентации модулей в пространстве и т. п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль качества огнетушащего порошка. |  | По ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
| 4 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 4 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска огнетушащего порошка. |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 12 |  | Замена модулей порошкового пожаротушения |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 13 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Нива ГЭС-3 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система газового пожаротушения подпультового помещения Нива ГЭС-3. Варианта № 1 типового Регламента № 2 «ТО ГАЗОВОГО пожаротушения» приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллоных и т.д. |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | ежемесячно |  |
| 4 |  | Контроль качества огнегасящего вещества |  | ежемесячно |  |
| 5 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  | ежемесячно |  |
| 6 |  | Профилактические работы |  | ежеквартально |  |
| 7 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | 1 раз в три года |  |
| 12 |  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (для которых ранее не проводились испытания в течении 3,5-х лет). |  | 1 раз в 3,5 года |  |
| 13 |  | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением |  | в соответствии с нормами РТН |  |
| 14 |  | Замена модулей газового пожаротушения |  | По ТД на модуль газового пожаротушения |  |
| 15 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |
| Княжегубская ГЭС-11 |  |  |  |  |  |
| Автоматическая система порошкового пожаротушения Княжегубская ГЭС-11 Вариант № 1 приложения № 42 «ПОРОШОК» к «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных при боров, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, ориентации модулей в пространстве и т. п. |  | ежемесячно |  |
| 2 |  | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах |  | ежемесячно |  |
| 3 |  | Контроль качества огнетушащего порошка. |  | По ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
| 4 |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | Ежемесячно |  |
| 4 |  | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответсвии с ТД на элементы |  |
| 6 |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | Ежемесячно |  |
| 7 |  | Профилактические работы. |  | ежеквартально |  |
| 8 |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска огнетушащего порошка. |  | ежеквартально |  |
| 9 |  | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |  |
| 10 |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |  |
| 11 |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |
| 12 |  | Замена модулей порошкового пожаротушения |  | По ТД на модуль порошкового пожаротушения |  |
| 13 |  | Комплексное техническое освидетельствование установки порошкового пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |

Исполнитель обеспечивает выполнение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в части проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности систем противопожарной защиты в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах с оформлением соответствующего акта проверки.

4.1. Требования к выполнению работ:

4.4.1. В обязанности исполнителя в рамках ТО установок пожарной защиты входит организация и обеспечение устранения неисправности некапитального характера по поступлению заявки от представителя Заказчика. Время прибытия на объект для устранения неисправности не должно превышать восемнадцати часов (п. 3.2. РД 25.964-90) с момента поступления заявки. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы исполнитель подтверждает письменно в оферте с указанием контактных телефонов службы.

4.4.2. Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться  у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

4.4.3. Оплата технического обслуживания систем пожарной защиты осуществляется по фактическому выполнению объемов работ на основании записей в Журнале регистрации работ на ТО и ППР и на основании Акта выполненных работ, а также на условиях, указанных в договоре.

4.4.4. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

4.4.5. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

5. Требования к исполнителю и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ по ТО автоматических установок пожарной защиты следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144;

- «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» утв. ГГИ РФ по пожарному надзору Б.А. Борзовым от 03.07.2014г.;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24.07.2013 № 328н;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

- Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.2. Требования к организации - исполнителю:

- Общие требования:

5.2.1.1. Иметь не менее 3 лет положительного опыта выполнения работ по характеру, сложности и объемам технического обслуживания элементной базы указанной в перечне оборудования данного ТЗ (табл. 1) систем пожарной защиты (установок (водяного, газового, порошкового, аэрозольного) пожаротушения и т.д.) на объектах промышленности.

Сведения об выполнении аналогичных работ с указанием характера и объемов работ по укрупненной элементной базе ранее проведенного технического обслуживания указываются в столбце «Описание договора» Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров  (форма 8 к Документации по запросу предложений).

5.2.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- ««Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

5.2.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по техническому обслуживанию (ремонту) систем пожарной защиты (установок (водяного, газового, порошкового, аэрозольного) пожаротушения и т.д.), которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров) который будет использован при выполнении работ указываются в примечании к Справке о материально-техническом ресурсах (форма 9 к Документации по запросу предложений).

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов которым будет осуществляться техническое обслуживание, является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ.(п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

5.2.1.4. Располагать в штате кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты (установок (водяного, газового, порошкового, аэрозольного) пожаротушения и т.д.).

Для работников которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание, исполнитель к оферте прикладывает документы (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области технического обслуживания систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).

Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие в штате персонала, обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

5.2.1.5. Располагать в штате кадрами, обладающими аттестацией в области «Б8» Ростехнадзора по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" при осуществлении технического обслуживания модулей (баллонов) газового пожаротушения.

Для работников которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание модулей (баллонов) газового пожаротушения исполнитель к оферте прикладывает документы (копии протоколов, удостоверений) об аттестации в области «Б8» - «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением».

Сведения об аттестации в области «Б8» Ростехнадзора дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие аттестованного персонала и подтверждающих документов (копии протоколов, удостоверений) об аттестации является обязательным условием подтверждения права выполнения работ по ТО установок газового пожаротушения.

5.2.1.6. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы исполнитель подтверждает письменно в оферте с указанием контактных телефонов службы.

5.2.1.7. Исполнителю необходимо предоставить к оферте подробную смету на ТО, с указанием позиций «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 по каждому типу оборудования указанному в табл. 1 данного технического задания.

5.2.1.8. До подачи оферты Исполнителю желательно ознакомиться с элементами системы пожарной защиты и объемами работ по ТО с фактическим выездом на место, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией. Ознакомление подтверждается справкой исполнителя, приложенной к оферте.

- Специальные требования:

- Дополнительным преимуществом выступает наличие у исполнителя свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;

- Дополнительным преимуществом выступает наличие у исполнителя сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ –система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

- Дополнительным преимуществом выступает наличие у исполнителя положительных отзывов от энергообъектов группы компаний ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ о ранее оказанных аналогичных услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем пожарной защиты;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной защиты, ее периодичностью и оформлению документации;

- У персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию элементов системы пожарной защиты;

- Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной защиты.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО систем пожарной защиты и выполнение гарантийных обязательств;

- Наличие у работников организации - исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором (Приложение 2);

- Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи – приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

- Организовать своевременное составление, оформление и передачу Заказчику исполнительной и отчётной документации в соответствии с требованиями НТД.

- Самостоятельно проводить транспортное обеспечение оказываемых услуг.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период оказания услуг в районе расположения КТСГЭС, так как КТСГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

- Режим работы организации-исполнителя  должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на многосменный режим работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КТСГЭС.

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ.

- Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

- Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объёмы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком.

7. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

Приложение:

- График проведения ТО систем противопожарной защиты на 2 л., в 1 экз.;

- Экологическая политика 2 л., в 1 экз.

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения ТО систем противопожарной защиты

Начало выполнения работ (оказания услуг):  Январь 2016 года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): Декабрь 2016 года.

|  | Наименование систем противопожарной защиты | Наименование этапа | График проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Системы пожаротушения объектов КНГЭС | Первичное обследование системы пожаротушения в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нива ГЭС-2 | ТО (порошок) АУППТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| Кумская ГЭС-9 | ТО (аэрозоль) АУАПТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | ТО (порошок) АУППТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| Йовская ГЭС-10 | ТО (вода) АУВПТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | ТО (порошок) АУППТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| Нива ГЭС-3 | ТО (порошок) АТУ АУППТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | ТО (порошок) АУППТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | ТО (газ) АУГПТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
| Княжегубская ГЭС-11 | ТО (порошок) АУППТ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  |  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |

* Расшифровка сокращений:

- АУППТ - Автоматическая установка порошкового пожаротушения;

- АУАПТ - Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения;

- АУВПТ - Автоматическая установка водяного пожаротушения;

Регламенты 1 и 2 установлены в соответствии с п. 2 раздела 2 «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 и используются при расчете стоимости ТО систем.

Периодичность выполнения ТО:

Регламент 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» – ежемесячно (12 раз в год).

Регламент 2 «Профилактические работы» – ежеквартально (4 раза в год).

Приложение №2

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнитель:

Исполниетль обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполненияисполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.