Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  работ по

«КНГЭС. Сервисное  обслуживание системы контроля уровня воды»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-642)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область,

-  г. Полярные Зори, Нива ГЭС-1 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

-  п. Нивский, Нива ГЭС-2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

-  г. Кандалакша, ул. Обьездная,16, Нива ГЭС-3 КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

- Республика Карелия, 50км от п. Зареченск, Кумская ГЭС-9  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

- п. Зареченск, Иовская  ГЭС-10  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

- Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел. 8 (81533) 79385, 8 921 1773598

Требования к срокам выполнения работ:

Начало               июль    2012г.

Окончание        ноябрь 2012г.

Предельная цена закупки  – не объявляется.

Стоимость работ должна определяться:  по сборнику «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»  Часть 8 (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1 Назначение и цель работ.

Проведение сервисного обслуживания системы контроля уровня воды (СКУВ) и системы защит от снижения расхода воды на охлаждение генераторного подшипника и смазку турбинных подшипников гидроагрегатов. Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1».

2.2 Технические характеристики объекта работ.

На ГЭС-1,2,3,9,10,11 установлена система контроля уровня воды производства ЗАО «Промэлектроника».

Состав СКУВ:

- система контроля положения быстропадающих щитов и затворов головных узлов;

- система контроля боя вала;

- система контроля уровня воды;

- защита от снижения расхода воды на охлаждение генераторного подшипника и смазку

турбинного подшипника;

- защита от закрытия затвора перед работающей турбиной;

Используемый принцип измерения уровня существующей СКУВ – измерение гидростатического давления. Средства измерения – зонды на основе погружных гидростатических уровнемеров VEGAWELL 72, VEGA. В качестве элемента измерения давления используется керамическая ячейка CERTEC.

VEGAWELL 72 имеет двухпроводный выход 4…20мА/HART и напряжение питания 12…36 В.

Датчик имеет следующие характеристики:

- диапазон измеряемого избыточного давления 0…1bar (до 10м вод. столба);

- точность измерения 0,1%;

- долгосрочное смещение нулевого сигнала < 0,1%  за 2 года;

- защита погружного зонда IP68;

- материал зонда - нержавеющая сталь;

В качестве измерителя температуры поверхности зонда используется термометр сопротивления TRZ603, ″WIKA″ и преобразователь температуры SITRANS TK-H, 4…20мА/HART, «Siemens».

Коммуникация c датчиками измерительных зондов осуществляется посредством HART  протокола. Передача данных производится с помощью частотной модуляции в соответствии с коммуникационным стандартом Bell 202.

Для защиты от снижения расхода воды на охлаждение генераторного подшипника и смазку турбинного подшипника использованы расходомеры Krohne dmw 2000.

Контроллер системы построен по двухуровневой схеме. Контроллер нижнего уровня представляет собой модульный программируемый контроллер SIMATIC S7-300. Контроллер верхнего уровня – на основе процессора  VIA C3 800MHz

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «КНГЭС. Сервисное  обслуживание системы контроля уровня воды»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с оборудованием СКУВ гидроагрегатов Каскада Нивских ГЭС. | объект | 6 |
| 2 | Проверка и калибровка датчиков системы контроля положения быстропадающих щитов и затворов головных узлов и щитовых отделений. | шт | 18 |
| 3 | Проверка и калибровка систем контроля и первичных преобразователей боя вала в районе турбинного подшипника | шт | 12 |
| 4 | Проверка и калибровка гидростатических датчиков системы контроля уровня воды. | шт | 16 |
| 5 | Проверка защиты от снижения расхода воды на охлаждение генераторного подшипника и смазку турбинного подшипника. | шт | 12 |
| 6 | Проверка системы контроля положения быстропадающих щитов и защиты от закрытия затвора перед работающей турбиной. | шт | 4 |
| 7 | Техническое обслуживание шкафов СКУВ согласно регламенту | шт | 14 |
| 8 | Составление акта дефектации по результатам проверок. | объект | 6 |
| 9 | Согласование с заказчиком перечня и объема дополнительных работ, необходимость выполнения которых возникла по результатам дефектации. | объект | 6 |
| 10 | Замена расходомеров Krohne. | шт | 2 |
| 11 | Замена преобразователя температуры SITRANS. | шт. | 2 |
| 12 | Замена источников бесперебойного питания. | шт. | 8 |
| 13 | Доработка программного обеспечения. | объект | 6 |
| 14 | Выполнение согласованных дополнительных работ. | объект | 6 |
| 15 | Оформление и выдача заказчику в электронном виде и на бумажном носителе комплекта отчетно-исполнительной документации в том числе: - анализа результатов проверок; - протоколов испытаний; - паспортов и сертификатов качества на применяемое оборудование и т.п. | комплект | 2 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

- Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.09-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

  - РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

  - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Опыт выполнения работ по обслуживанию систем контроля гидроагрегатов ГЭС.

2.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: п. 24.6 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом    № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения КНГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.4. Досконально знать технологию работ, особенности обслуживаемого  оборудования.

2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.7. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, приборы и специальные приспособления.

2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение выполняемых работ.

2.2.9. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости, ППР, актов на скрытые работы.

2.2.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.11. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

| Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  | А.Г. Антипов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О) |
| Визы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  | А.А. Новиков |
| (должность руководителя направления) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О) |
| Начальник СРЗА филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  | М.Н. Прохоров |  |
| (должность куратора закупки) |  | (подпись) |  |  |  |  | (Ф.И.О) |  |

| Директор КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Ю. Жарников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность инициатора закупки) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |