ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

по текущему ремонту гидроагрегата ст.№1 (типовой и сверхтиповой объем)» на ГЭС-3

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-286)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область,

г. Кандалакша Нива ГЭС-3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник Нива ГЭС-3 Назаров Роман Анатольевич, мобильный  тел.: +7 921 518 29 00

Требования к срокам выполнения работ:

начало                 ноябрь 2012г.

окончание          февраль 2013г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата №1 Нива ГЭС-3 с использованием современных материалов и технических решений для  обеспечения надежной и безаварийной работы.

Основные технические характеристики гидроагрегата №1 Нива ГЭС-3

Гидротурбина.

1. Основные технические характеристики турбины:

Тип турбины – радиально-осевая, РО75-В-295, завод-изготовитель – ОАО «Тяжмаш».

Напоры нетто: максимальный – 79,0 м; расчетный – 74,0 м; минимальный – 68,5 м.

Мощность номинальная при расчетном напоре- 42 МВт.

Частота вращения:    номинальная  – 187,5 об/мин; разгонная – 375 об/мин.

Вал турбины: диаметр – 800мм, вес – 16000кг; диаметр фланца - 1350мм.

2. Рабочее колесо (РК): диаметр  –2950 мм; число лопастей  – 15 шт.;

материал – сталь нержавеющая кавитационно-стойкая; масса РК – 19800кг.

3. Направляющий аппарат (Н А): число лопаток (НА) – 20 шт.; вес лопатки – 454кг;

вес  корпуса подшипника – 250кг,  рычага – 125кг;  высота лопатки Н.А. – 600мм;

диаметры цапф: верхний – 190мм, средней – 200мм, нижней – 150мм; диаметр Н А – 4м.

Сервомотор НА:  количество – 2 шт.,  вес 1шт. – 1920кг, диаметр поршня – 500мм.

4. Регулятор скорости:

Тип – NEYRPIC®T.SLG рабочее давление масла в системе регулирования – 20 кг/см2

5. Маслонапорная установка (МНУ): тип – МНУ-4; давление масла – 20 кг/см2;

объем котла – 4,0м3   количество насосов МНУ – 2 шт., тип м/насосов – L3MG-D70/112.

6. Турбинный подшипник (ТП):

тип – на водяной смазке с вкладышами (12шт.) из материала Тордон из 2-х частей;

диаметр рубашки вала – 800мм.

7. Быстропадающий щит. Тип: плоский колесный, состоит из 2-х секций.

Размеры 1 секции:  8620 х 3550 х 820 мм.   2 секции:  8620 х 3340 х 820 мм

Общий вес БПЩ: 25,97тн

8. Сороудерживающие решетки. Тип: стержневая, состоит из 3-х секций.

Размер одной секции: 9310 х 2948 х 470 мм

Общий вес СУР: 8,172тн

Гидрогенератор.

1.Основные технические характеристики генератора:

Тип – СВ-655/110-32; изготовитель – «Электросила» им. С.М. Кирова,  г. Ленинград.

Диаметр ротора – 5800мм; число полюсов ротора – 32, вес –1295 кг.

Общий вес ротора с валом – 153000кг.

Номинальная мощность при температуре входящего воздуха + 35 град.С:

активная  - 40000 кВт;  полная  - 47000 кВА.

Номинальный ток статора  -  2590А;  номинальный ток ротора  – 1030А.

Номинальное напряжение – 10,5 кВ; номинальный коэффициент мощности – 0,85.

Номинальное число оборотов – 187,5 об./мин.

Воздухоохладители  генератора – трубчатые, прямоугольные, 8шт.

2. Верхняя крестовина:  тип  - лучевая,  количество лап – 8 шт.

3. Подпятник (ПП):

Тип сегментов – ЭМП - сегменты; количество сегментов –6 шт.

Масса сегмента – 176кг; Масса втулки ПП – 5200кг.

Наружный диаметр диска ПП – 1580мм,  масса диска ПП – 1920кг.

Маслоохладители подпятника – трубчатые, прямоугольные, 4шт; вес 1шт – 260кг.

4. Направляющие подшипники:

ВГП:  Тип – сегментный, ЭМП; диаметр рубашки вала ВГП - 1000мм.

Количество сегментов ВГП – 8шт.; масса сегмента  ВГП - 110кг, тип смазки – масло.

НГП:  Тип – сегментный, ЭМП;  диаметр рубашки вала НГП -1100мм.

Количество сегментов НГП - 8 шт.; масса сегмента  НГП-125кг; тип смазки – масло.

Маслоохладители  НГП – трубчатые, 2шт, вес 1шт – 150кг.

5.  Обмотка статора:

Тип обмотки статора:  волновая, двухслойная стержневая.

Характеристики обмотки статора: число пазов  – 216 шт.; шаг обмотки  – 1-9.

Класс изоляции  (статор, ротор)  –  «F»

УКРУПНЕННАЯ Ведомость

работ по  «ГЭС-3. Текущий ремонт гидроагрегата №1»

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

Срок ремонта: с 03 декабря 2012г. по 23 февраля 2013г.

| № п/п | Перечень планируемых работ | Объем работ |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол-во |  |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с ремонтной и эксплуатационной документацией. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 1.2. | Подготовка и согласование с Заказчиком сметной документации на текущий ремонт гидрогенератора Г-1 ГЭС-3. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 1.3. | Составление и согласование с Заказчиком проекта производства работ на проведение текущего ремонта Г-1 ГЭС-3 и календарного графика ремонта гидроагрегата. | шт | 1 | Подрядчик |
| 1.4. | Проведение испытаний гидроагрегата до ремонта, согласно программы. | г/а | 1 | КНГЭС |
| 1.5. | Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1.6. | Подготовка ремонтных инструментов, приспособлений и материалов. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1.7. | Уточнение с Заказчиком объема ремонтных работ и утверждение ведомости дополнительных работ на основании испытаний и дефектации оборудования. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1.8. | Установка ремонтного инвентаря, средств механизации, защитного настила в машинном зале. | шт | 1 | Подрядчик |
| 1.9. | Маркировка демонтируемых узлов и деталей гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
| гидроТУРБИНА И МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАТОРА |  |  |  |  |
| 2.Верхняя крестовина |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 2.1. | Снятие и установка рифлёных перекрытий. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 2.2. | Разборка и сборка лестниц, перил, уплотнение стыков. | тн | 0,3 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 2.3. | Снятие и установка верхних воздухоразделяющих щитов. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 3. Подпятник, ВГП |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 3.1. | Снятие и установка технологических трубопроводов ТВС. | тн | 0,5 | Подрядчик |
| 4. Нижняя крестовина |  |  |  |  |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 4.1. | Снятие и установка нижних воздухоразделяющих щитов. | комплект | 1 | Подрядчик |
| 4.2. | Снятие и установка нижнего кольца трубопровода пожаротушения. Замена крепежных элементов трубопровода пожаротушения. | трубо- провод | 1 | Подрядчик |
| 5. Нижний генераторный подшипник (НГП) |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 5.1. | Снятие и установка технологических трубопроводов ТВС. | тн | 0,3 | Подрядчик |
| 5.2. | Полная перезаливка баббитовой поверхности сегментов НГП с последующей станочной обработкой в заводских условиях. | шт | 8 | Подрядчик |
| 6. Система технического водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 6.1. | Разборка трубопроводов ТВС. | м/тн | 160/1,5 | Подрядчик |
| 6.2. | Разборка, чистка, устранение дефектов, покраска и сборка фильтров ТВС. | шт | 2 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 6.3. | Изготовление и установка трубопроводов ТВС. | м/тн | 160/1,5 | Подрядчик |
| 6.4. | Разборка, устранение дефектов и сборка запорной арматуры ТВС. 2гр. сложности: dу 20мм – 12 шт. dу 50мм – 12 шт. dу 60мм – 4 шт. dу 80мм – 6 шт. dу 100мм – 4 шт. dу 150мм – 2 шт. dу 200мм – 10 шт. | шт | 50 | Подрядчик |
| 6.5. | Замена моторной задвижки ТВС. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.6. | Замена обратного клапана Ду200. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.7. | Изготовление и установка решетки приямка насоса откачки в отсасывающей трубе. | шт | 1 | Подрядчик |
| 6.8. | Гидроизоляция трубопроводов ТВС. | м | 60 | Подрядчик |
| Генератор |  |  |  |  |
| 7. Пендель-генератор, якорь возбудителя |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 7.1. | Снятие и установка пендель-генератора, якоря возбудителя. | шт | 1 | Подрядчик |
| 8. Ротор генератора |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 8.1. | Проверка крепления полюсов гидрогенератора, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска, ремонт по результатам дефектации. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 8.2. | Проверка и восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 8.3. | Проверка стяжки активной стали ротора. | ротор | 1 | КНГЭС |
| 8.4. | Чистка, проверка состояния контактов, крепежных деталей, изоляции, шлифовка контактных колец, проточка по результатам дефектации. | шт | 2 | Подрядчик |
| 8.5. | Проверка состояния щеточного аппарата, контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток и регулировка натяжения пружин. | ЩА | 1 | КНГЭС |
| 8.6. | Установка и снятие приспособлений для проворота ротора гидроагрегата. | комплект | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  | Подрядчик |
| 8.7. | Проверка формы ротора методом прокрутки на 360, проверка волны тормозного диска до и после ремонта. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 8.8. | Проверка воздушного зазора между ротором и статором до и после ремонта. Корректировка по результатам замеров. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 8.9. | Проверка соответствия средней линии ротора и средней линии статора, при необходимости корректировка изменением высотного положения полюсов. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 8.10 | Проверка высотного положения полюсов ротора относительно средней линии обода ротора, при необходимости корректировка изменением высотного положения полюсов. | полюс | 32 | Подрядчик |
| 8.11 | Снятие и установка полюсов ротора для проведения ремонта стержней обмотки статора. | шт | 10 | Подрядчик |
| 8.12 | Очистка и промывка остова ротора, обода ротора, полюсов, вентиляционных каналов от грязи. | ротор | 1 | Подрядчик |
| 9. Статор генератора |  |  |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |  |
| 9.1. | Осмотр крепления стержней, состояния заклиновки, лобовых частей обмоток, проверка состояния паек, изоляции и крепления соединительных шин, мелкий ремонт. | статор | 1 | Подрядчик |
| 9.2. | Проверка крепления активной стали статора в корпусе, плотности опрессовки, а также на отсутствие контактной коррозии, подпрессовка активной стали статора. | статор | 1 | Подрядчик |
| 9.3. | Очистка обмотки статора, вентиляционных каналов. | статор | 1 | Подрядчик |
| 9.4. | Проверка крепления корпуса статора к фундаменту. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 9.5. | Проверка формы статора методом прокрутки на 3600, до и после ремонта. | статор | 1 | Подрядчик |
| 9.6. | Снятие, ремонт и установка 102 стержней обмотки статора. Примечание: Ремонт стержней обмотки статора должен проводиться в соответствии с проектом №1ЛЭС.0178 «Проект замены статорной обмотки гидрогенераторов типа СВ 655/110-32 Нива ГЭС-3 КНГЭС», разработанным ООО «ЛЭР-Электросервис». Стержни статорной обмотки должны пройти полный цикл термообработки с опрессовкой изоляции в пазовых и лобовых частях. Ремонт стержней обмотки статора должен проводиться в условиях специализированного обмоточного производства. Изменения в конструкции и любые другие отступления от проекта не допускаются. В качестве электроизоляционных материалов используемых при проведении ремонта стержней обмотки статора должны применяться материалы австрийской фирмы «Изовольта». Проект №1ЛЭС.0178 находится В ПТО КНГЭС и выдается для ознакомления по требованию подрядчика. | стержень | 102 | Подрядчик |
| 9.7. | Покраска статора изоляционной эмалью. | М2 | 30 | Подрядчик |
| 10. Заключительные работы |  |  |  |  |
| 10.1. | Внешний осмотр оборудования, демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, электроснабжения, лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструментов, такелажных и других приспособлений. | г/а | 1 | КНГЭС Подрядчик |
| 10.2. | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 10.3. | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при осушенной проточной части. | г/а | 1 | КНГЭС |
| 10.4. | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при заполненной водой проточной части гидроагрегата на холостом ходу и под нагрузкой. | г/а | 1 | КНГЭС |
| 10.5. | Выполнение программы проверок и испытаний, необходимых для оценки технического состояния оборудования после ремонта (в т.ч. вибрационные испытания). | г/а | 1 | КНГЭС |
| 10.6. | Предоставление заказчику полного комплекта отчетных документов по результатам проведения ремонта. | комплект | 1 | Подрядчик |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

1. Выполнение требований:

Требования к производству и качеству работ:

1.1  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ»;

1.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.4. СТО 17330282.27.140.001-2006. «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

1.6. РД  153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

1.7. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

1.8. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

1.9. РД 34.31.501-97 «Методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов»

1.10. СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.11. СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

1.12. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения работ по ремонту гидроагрегатов не менее  5  лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п 12.3; 23.18  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Нива ГЭС – 3  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1)

2.1.7. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения Нива ГЭС-3   производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

-       быть руководителем работ;

-       быть производителем работ;

-       быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

-        на высоте;

  - антикоррозийной окраски металлоконструкций, малярных;

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики);

  - крановых (машинисты мостовых кранов);

  - электрогазосварочных.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.6. В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

2.2.7. У персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

2.2.8. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования.

2.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  Нива ГЭС-3. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.11. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.12. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

2.2.13. Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях.

2.2.14. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций.

2.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

2.2.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.18. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.2.19.  Срок окончания всех  работ, включая сборку гидроагрегата, проведение пуско-наладочных работ, согласно утвержденной программы испытаний  на холостом ходу и под нагрузкой за 10 суток до окончания  срока ремонта указанного в техническом задании.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.3.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

2.3.3. При необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

2.3.5. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ поставляются Подрядчиком.

3.2. В случае необходимости поставки ТМЦ, не учтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керосин | л | 50 |
|  | Ветошь обтирочная | кг | 150 |
|  | Герметик МБС | шт | 15 |
|  | Сталь листовая Ст.3 Н = 10мм | тн | 0,5 |
|  | Электроды сварочные ЭА-395/9, 3-4мм | кг | 30 |
|  | Электроды сварочные УОНИ 13/55 | кг | 50 |
|  | Пластина резиновая МБС ГОСТ 12855-77 Н = 3мм | кг | 25 |
|  | Пластина резиновая МБС ГОСТ 12855-77 Н = 5мм | кг | 20 |
|  | Клингерсил С-4400 Н = 2мм | кг | 10 |
|  | Клингерсил С-4400 Н = 3мм | кг | 10 |
|  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 200 |
|  | Брус и доски для подмостей | М3 | 1 |
|  | Болт М 16*90 ГОСТ 7805-70 | шт | 80 |
|  | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт | 80 |
|  | Болт М12*35 ГОСТ 7805-70 | шт | 50 |
|  | Шкурка шлифовальная бумажная 0; 0,1; 0,2 | м² | 10 |
|  | Круги шлифовальные | шт | 30 |
|  | Труба Ø 200 Р-16кг/см2 | м | 34 |
|  | Отвод крутоизогнутый 90° Ø219 Р-16кг/см2 | шт | 8 |
|  | Задвижка моторная (30с941нж). Ду=200мм, Ру=16кг/см2 с электроприводом Н-Б1-03. | шт | 1 |
|  | Обратный клапан нерж. Ø200мм | шт | 1 |
|  | Фланец 1-200-16 Ст3 | шт | 26 |
|  | Отвод 90-200х5 - Ст3 | шт | 10 |
|  | Теплоизоляция для трубопровода Ø200 | М | 42 |
|  | Теплоизоляция для трубопровода Ø80 | М | 6 |
|  | Теплоизоляция для трубопровода Ø60 | М | 12 |
|  | Теплоизоляция для трубопровода Ø50 | М | 30 |
|  | Теплоизоляция для трубопровода Ø20 | М | 10 |

3.3. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ,

поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труба 159х6.0мм ст12х18н10т | тн | 0,530 |
|  | Труба 12х2.0мм ст12х18н10т | тн | 0,016 |
|  | Труба 57х3.5мм ст12х18н10т | тн | 0,110 |
|  | Труба 60х4.0мм ст12х18н10т | тн | 0,070 |
|  | Труба 89х4.0мм ст12х18н10т | тн | 0,300 |
|  | Труба 108х4.0мм ст12х18н10т | тн | 0,230 |
|  | Отвод 90-57х3,5-20 | шт | 26 |
|  | Отвод 90-57х4-12х18н10т | шт | 12 |
|  | Отвод 90-89х4-12х18н10т | шт | 3 |
|  | Отвод 90-108х4-12х18н10т | шт | 12 |
|  | Отвод 90-159х6-12х18н10т | шт | 6 |
|  | Отвод 135-89х4-12х18н10т | шт | 3 |
|  | Фланец 1-50-16 Ст3 | шт | 26 |
|  | Фланец 1-65-16 Ст3 | шт | 6 |
|  | Фланец 1-80-16 Ст3 | шт | 28 |
|  | Фланец 1-100-16 Ст3 | шт | 8 |
|  | Фланец 1-150-16 Ст3 | шт | 10 |

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований СЭМ на 1-м листе.

- Чертеж сегмента НГП   – на 1-м листе.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.