Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

ГЭС-3. Капитальный ремонт ГА ст.№4 (РО75-В-295)

Каскад Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1»

(номер ГКПЗ: 2200/2.1-101)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:  Мурманская обл. г. Кандалакша, ул. Объездная,16, ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС (КНГЭС) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГЭС-3  Видякин Д.С.,  мобильный  тел.: +7 921 518 21 00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:		сентябрь 2011г.

Окончание:	март 2012г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

Основные технические характеристики  оборудования:

Общие сведения:

Здание ГЭС подземного типа. Имеется перегрузочная и монтажная площадки. Имеются 2 лифта –  грузовой  и пассажирский. Лифты в исправном состоянии. В машзале имеется 2 мостовых крана по 120т. в исправном состоянии, обеспечивающих  все необходимые такелажные работы.

Год изготовления гидротурбины-2005г, гидрогенератора – 1950г. Гидроагрегат подвесного типа. Вращение левое. Последний ремонт гидроагрегата- 2005г. (при реконструкции турбин). Наработка гидроагрегата: всего до 01.01.2010г.- 409 176 часов.;  с последнего ремонта до 01.01.2010г - 17 803часа.

Гидротурбина.

1. Основные технические характеристики турбины:

Тип турбины – радиально-осевая, РО75-В-295, завод-изготовитель – ОАО «Тяжмаш» г.Сызрань

Напоры нетто: максимальный – 79,0 м; расчетный – 74,0 м; минимальный – 68,5 м.

Мощность номинальная при расчетном напоре- 42 МВт.

Частота вращения:    номинальная  – 187,5 об/мин; разгонная – 375 об/мин.

Вал турбины: диаметр – 800мм, вес – 16000кг; диаметр фланца, соединяющегося с валом генератора - 1350мм. Болтов-14шт. ,М100.

2. Рабочее колесо (РК): диаметр  –2950 мм; число лопастей  – 15 шт.;

материал – сталь нержавеющая кавитационно-стойкая; масса РК – 19800кг.

3. Направляющий аппарат (Н А): число лопаток (НА) – 20 шт.; вес лопатки – 454кг;

вес  корпуса подшипника – 250кг,  рычага – 125кг;  высота лопатки Н.А. – 600мм;

диаметры цапф: верхний – 190мм, средней – 200мм, нижней – 150мм; диаметр Н А – 4м.

Сервомотор НА  прямоосный, в шахте турбины:  количество – 2 шт.,  вес 1шт. – 1920кг, диаметр поршня – 500мм.

4. Регулятор скорости:

Тип – NEYRPIC®T.SLG рабочее давление масла в системе регулирования – 20 кг/см2

5. Маслонапорная установка (МНУ): тип – МНУ-4; давление масла – 20 кг/см2;

объем котла – 4,0м3   количество насосов МНУ – 2 шт., тип м/насосов – МВН-10.

6. Турбинный подшипник (ТП):

тип – на водяной смазке, кольцевой, с вкладышами (12шт.) из материала резина из 2-х частей;

диаметр рубашки вала – 800мм.Диаметр по вкладышу 800мм., высота по вкладышу 400мм.

Гидрогенератор.

1.Основные технические характеристики генератора:

Тип – СВ-655/110-32; изготовитель – «Электросила» им. С.М. Кирова,  г. Ленинград.

Диаметр ротора – 5800мм; число полюсов ротора – 32, вес –1295 кг.

Общий вес ротора генератора – 153000кг.

Номинальная мощность при температуре входящего воздуха + 35 град.С:

активная  - 38500 кВт;  полная  - 45250  кВА.

Номинальный ток статора  -  2490А;  номинальный ток ротора  – 910А.

Номинальное напряжение – 10,5 кВ; номинальный коэффициент мощности – 0,85.

Номинальное число оборотов – 187,5 об./мин.

Воздухоохладители  генератора – трубчатые, прямоугольные, 8шт.

2. Верхняя крестовина:  тип  - лучевая,  количество лап – 8 шт.

3. Подпятник (ПП):

Тип сегментов – ЭМП - сегменты; количество сегментов –6 шт.

Масса сегмента – 176кг; Масса втулки ПП – 5200кг.

Наружный диаметр диска ПП – 1580мм,  масса диска ПП – 1920кг.

Маслоохладители подпятника – трубчатые, прямоугольные, 4шт; вес 1шт – 260кг.

4. Направляющие подшипники:

Верхний генераторный  (ВГП):  Тип – сегментный, баббитовые; диаметр рубашки вала ВГП - 1000мм.

Количество сегментов ВГП – 8шт.; масса сегмента  ВГП - 110кг, тип смазки – масло.

В шахте турбины установлены 2 сервомотора, диаметром -

Нижний генераторный (НГП):  Тип – сегментный, баббитовые;  диаметр рубашки вала НГП -1100мм.

Количество сегментов НГП - 8 шт.; масса сегмента  НГП-125кг; тип смазки – масло.

Маслоохладители  НГП – трубчатые, 2шт, вес 1шт – 150кг.

5.  Обмотка статора:

Тип обмотки статора:  волновая, двухслойная стержневая, тип изоляции -  ВЭС-2.

Характеристики обмотки статора: число пазов  – 216 шт.; шаг обмотки  – 1-9.

Класс изоляции  (статор, ротор)  –  «В»

Механическое оборудование.

Технические данные быстропадающих щитов:

Дата установки: 1950г.

Количество:  1 шт.

Щит состоит из двух секций.

Тип щита: плоский, колесный.

Материал: Ст3.

Боковое и верхнее уплотнение: бульбовая резина.

Нижнее уплотнение и уплотнение между секциями: ножевое резиновое.

Размеры:

1 секция: 8620 х 3550 х 820 мм  -  1шт.

Вес металлоконструкций секции:  10,07т

2 секция: 8620 х 3340 х 820 мм – 1шт.

Вес металлоконструкций секции:  15,9 т

Общий вес подвижной конструкции одного пролета: 25,97 т

Горизонтальная нагрузка на затвор – 548 т.

Щиты оборудованы электролебедками (силовой привод).

Технические данные сороудерживающих решеток:

Дата установки: 1950г.

Количество:  1 шт.

Решётка состоит из 3 секций

Материал: ст3.

Размер первой секции: 9310 х 2948 х 470 мм

Масса металлоконструкций секции – 2724 кг

Размер второй секции:  9310 х 2948 х 470 мм

Масса металлоконструкций секции – 2724 кг

Размер третьей секции: 9310 х 2948 х 470 мм

Масса металлоконструкций секции – 2724 кг

Секции соединяются между собой с помощью подвижных сцепов и осей.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

работ по капитальному ремонту гидроагрегата №4  ГЭС-3, планируемого 
с 19.09.2011г. по 24.03.2012г.

| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Предприятие исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |
|  | Подготовительные работы по гидроагрегату. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Разработка и согласование ППР (СО34.20.608-2003) | комплект | 1 | Подрядчик |
|  | Анализ эксплуатационной, монтажной и ремонтной документации | г/агр. | 1 | Подрядчик КНГЭС |
|  | Выполнение программ проверок и испытаний. | г/агр. | 1 | КНГЭС |
|  | Наружный осмотр, проверка общего состояния оборудования, маркировка узлов и деталей по агрегату до ремонта. | г/агр. | 1 | Подрядчик КНГЭС |
|  | Химический анализ турбинного масла. | г/агр. | 1 | КНГЭС |
|  | Комплектация материалов для ремонтных работ, проверка состояния стропов, такелажных приспособлений, ремонтной оснастки и инструмента | г/агр. | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования. | г/агр. | 1 | Подрядчик КНГЭС |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение проточной части | г/агр. | 1 | КНГЭС |
|  | Слив масла из системы регулирования, опор гидроагрегата | г/агр. | 1 | КНГЭС |
|  | Монтаж установок вентиляции, ограждений, освещения и электроразводок. | г/агр | 1 | КНГЭС |
|  | Подготовка ремонтной площадки для установки узлов гидрогенератора. | г/агр | 1 | Подрядчик КНГЭС |
|  | Маркировка демонтируемых узлов и деталей | г/агр | 1 | Подрядчик |
|  | Генератор, пендель-генератор, возбудитель. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж электромашинной системы возбуждения, устройства защиты от разгона, пендель – генератора, щеточного аппарата. | Генератор | 1 | Подрядчик |
|  | Верхняя крестовина |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Сборка, разборка подмостей и рабочих настилов. | ВК | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт перекрытий верхней и нижней крестовины с заменой крепёжных элементов, уплотнения стыков и прокладок. | ВК | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие и установка лестниц площадок и перил | т | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж верхней крестовины и перемещение её на монтажную площадку и обратно. | ВК | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка податливости грузонесущей крестовины путем фиксации разницы в перемещениях под нагрузкой каждой лапы в соответствии с картой измерения № I. | ВК | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение неравномерно распределенной нагрузки на лапы путем перераспределения толщины прокладок под ними с перепроверкой податливости. ( п.Д.2.2. СТО 17330282.27.140.001 - 2006) | ВК | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж технологических трубопроводов по агрегату. | Тн. | 0,2 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж верхних воздухоразделяющих щитов. | Щит | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповой объём |  |  |  |
|  | Замена винтов крепления рифленого перекрытия | шт | 100 | Подрядчик |
|  | Замена деревянного и фетрового уплотнения рифлёного перекрытия (брус 45х45) | пог.м | 25 | Подрядчик |
|  | Подпятник, ВГП. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Разборка и сборка маслованны подпятника, чистка, контроль тангенциального и радиального эксцентриситетов и выемка сегментов и их опор |  | 6 | Подрядчик |
|  | Разборка и сборка маслопроводов и трубопроводов маслованны, чистка, восстановление теплоизоляции трубопроводов, покраска. | Тн. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж втулки подпятника с нагревом; по результатам прокруток шабровка втулки ПП для исправления неперпендикулярности её плоскости к оси вала. | Втулка | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж маслоохладителей (М/о) подпятника, гидравлические испытания маслоохладителей подпятника (ПП) | М/о | 4 | Подрядчик |
|  | Разборка и сборка уплотнения ванны и крышки маслованны, деталей ПП и ВГП, дефектация, замена уплотнений, чистка, проверка и восстановление изоляции. | Подп, ВГП | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния крепежных деталей и сварных швов, стаканов опорных болтов, опорных болтов, опорных тарелок и упоров сегментов | Подп | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния зеркальной поверхности диска, изоляционной прокладки и плотности прилегания его по втулке подпятника | Подп | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния и износа рабочей поверхности сегментов - отсутствие выхода металлической проволоки на фторопластовую поверхность, наличие заходных и выходных скосов; проверка плотности пайки ЭМП накладки к телу сегмента по контуру | Сегм | 6 | Подрядчик |
|  | Установка опор и сегментов и регулировка нагрузки на сегменты подпятника инструментальным контролем | Сегм | 6 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния запорного кольца ступицы подпятника | Зап. кольцо | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка плотности посадки и состояния посадочных поясков ступицы подпятника на вал генератора | ступица | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка маслованны и ее уплотнение, проведение мероприятий по защите от замасливания генератора | подп | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие, ремонт и установка термоконтроля. | подп | 1 | КНГЭС |
|  | Дефектация узла подпятника: - осмотр опорных тарелок, проверка плотности прилегания к сегменту подпятника, притирка, шлифовка, полировка; - осмотр опорных болтов, шлифовка сфер; - осмотр корпуса опорных болтов на отсутствие трещин, проверка крепления болтов к столу маслованны; - подготовка металла к дефектоскопии опорных болтов, тарелок, дефектоскопия; - тарировка тарельчатых опор. | подп | 1 | Подрядчик |
|  | Шабровка и разбивка сегментов ВГП. | Сегм | 8 | Подрядчик |
|  | Выставление зазоров ВГП. | Сегм | 8 | Подрядчик |
|  | Снятие и установка, ремонт термоконтроля ВГП. | ВГП | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповой объём |  |  |  |
|  | Шабровка плоскости втулки подпятника для обеспечения прилегания к зеркалу. | Подп | 1 | Подрядчик |
|  | Полировка зеркальной поверхности диска, проверка плотности прилегания его по втулке подпятника | Подп | 1 | Подрядчик |
|  | Статор генератора |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Проверка крепления активной стали статора в корпусе, плотности опрессовки, плотности крепления на стыках, а также на отсутствие контактной коррозии, подпрессовка активной стали статора | Статор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка крепления корпуса статора к фундаменту | Статор | 1 | Подрядчик |
|  | Нижняя крестовина(НК), НГП, тормозная система. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж нижней крестовины. | НК | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка ванны НГП | НГП | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка и сборка уплотнения ванны и крышки маслованны, деталей НГП, дефектация, замена уплотнений, чистка, проверка и восстановление изоляции. | м/охл. | 2 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, установка маслоохладителей. Разборка, чистка и промывка маслоохладителей, замена прокладок. Покраска «досок» и крышек маслоохладителей, сборка. Гидравлические испытания и опрессовка с системой ТВС. | м/охл. | 2 | Подрядчик |
|  | Снятие, ремонт и установка термоконтроля. | НГП | 1 | КНГЭС |
|  | Выставление зазоров сегментов НГП. | сегм | 8 | Подрядчик |
|  | Проверка прилегания поверхностей трения баббитовых сегментов. | сегм | 8 | Подрядчик |
|  | Испытание тормозной системы на подъём ротора, устранение протечек и выявленных дефектов. | тормоз. система | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж нижних воздухоразделяющих щитов. | НК | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка маслованны и ее уплотнение, проведение мероприятий по защите от замасливания генератора | НГП | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповой объём |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж нижнего трубопровода пожаротушения с его реконструкцией | трубо-провод | 1 | Подрядчик |
|  | Ротор генератора. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Очистка и промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов и активной стали от загрязнений. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка, замер и выставление зазоров между ротором и статором. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр контактных колец и мест соединений их с токоподводами (проверка состояния контактов, крепежных деталей, изоляции и т.д.) | кольцо | 2 | Подрядчик |
|  | Проверка и ремонт крепления полюсов гидрогенератора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка и восстановление плотности посадки обода на спицах ротора | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка стяжки активной стали ротора | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проточка и шлифовка контактных колец | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния щеточного аппарата, контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток и регулировка натяжения пружин | щеточн. аппарат | 1 | Подрядчик |
|  | Сверхтиповой объём |  |  |  |
|  | Демонтаж ротора главного генератора из расточки статора, его перемещение на монтажную площадку и монтаж в расточку статора | ротор | 1 | подрядчик |
|  | Ремонт корпусной, витковой изоляции и паяных соединений полюсов ротора по результатам испытаний, со снятием и установкой полюсов ротора | полюс | 5 | Подрядчик |
|  | Валы г/г и турбины. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Разъединение и соединение валов турбины и генератора (с контролем удлинения болтов болтового соединения). | фланец | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния уплотнения и крепления заглушки установленной в межваловом пространстве вала турбины. | вал | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка фланца вала турбины. | фланец | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка гидроагрегата. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Проверка общей линии вала до ремонта и после ремонта агрегата методом проворота ротора краном. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка уклона вала, излома во фланцевом соединении валов и неперпендикулярности втулки подпятника, выставление уклона после ремонта. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение излома во фланце и неперпендикулярности втулки подпятника. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
|  | Центрирование рабочего колеса турбины по лабиринтным уплотнениям, проверка и выставление зазоров, оформление формуляра. | г/агрегат | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка до и после ремонта форм ротора и статора, воздушного зазора, корректировка. | ротор-статор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка до и после ремонта волны тормозного диска. | тормоз-ной диск | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка до и после ремонта волны диска подпятника и ее исправление. | диск ПП | 1 | Подрядчик |
|  | Рабочее колесо турбины (РК) |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Сборка, разборка лесов под РК(в конусе отсасывающей трубы) с их приёмкой и оформлением акта. | РК | 1 | Подрядчик |
|  | Внешний осмотр РК, проверка состояния РК и лопастей, оформление акта и формуляров по результатам осмотра. | РК | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение кавитационных разрушений на лопастях РК, и камере РК, шлифовка. | м2 | 8 | Подрядчик |
|  | Турбинный подшипник (ТП) |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Разборка ванны направляющего подшипника | ТП | 1 | Подрядчик |
|  | Измерение зазоров и полная разборка подшипника, проверка состояния вкладышей, сегментов, регулирующих и опорных элементов, чистка и устранение дефектов. | ТП | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепежа корпуса турбинного подшипника и посадочных поверхностей в крышке турбины | ТП | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка выставленного зазора на валу гидротурбины | ТП | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнения ванны. | ТП | 1 | Подрядчик |
|  | Направляющий аппарат, крышка турбины. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Проверка состояния лопаток направляющего аппарата, верхнего кольца крышки турбины и нижнего кольца направляющего аппарата | НА | 1 | Подрядчик |
|  | Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата и нижним и верхним кольцами, а также вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата | НА | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт регулирующего кольца, чистка его маслованны и проверка состояния поверхностей трения | Рег. кольцо | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка сервомоторов, чистка и проверка состояния его деталей, замена изношенных уплотнений, смазка шарниров, проверка крепления к фундаменту | серво-мотор | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт датчиков среза пальца лопаток направляющего аппарата | НА | 1 | КНГЭС |
|  | Ремонт датчика положения направляющего аппарата и концевых выключателей сервомотора | серво-мотор | 2 | КНГЭС |
|  | Сборка сервомотора, стопорного и дроссельного устройств и их регулировка | серво-мотор | 2 | Подрядчик |
|  | Регулировка натяга. | НА | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка полного открытия НА (а0 ) и перестановочных усилий на главных сервомоторах до и после ремонта | НА | 1 | Подрядчик |
|  | Закладные части гидротурбины |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Проверка состояния закладных частей (спиральная камера, статор, фундаментное кольцо, сопрягающий пояс и др.). | г/агр. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия патрубков отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб. | г/агр | 1 | Подрядчик |
|  | Быстропадающий щит (БПЩ) и сороудерживающих решеток (СУР). |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж быстропадающего щита. | БПЩ | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка, осмотр, проверка состояния элементов затвора с заменой дефектных элементов (уплотнение, брус, крепеж). | БПЩ | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж СУР | СУР | 1 | Подрядчик |
|  | Заключительные работы по агрегату. |  |  |  |
|  | Типовой объём |  |  |  |
|  | Уборка по агрегату; установка на место лестниц, перил, ограждений, настилов, рифлёных перекрытий. | г/агр. | 1 | Подрядчик |
|  | Пусконаладочные испытания по пусковой программе, согласованной с подрядными организациями, сдача агрегата в подконтрольную эксплуатацию. | г/агр. | 1 | КНГЭС |
|  | Демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, электроснабжения, | г/агр. | 1 | КНГЭС |
|  | Демонтаж лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструментов, такелажных и других приспособлений. | г/агр. | 1 | Подрядчик |
|  | Предоставление комплекта формуляров, протоколов, Актов поузлового осмотра и выполнения работ, Акт дефектации с Приложениями и т.д. согласно требованиям СО 34.04.181-2003 и перечня отчётной документации на отремонтированное оборудование | г/агр. | 1 | Подрядчик |

* Уточненные объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-03 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования ГЭС

- Требования к производству и качеству работ.

  - СО34.20.501-2003«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования»;

  - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;

  - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

  - СО34.20.608-2003 «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций»;

  - СО 153.34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом приспособлениями»;

  - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Восстановление нормативных эксплуатационных характеристик ремонтируемого оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

2.2 Специальные требования:

- Предпочтительно наличие в регионе расположения ГЭС-8 производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленного объёма ремонтных работ;

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных, специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

• быть руководителем работ;

• быть производителем работ;

• быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

• на высоте;

• погрузочно-разгрузочных работ (стропальщики);

• электрогазосварочных работ, в т.ч. ремонт паяных соединений;

• антикоррозийную окраску металлоконструкций, малярные работы;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- У персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- У персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- У персонала, осуществляющего газоэлектросварочные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования гидроагрегатов ГЭС;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Иметь возможность выполнения ремонтных работ в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- Организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости ППР, Технических заданий для ремонта и изготовления деталей отдельных узлов оборудования в заводских условиях, актов на скрытые работы и т.п. Работы по дефектации оборудования гидроагрегата №1 ГЭС-8, подготовку Акта дефектации с Приложениями, согласно СО 34.04.181-2003, его согласование и утверждение Заказчиком для уточнения и корректировки фактических объёмов и стоимости ремонтных работ завершить не позднее первой трети срока ремонта. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому капитальному ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- Разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, требующиеся для выполнения работ, поставляются Подрядчиком.

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Негорючий моющий материал, см.* | л | 100 |
| - 2 | Ветошь обтирочная | кг | 250 |
| - 3 | Герметик МБС | шт | 30 |
| - 7 | Фольга медная Н = 0,05мм | кг | 2 |
| - 8 | Фольга медная Н = 0,10мм | кг | 3 |
| - 9 | Электроды сварочные ЭА-395/9, 3-4мм | кг | 100 |
| - 10 | Электроды сварочные УОНИ 13/55 | кг | 100 |
| - 11 | Пластина резиновая МБС ГОСТ 12855-77 Н = 3мм | кг | 25 |
| - 12 | Пластина резиновая МБС ГОСТ 12855-77 Н = 5мм | кг | 20 |
| - 13 | Паронит МБС ГОСТ 481-80 Н = 2мм. или аналог см.примечание* | кг | 10 |
| - 14 | Паронит МБС ГОСТ 481-80 Н = 3мм или аналог см.примечания* | кг | 10 |
| - 17 | Брус и доски для подмостей | м3 | 3 |
| - 18 | Металл для подмостей | тн | 0,2 |
| - 19 | Болт М 16*90 ГОСТ 7805-70 | шт | 20 |
| - 20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | шт | 20 |
| - 21 | Болт М12*35 ГОСТ 7805-70 | шт | 50 |
| - 22 | Шкурка шлифовальная бумажная 0; 0,1; 0,2 | м² | 10 |
| - 23 | Круги шлифовальные | шт | 50 |
| - 26 | Труба ДУ15 ГОСТ 9941-81 ГОСТ9940-81 нерж. (для патрубков под манометры давления в проточной части турбины | м | 25 |

** Примечание.  Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма работ).

3.2. В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон с предварительной проверкой наличия  требуемой номенклатуры и количества  на складах КНГЭС и филиала «Кольский».

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- В период капитального ремонта производятся работы по замене обмотки статора генератора, в связи с этим, необходимо согласование технологических вопросов с другим подрядчиком, выполняющим работы по отдельному договору, см. примечание к ведомости объёмов работ*.