Приложение № 1 к Поручению

на проведение закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  работ по

«ГЭС -2: Оснащение системами постоянного контроля  биения вала ГТ 3»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/4.19-905)

(номер  ИП: 15-1158)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530783 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Нивский, Нива ГЭС-2 КНГЭС  филиала

«Кольский»  ОАО  «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел.   +7921-177-35-98

1.2. Период выполнения работ:

Начало              январь  2015г.

Окончание       июль  2015г.

Стоимость закупки – 750,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 50 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) - 250 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 50  тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 400  тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 50    тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 650  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 50    тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на  основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Особенности производства работ на объекте:

- работа вблизи действующего оборудования;

- работа в стесненных условиях.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение комплекса работ по оснащению системой постоянного контроля  биения вала гидроагрегата №3 Нива ГЭС-2. Повышение надежности и эффективности работы оборудования путем  контроля его эксплуатационных характеристик. Повышение эффективности оперативного управления за счет оповещения  оперативного персонала при определении опасных, с точки зрения вибрационного   состояния, режимов работы гидроагрегата. Обнаружение  неисправности оборудования или зарождающихся дефектов на основе анализа контролируемых параметров. Снижение затрат на ремонт оборудования, за счет прогнозирования ресурса основных деталей гидрогенератора и оценки технической эффективности ремонтных мероприятий.

Необходимость установки системы постоянного контроля  биения вала гидроагрегата регламентируется документами:

– Предписание Ростехнадзора № 48-рп/1п от 20.06.11 по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

Система постоянного контроля  биения вала гидроагрегата предназначена для:

– измерения, архивирования и обработки параметров состояния гидроагрегатов, а также передачи их на устройства визуального отображения и в системы агрегатного и станционного уровней АСУ ТП;

– обнаружения на ранней стадии развития дефектов в гидромеханической и электрической части агрегата, а также для оценки состояния отдельных его узлов с целью определения сроков вывода агрегата в ремонт и техническое обслуживание (путём анализа измеряемых параметров, а также параметров, имеющихся в информационной подсистеме АСУ ТП ГЭС).

3.2. Описание и основные технические характеристики.

Нива ГЭС-2 является опасным и технически сложным объектом.

Гидроагрегат № 3 Нива ГЭС-2 имеет следующие характеристики:

- тип генератора СВ-546/90;

- завод-изготовитель «Электросила»;

- тип турбины РО 45/123М-В-250, завод-изготовитель «ЛМЗ»;

- номинальная частота вращения 187,5 об/мин;

- мощность 15 МВт.

- количество подшипников – 3шт.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«ГЭС -2: Оснащение системами постоянного контроля  биения вала ГТ 3»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:              «01»  января 2015г.

Окончание:       «31»  июля 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком Технического предложении (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами и т.д. с привязкой к схемам РЗА. | Комп-лект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации по оснащению системой постоянного контроля биения вала ГТ-3 в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 в составе разделов № 1, 5, 6, 9, 11 согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 на базе технических решений техно-рабочего проекта ООО «НПО СПбЭК» № ЭК 711.000.245 «Оснащение системами постоянного контроля биения вала ГТ-4 Нива ГЭС-2». | Комп-лект | 1 |
| 3. | Разработка и согласование с Заказчиком инструкции по эксплуатации оборудования системы постоянного контроля биения вала ГТ-3. | Комп-лект | 1 |
| 4. | В соответствии с СП 48.13330.2011 и МДС 12-46.2008 разработка, согласование и утверждение проекта производства работ (ППР) в составе: календарный план производства работ на объекте; график поступления на объект изделий, материалов и оборудования; технологические карты на выполнение видов работ; пояснительная записка, содержащая основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве. | Комп-лект | 1 |
| 5. | Изготовление и поставка необходимого оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением). | Комп-лект | 1 |
| 6. | Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работ по оснащению системой постоянного контроля биения вала ГТ-3. | Комп-лект | 1 |
| 7. | Проведение испытания по заранее составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программе. Примечание: испытания и приемку оборудования проводить в соответствии с требованиями СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования». | Прог-рамма | 1 |
| 8. | Проведение обучение персонала КНГЭС на территории Нива ГЭС-2 в процессе проведения работ. | Чел. | 5 |
| 9. | Оформление и предоставление Заказчику паспортов оборудования, инструкции по эксплуатации СКБВ, сертификатов на оборудование, актов выполненных работ, протоколы испытаний, кабельных журналов и т.д. на бумажном и эл. носителе. | Комп-лект | 2 |
| 10. | Сопровождение СКБВ ГА, включая гарантийное обслуживание и техническую поддержку в течение гарантийного срока. | Комп-лект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

– «Концепция Технической политики и развития  генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг»;

  - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

  - СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения»;

  - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»;

  - Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

  - «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1»;

  - ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

  - СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования»;

  - ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия»;

  - СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

  - РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

  - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

  - Рабочая документация № ЭК 711.000.245 «Оснащение системами постоянного контроля биения вала ГТ-4 Нива ГЭС-2».

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

- Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе.

- Проектную документацию предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- Протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации,  сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие.

- В составе проектной документации следует разработать разделы: Раздел 1 "Пояснительная записка", Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" (подраздел "Система электроснабжения", подраздел "Технологические решения"), Раздел 6 "Проект организации строительства", Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". Документация должна быть оформлена в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2009.

- В составе рабочей документации следует разработать основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации марки АТХ в составе:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы автоматизации;

- схемы принципиальные электрические;

- схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;

- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;

- чертежи установок средств автоматизации.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

-        Опыт выполнения работ по внедрению и обслуживанию систем контроля гидроагрегатов ГЭС не менее 3-х лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: пункты 4.5; 6.5; 13 раздела II и пункты 23.6; 23.18; 24.6; 33.11 раздела III «Перечня видов работ…», утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Нива ГЭС-2  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя.

- Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

- Работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 2), Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

5.3.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ на высоте;

- электрогазосварочных;

- работ с электро- и пневмоинструментом.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

- У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

- При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

- Досконально знать технологию работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение   работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

- Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

Требования к системе контроля  биения вала  (СКБВ) гидроагрегата.

5.3.3. Требования к построению СКБВ.

- СКБВ гидроагрегата, в соответствии с пунктом Г.5.2. Концепции Технической политики и развития  генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг», должна быть выполнена единым аппаратно-программным комплексом, одинаковым по комплектующим оборудования и программному обеспечению c аналогичной системой СКБВ г/а №4 ГЭС-2 и включать в себя:

- Подсистемы контроля величины биения вала гидроагрегата;

- АРМа начальника смены электростанции (АРМ НСС).

Для каждой из подсистем должна обеспечиваться автономная работа с возможностью  вывода из работы.

Подсистема СКБВ агрегатного уровня должна включать в себя:

а)   Датчики виброконтроля, установленные на гидроагрегате;

б) Панель программно-технического комплекса (ПТК) СКБВ, включающая в себя измерительные преобразователи, контроллер, источники электропитания и выполняющая следующие функции:

- периодический опрос датчиков, установленных на ГА;

- обработка информации, полученной от датчиков;

- формирование и выдача дискретных предупредительных сигналов в систему технологической сигнализации ГА;

- передача измеряемых параметров в системы агрегатного станционного уровня.

в) Кабельные связи, обеспечивающие:

- передачу сигналов от первичных датчиков до преобразователей в ПТК СКБВ;

- информационный обмен с другими системами агрегатного и станционного уровней АСУ ТП.

- Предусмотреть резервирование контроллера. (разработать и согласовать технические решения по резервированию программно-технических средств системы на этапе проектирования). Вариант структуры построения СКБВ определить на стадии проектирования.

- Предусмотреть возможность расширения СКБВ за счет подключения дополнительных измерительных каналов и программных модулей.

- СКБВ должна содержать устройства сбора и обработки информации о состоянии отдельных узлов, а также анализа этой информации с выработкой предложений для действий оперативному персоналу  с отображением на АРМ начальника смены станции.

- СКБВ должна соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования» и ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия».

- Предусмотреть возможность оперативного вывода сигнализации ГА по параметрам величины биения вала.

- СКБВ должна исключать возможность ложного срабатывания при переходных режимах работы ГА.

- Отображение информации о величины биения вала гидроагрегата должно быть реализовано по месту в машинном зале на панели ПТК СКБВ, а также на мониторе АРМ начальника смены станции.

5.3.4. Требования к Подсистеме контроля биения вала гидроагрегата.

- Подсистема должна быть сконфигурирована для контроля следующих параметров:

- биение вала в зоне верхнего генераторного подшипника (2 канала);

- биение вала в зоне нижнего генераторного подшипника  (2 канала);

- биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала);

- Подсистема должна обеспечивать:

- формирование  предупредительных и аварийных сигналов по  каждому каналу (тип

и величина уставок  согласуются с заказчиком на стадии проектирования);

- привязка к астрономическому времени;

- контроль исправности измерительных каналов;

- вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения

профилактических работ;

- автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время

- переходных режимов ГА.

5.3.5. Требования к измерительным каналам (биения) вала гидроагрегата.

- Технические требования к измерителям биения вала:

- тип	          бесконтактный;

- диапазон измерений линейных перемещений	            0,005…5,0 мм;

- рабочий диапазон частот	                  0,4 ÷ 20Гц;

- минимальное расстояние до вала, не менее	                        2,0 мм;

- напряжение питания 	                     18…30В;

- погрешность измерения, не более	                             10%.

- масса датчика не более                                                                                                  0,3 кг.

- рабочий диапазон температур                                                                от  +5оС до + 60оС;

- индукция внешнего магнитного поля	                    до 0,1 Тл.

- Общие требования:

Первичные датчики и преобразователи должны представлять собой промышленные изделия, широко применяющиеся в аналогичных системах, а также должны быть сертифицированы к применению в Российской Федерации для использования на объектах электроэнергетики.

5.3.6. Требования к передаче данных.

- Должны быть обеспечены прием и архивация в ПТК СКБВ из систем агрегатного уровня по сети Industrial Ethernet сигналов:

- мощность агрегата;

- открытие направляющего аппарата;

- напряжение статора генератора;

- частота вращения ротора;

- ток ротора;

- ток статора;

- сигналов синхронизации времени.

- Передача предупредительной информации в цифровом виде из ПТК СКБВ в АСУТП ГЭС (При необходимости должно быть установлено дополнительное оборудование обеспечивающее прием-передачу сигналов). Предварительный набор предупредительных выходных сигналов:

| № п/п | Контролируемый параметр | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня биения вала (1-я ступень) | Предупредительная сигнализация. |

Формирование аварийной сигнализации. Предварительный набор аварийных выходных сигналов:

| № п/п | Контролируемый параметр | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Превышение допустимого уровня биения вала (2-я ступень) | Отключение и останов агрегата, аварийная сигнализация |

Каналы предупредительной и аварийной сигнализации, должны быть реализованы таким образом, чтобы в наименьшей степени зависеть от работы центрального сервера/контроллера системы. То есть, алгоритмы диагностики (модель диагностики) должны быть загружены в каждый из каналов предупредительной и аварийной сигнализации.

5.3.7. Требования к программному обеспечению СКБВ.

- Требования к обработке и отображению информации.

Для гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля   биения вала с отображением мгновенных значений измеряемых параметров и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы.

Предусмотреть на панели СКБВ графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени.

- ПТК СКБВ должно обеспечивать:

- запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений;

- построение годографов биения вала;

- построение спектра биения вала с выводом мгновенных значений при наведении курсора.

- Предусмотреть синхронизацию ПТК СКБВ по NTP от сервера точного времени АСУ ТП.

- Требования к регистрации событий.

Должна быть выполнена регистрация следующих событий:

- превышения значений уставок биения вала;

- квитирование сигнализации оператором;

- неисправность элементов ПТК СКБВ;

- изменение параметров настройки ПТК СКБВ.

Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени.

- Требования к архивации параметров.

Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды должна выполняться на резервируемом сервере, с организацией доступа к информации из локальной сети ГЭС.

Должна быть предусмотрена возможность удобного просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц в формате Excel, а также вывод их на принтер.

- Требования к прикладному и системному программному обеспечению.

- СКБВ должна быть реализована на тиражируемом, проблемно-ориентированном и доступном для приобретения системном программном обеспечении известных фирм, имеющих официальную поддержку в РФ, в том числе авторизованные учебные центры. Все поставляемое системное программное обеспечение должно быть лицензионно чистым.

Прикладное программное обеспечение должно открытым. Под открытостью программного  обеспечения понимается возможность его модернизации силами независимых  подрядчиков или персонала ГЭС. Целью таких модернизаций является:

- отражение в алгоритмах (модели) диагностики особенностей конкретного ГА (в том числе, на основании накопленных системой данных);

- приведение алгоритмов (модели диагностики) в соответствие с вновь появляющимися нормативными требованиями;

- привязка к реконструируемым в будущем  АСУТП смежных уровней.

Подрядчик обязан передать неисключительные права на прикладное программное обеспечение в объемах, достаточных для выполнения требований технического задания.

- Требования к архивации параметров.

Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме  до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем  на сервер системы.

5.3.8. Требования к электропитанию.

- Питание СКБВ должно осуществляться от двух источников: основное резервированное питание ~220В от сети общестанционных собственных нужд и резервной сети оперативного тока =220В, с обеспечением безударного перехода от основного питания к резервному и обратно.

5.3.9. Условия к эксплуатации панели ПТК СКБВ.

- Панель должна быть рассчитана на непрерывный режим эксплуатации и иметь категорию размещения УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69, также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды должна быть в пределах от 0 до 45ºС при эксплуатации и от -20 до + 70ºС - при хранении. Резкие перепады температуры недопустимы во всем диапазоне температур ни при эксплуатации, ни при хранении.

Относительная влажность воздуха в месте хранения и установки должна быть в пределах от 10 до 80 % без конденсации во всем диапазоне температур.

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) по ГОСТ 15150-69.

5.3.10. Требования к безопасности.

- Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. Программно-технический комплекс должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности ПТК должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

- Технические средства СКБВ по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень АСУ ТП дежурному персоналу ГЭС.

- Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

- Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

- Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны. Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами.

- В части информационной безопасности руководствоваться «Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

5.3.11. Требования к метрологическому обеспечению.

- На момент сдачи системы в опытную эксплуатацию первичные датчики и преобразователи должны быть утвержденных типов и иметь документ о первичной поверке.

- Методика поверки СКБВ должна предусматривать покомпонентную поверку средств измерений, входящих в СКБВ.

- Требования к метрологическому обеспечению устанавливаются в соответствии с подразделом 4.7 СТО 34-35-587-002-2013 и СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения».

- Алгоритмы и  программы  расчетов, производимых системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

- Метрологическое обеспечение разрабатываемой системы должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений», РД 153-34.0-11.117-2001 и другим действующим НД. П должен предоставить Заказчику все необходимые документы, свидетельствующие о том, что средства измерений спроектированной системы (в т.ч. ПТК) на момент проектирования и сдачи в промышленную эксплуатацию внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют действующие свидетельства Росстандарта об утверждении типа.

- Метрологические характеристики измерительных каналов (далее ИК):

- предел допускаемой относительной погрешности измерения виброперемещения в рабочих условиях применения ±10 %.

- На стадии  проектирования составляется полный перечень ИК системы гидроагрегата с указанием их структуры и метрологических требований к ним, перечень измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих каждый ИК, методика расчета метрологических характеристик ИК Информационно-измерительной системы (далее ИИС) по метрологическим характеристикам их компонентов. Измерительные каналы должны быть разделены на группы:

  - каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

  - каналы, подлежащие калибровке; (не входящие  в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

- Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95, приказа Ростехнадзора России от 05.03.2008 г. № 131 и с учетом требования, содержащегося в Указании зам. генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011.

- В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 метрологической экспертизе подвергают как минимум следующую документацию:

  - Техническое задание;

  - Техническую и Эксплуатационную документацию, предназначенную для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации;

  - методику расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам измерительных и связующих компонентов с учетом, при необходимости, программы обработки, реализуемой вычислительным компонентом;

  - проект нормативного документа на методику поверки (калибровки) ИК,

  - программу метрологической аттестации ИК системы.

- Метрологическая экспертиза комплекта документации проводится метрологической службой Заказчика.

- На момент монтажа системы и сдачи ее в промышленную эксплуатацию средства измерений, входящие в состав системы, должны быть поверены или калиброваны и иметь действующие свидетельства и сертификаты о поверке или калибровке соответственно. Интервал времени от даты ввода в эксплуатацию СКБВ до даты окончания действия первичной поверки средств измерений, входящих в СКБВ, должен составлять не менее 6 месяцев.

- На стадии опытной эксплуатации ИК системы, попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений с получением свидетельства об утверждении типа и поверены аккредитованной в установленном порядке организацией.

- Измерительные каналы, не попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и не относящиеся к каналам-индикаторам, подлежат метрологической аттестации.

- Метрологическая аттестация проводится на стадии опытной эксплуатации системы организацией, аккредитованной в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации измерительных систем.

- Периодичность поверки устанавливается в ходе испытаний с целью утверждения типа.

- Минимальная рекомендуемая периодичность калибровки ИК – 1 раз в два года.

По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются:

  - проекты документов:

  - методика поверки ИК системы;

  - методика калибровки ИК системы;

  - свидетельство об утверждении типа для ИК, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

  - свидетельство о поверке вышеуказанных ИК системы;

  - свидетельство о метрологической аттестации ИК системы.

5.3.12. Требования к информационному обеспечению.

- Информационное обеспечение должно соответствовать требованиям СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- Все мнемоформы панелей местного управления и АРМ должны быть русифицированы.

5.3.13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

- Должны быть разработаны инструкции по техническому обслуживанию СКБВ, замене вышедших из строя элементов СКБВ, периодической проверке технического состояния программно-технического комплекса, диагностике возникающих неисправностей, а также порядку ремонта. На СКБВ должно быть представлено руководство по эксплуатации.

5.3.14. Требования к надежности.

- СКБВ должна обеспечивать непрерывное выполнение своих функций в соответствии с режимом работы агрегата. Должны обеспечиваться:

- установленный срок службы системы - не менее 10 лет;

- ресурс первичных датчиков - не менее 15000 часов;

- время установления рабочего режима - не более 5 мин.

5.3.15. Условия хранения и транспортирования.

- Требования по транспортированию в части воздействий механических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов - группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

5.3.16. Требования к комплектации и объему поставки.

- В комплект поставки СКБВ должны входить:

- Первичные датчики и преобразователи –   1 комплект;

- Кабельная продукция – 1 комплект;

- Кронштейны датчиков  - 6 шт;

- Шкаф контроллерный системы контроля биения вала с индикацией;

- Программное обеспечение;

- Эксплуатационная документация – 1 комплект;

- Запасные части по ведомости ЗИП (по согласованию);

- Комплекты специальных средств метрологического контроля (если такие средства включены в методику поверки).

5.3.17. Порядок контроля и приемки системы.

- Объем испытаний, порядок приемки оборудования определить в соответствии с СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- Испытания панели СКБВ проводится на территории поставщика по согласованной программе.

- Качество первичных датчиков должно подтверждаться протоколами испытаний и сертификатами.

- Виды испытаний, проверок и приемки системы в эксплуатацию должны определяться согласованными с Заказчиком методиками в соответствие с требованиями Технического задания.

5.3.18. Требования к гарантийным обязательствам:

- Поставляемое оборудование в рамках контракта должно быть новым, не восстановленным, иметь гарантию производителя.

- Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

- Гарантийный срок на оборудование и материалы - не менее 36 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших сроках гарантии).

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе компонентов СКБВ. Все расходы на транспортировку, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования несет Подрядчик.

- В течении одного года с момента подписания акта сдачи-приемки работ, Подрядчик обязан предоставить специалистам Заказчика бесплатные телефонные консультации по работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначению установленных компонентов.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ;

- разработанные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию вновь смонтированного оборудования,

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

- Документация на составные части системы контроля биения вала в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе.

- Вся документация должна быть предоставлена в полном соответствии с требованиями:

- СТО 17330282.27.140.007-2008 Технические системы ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- СТО 17330282.27.140.009-2008 АСУТП ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и ТО. Нормы и требования;

- СТО 17330282.27.140.010-2008 АСУТП ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях;

- СТО 34-35-587-002-2013 АСУ ТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- СТО 34-35-587-003-2013 АСУ ТП ГЭС. Организация эксплуатации и ТО. Нормы и требования.

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ 26.203-81 Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации. Общие требования;

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ 23222-88 (СТ СЭВ 6123-87) Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля;

- ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний;

- РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций;

- СТО 17330282.27.140.007-2008 Технические системы ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- РМГ 62-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений

и других нормативных документов и стандартов, указанных в настоящем техническом задании.

Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований, НТД ОАО «ТГК -1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Оборудование, запасные части и материалы поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры.

Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы – конструктивы, кабели и т.п.). В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по СКБВ он должен быть полностью восполнен. Предусмотреть в составе ЗИП полный комплект датчиков для подсистемы контроля биения вала. Окончательный состав ЗИП согласовывается с Заказчиком на стадии проектирования.

Перечни оборудования, запасных частей  и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и

подрядчика к электросборкам;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения

строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым

воздухом, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта

Приложения:

1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - на 1 листе в 1 экз.

2. Приложение № 2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 2 листах в 1 экз.

3. Рабочая документация № ЭК 711.000.245 «Оснащение системами постоянного контроля биения вала ГТ-4 Нива ГЭС-2» - на 32 листах в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена                              решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.