Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  работ по

«ГЭС-11: реконструкция схемы автоматической синхронизации генераторов»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ:  2200/4.19-912)

( номер ИП: 14-0106 )

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530783 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область,

- Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ЭТЛ КНГЭС Григорьев Анатолий Михайлович,  тел.   +7921-177-35-98

1.2. Период выполнения работ:

Начало              январь 2015г.

Окончание          июль 2015г.

Стоимость закупки – 570,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 50,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 20,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 500,00  тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00   тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00   тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 570,00   тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00   тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Особенности производства работ на объекте:

- работа вблизи действующего оборудования;

- работа в стесненных условиях.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: реконструкция схемы синхронизации генераторов ГЭС-11, для повышения надежности её работы с целью обеспечения включения генераторов в сеть в соответствие с требованиями режима работы энергосистемы.

3.2. Описание и основные технические характеристики.

Автосинхронизаторы, тип:  АСТ-4а 1969 и 1974 года выпуска.

Технические характеристики:

Напряжение перем. тока ~100 В;

Напряжение пост. тока = 220 В;

Разность частот синхронизирующихся напряжений: 0,2-0,08 Гц;

Допустимая разность синхронизирующихся напряжений: 10%

Мощность потребления переменного тока: не более 80 Вт.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Реконструкция схемы автоматической синхронизации генераторов ГЭС-11»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало            15  января 2015г.

Окончание      31 июля  2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком Технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами и т.д. с привязкой к схемам РЗА. | комплект | 1 |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации по реконструкции схемы синхронизации генераторов ГЭС-11. | комплект | 1 |
| 3 | Передача Заказчику рабочего проекта на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежей дополнительно в форматах Visio или Autocad. | экземпляр | 3 |
| 4 | Подготовка и согласование с Заказчиком графика проведения работ (поставка оборудования, монтаж оборудования и пусконаладочные работы). | График | 1 |
| 5 | Разработка и согласование с Заказчиком инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию схемы синхронизации генераторов ГЭС-11. | шт | 1 |
| 6 | Поставка необходимого оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением). | комплект | 1 |
| 7 | Выполнение комплекса монтажных и пусконаладочных работы по схеме синхронизации генераторов ГЭС-11, включающих в том числе выбор и расчет уставок синхронизаторов. | комплекс | 1 |
| 8 | Проведение испытаний оборудования по заранее составленной и утвержденной Заказчиком программе. | программа | 1 |
| 9 | Проведение обучение персонала КНГЭС на территории ГЭС-11 в процессе проведения работ. | чел. | 5 |
| 10 | Оформление и предоставление Заказчику паспортов оборудования, инструкции по эксплуатации, сертификатов на оборудование, актов выполненных работ, протоколы испытаний, кабельных журналов и т.д. на бумажном и эл. носителе. | комплект | 2 |
| 11 | Обслуживание оборудования в течение гарантийного срока. | комплекс | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых ресурсов;

- очередность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью ГЭС. Условия орг-ции процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»;

– СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

– СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения»;

– СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация ПНР работ по АСУ ТП на ЭС»;

–  Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

–  «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1»;

- СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатация технического обслуживания. Нормы и правила»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования»;

- ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия»;

- СТО 17330282.27.140.014-2008, «Техн. системы ГЭС. Условия создания. Требования»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

- Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе.

- Проектную документацию предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- Протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации,  сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие.

- В составе проектной документации следует разработать разделы: Раздел 1 "Пояснительная записка", Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" (подраздел "Система электроснабжения", подраздел "Технологические решения"), Раздел 6 "Проект организации строительства", Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". Документация должна быть оформлена в соответствие с ГОСТ Р 21.1101-2009.

- В составе рабочей документации следует разработать основной комплект рабочих чертежей системы автоматизации  в составе:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы автоматизации;

- схемы принципиальные электрические;

- схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;

- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;

- чертежи установок средств автоматизации.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- Опыт выполнения заявляемых работ не менее 3-х лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: пункты 4.5 раздела II и пункты 23.6, 24.6, 24.7, 33.11  раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Княжегубская ГЭС-11  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя.

- Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

- Работники подрядной организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

5.3.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ с электро- и пневмоинструментом.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

- У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

- При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

- Досконально знать технологию работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение   работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- При проведении работ в эл. установках специалисты подрядчика должны работать в спецодежде, устойчивой к воздействию эл. дуги.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

- Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде

в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

Требования к схеме синхронизации генераторов ГЭС-11.

5.3.3. Требования к построению схемы синхронизации.

Схема синхронизации генераторов ГЭС-11 должна иметь два микропроцессорных автосинхронизатора «Спринт-М», один из которых должен находиться в работе, второй в резерве. Ввод в работу автосинхронизаторов производится с помощью разъемов, через которые идут все цепи автосинхронизатора. Схема должны обеспечивать возможность поочередной синхронизации всех четырех генераторов ГЭС-11.   Схема должна иметь блокировку от несинхронных включений на случай ошибочной выдачи команды автосинхронизатора при помощи синхроноскопа SQ 0114 с релейным выходом. Схема должна исключать возможность синхронизации одновременно нескольких генераторов.

5.3.4. Требования к безопасности.

- Технические средства  по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

- Инструкция по эксплуатации должна включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

- В части информационной безопасности руководствоваться «Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

5.3.5. Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

- Должны быть разработаны инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, замене вышедших из строя элементов, периодической проверке технического состояния, диагностике возникающих неисправностей.  На оборудование должно быть представлено руководство по эксплуатации.

5.3.6. Требования к комплектации и объему поставки.

В комплект поставки должны входить:

- микропроцессорный автосинхронизатор «Спринт-М» или аналог - 2шт.;

- синхроноскоп SQ 0114 или аналог – 1шт;

- кабельная продукция (в соответствии с проектным решением);

- прочие элементы согласованной схемы синхронизации (в соответствии с проектным решением).

Марки оборудования  согласовываются с Заказчиком на стадии проектирования.

5.3.7. Порядок контроля и приемки системы.

- Объем испытаний, порядок приемки оборудования определить в соответствии с СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- Виды испытаний, проверок и приемки системы в эксплуатацию должны определяться согласованными с Заказчиком методиками в соответствие с требованиями Технического задания.

5.3.8. Требования к гарантийным обязательствам:

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным, иметь гарантию производителя.

- Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

- Гарантийный срок на оборудование и материалы - не менее 36 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших сроках гарантии).

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе компонентов схемы синхронизации. Все расходы на транспортировку, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования несет Подрядчик.

- В течении одного года с момента подписания акта сдачи-приемки работ, Подрядчик обязан предоставить специалистам Заказчика бесплатные телефонные консультации по работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначению установленных компонентов.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,   лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и во время проведения пусконаладочных работ, отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ;

- разработанную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию вновь смонтированного оборудования,

- Документация на составные части схемы синхронизации в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе.

- Вся документация должна быть предоставлена в полном соответствии с требованиями:

- СТО 17330282.27.140.007-2008 Технические системы ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- СТО 17330282.27.140.009-2008 АСУТП ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и ТО. Нормы и требования;

- СТО 17330282.27.140.010-2008 АСУТП ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- СТО 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях;

- СТО 34-35-587-002-2013 АСУ ТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- СТО 34-35-587-003-2013 АСУ ТП ГЭС. Организация эксплуатации и ТО. Нормы и требования.

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ 26.203-81 Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки классификации. Общие требования;

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

- ГОСТ 23222-88 (СТ СЭВ 6123-87) Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля;

- ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний;

- РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций;

- СТО 17330282.27.140.007-2008 Технические системы ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- РМГ 62-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений и других нормативных документов и стандартов, указанных в настоящем техническом задании.

Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований, НТД ОАО «ТГК -1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

5.5. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Субподрядчиков, подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Оборудование и материалы поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

Объем поставки ЗИП  согласовывается с Заказчиком на этапе разработки проектной документации.

В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства работ, он должен быть полностью восполнен.

Перечни оборудования, запасных частей  и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору в пределах стоимости оферты.

В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и

подрядчика к электросборкам;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения

строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым

воздухом, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - на 1 листе в 1 экз.

2. Схема автоматической синхронизации   Г-1,4 Княжегубской ГЭС-11 - на 1 листе в 1 экз.

3. Схема автоматической синхронизации   Г-2,3 Княжегубской ГЭС-11 - на 1 листе в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.