ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений выбора исполнителя работ по огнезащитному покрытию кабелей каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский р-он., г. Кондопога, Кондопожская ГЭС;

Республика Карелия, Кондопожский р-он., п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС;

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Сунских ГЭС начальник ПТО – Самкина Валентина Анатольевна,

тел. (814-51) 2-07-03

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ЭТС - Седельников Александр Сергеевич,

тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль        2011 г.

Окончание          сентябрь   2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: огнезащитная обработка кабельных линий Кондопожской и Пальеозерской ГЭС каскада Сунских ГЭС.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Кондопожская ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» введена в эксплуатацию 1-ая очередь в 1929 году, 2-ая очередь в 1947 году. На Кондопожской ГЭС система пожаротушения водяная.

Пальеозерская ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» введена в работу

в 1954 году. На Пальеозерской ГЭС система пожаротушения водяная.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ по огнезащитному покрытию

кабельных линий.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондопожская ГЭС. | 700,00 | 3кв.2011г | Подрядчик |
| 2 | Пальеозерская ГЭС. | 400,00 | 3кв.2011г | Подрядчик |
|  | Итого: | 1100,00 |  |  |

Основные характеристики участков (тип кабельных сооружений,                                 температурно-влажностный режим)

Таблица № 2

| Тип кабельных сооружений | Кабельные трассы ГЭС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температурно-влажностный режим |  |  |
| Температура окружающей среды | Выше + 5, в кабельных сооружениях отсутствует отопление |  |
| Относительная влажность воздуха | До 85 % |  |
| Затопляемость каб. сооружения, наличие протечек, конденсата | Предполагается оснащение кабельных сооружений системой водяного пожаротушения |  |
| Усложняющие факторы |  |  |
| Высотность, производство работ связанное с высотностью | Максимальная высота производства работ – 8 м |  |
|  | С применением приставных лестниц |  |
|  | С применением лестниц-стремянок |  |
|  | С применением вышек-тур |  |
| Наличие особой стесненности на участках | Местами |  |
| Освещенность | Недостаточная |  |
| Наличие объёмов по укрытию от брызг | Имеется |  |
| Состояние конструкций, поверхности кабеля, возможные способы подготовки |  |  |
| Состояние поверхности кабеля, возможные способы подготовки поверхности кабеля | Поверхность кабеля необходимо обеспылить неметаллическими щетками и ветошью |  |
|  | Часть кабеля необходимо обезжирить от потеков масла |  |
|  | Бронированного кабеля порядка 5-10 %, необходима очистка от налета ржавчины, пассивирование слабым раствором ортофосфорной кислоты, огрунтовка грунтом ГФ-021 |  |
| Опасные факторы |  |  |
| Близость к токоведущим частям оборудования | Местами |  |
| Близость к горячим поверхностям и движущимся частям оборудования | Местами |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Примечание:

Уточнить технические характеристики объектов работы можно у начальника Кондопожской ГЭС – Поветкина Сергея Валентиновича, контактный телефон (814-51) 2-07-07, и у начальника Пальеозерской ГЭС – Никульшина Игоря Борисовича – тел. (911)-414-33-42

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации по огнезащитной обработке кабельных линий каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-20..262-2002 Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы не менее 5 лет.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию работы и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах                 ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляются Подрядчиком

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставляемые Заказчиком: нет

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.3. Запасные части и материалы, поставляемые подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Необходимо наличие лицензии на деятельность по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником  в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем  вскрытия поступивших  конвертов с Предложениями участников.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.