# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по разработке нормативных энергетических характеристик

по Каскаду Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I.	Общие требования

# Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский р-он., п. Каменный Бор Ондская ГЭС; Беломорский район, п. Летнереченский Палакоргская ГЭС, п. Сосновец Маткожненская ГЭС, п. Золотец Выгостровская ГЭС и Беломорская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер  ПТО КВГЭС Янчик Анна Анатольевна (81431) 36-385

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

Зам. начальника ПТО филиала «Карельский»  Кулагин Сергей Юрьевичи (8142) 71-39-25

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало:	май  2011 г.

Окончание:	декабрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II.Требования к выполнению работ

2.1. Цель работы:

Разработка нормативных энергетических характеристик гидроэлектростанций КВГЭС.

2.2. В результате проведения работ должно быть выполнено:

Анализ предоставленной заказчиком технической документации. Разработка следующих нормативных энергетических характеристик:

- эксплуатационные характеристики гидроагрегата и ГЭС;

- расходно-мощностная характеристика гидроагрегата;

- характеристики удельных расходов воды.

Эксплуатационная характеристика предназначена для представления величины КПД гидроагрегата (или ГЭС) в рабочем диапазоне изменения нагрузок и напоров при соблюдении заданных ограничений по высотам отсасывания.

Расходно-мощностная характеристика гидроагрегата предназначена для определения расхода воды через гидротурбину в зависимости от нагрузки агрегата и действующего напора.

Характеристика удельных расходов воды предназначена для определения эффективности использования энергоносителя (воды) в зависимости от нагрузки ГЭС при заданных горизонтах воды в верхнем бьефе ГЭС либо напора ГЭС.

2.3. Разработка должна быть произведена в соответствии  со следующими нормативными документами:

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации СО 153-34.20.501-2003.

Положение о нормативных энергетических характеристиках гидроагрегатов и гидроэлектростанций РД 153-34.0-09.161-97.

2.4. Информация об объектах:

В состав каскада Выгских ГЭС входят 5 гидроэлектростанций: ГЭС-4 «Ондская», ГЭС-3 «Маткожненская», ГЭС-5 «Выгостровская», ГЭС-6 «Беломорская», ГЭС-7 «Палакоргская».

Ондская ГЭС является головной в каскаде Выгских ГЭС. Введена в эксплуатацию в 1956 году. Установленная мощность = 80 МВт. На ГЭС установлено 4 гидроагрегата, мощностью 20 МВт каждый, напряжение 10,5 кВ. В блоке с генераторами установлены трансформаторы типа ТДГ-31500/110.

Палакоргская ГЭС является второй ступенью каскада Выгских ГЭС, расположена на реке Выг в Беломорском районе. ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 году. Установленная мощность станции 30 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 10 МВт каждый, напряжение 10,5 кВ.

Мощность от гидрогенераторов через трансформаторы Т-1, Т-2 типа ТДНГ-20000/110 передается на ОРУ-110.

Маткожненская ГЭС расположена на реке Выг в Беломорском районе и является третьей ступенью каскада Выгских ГЭС, введена в эксплуатацию в 1953 году. Установленная мощность станции 63 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью по 21 МВт каждый, напряжение 10,5 кВ.

В блоке с генераторами установлены трансформаторы типа ТДГ-31,5/110.

Выгостровская ГЭС расположена на реке Выг в Беломорском районе, является предпоследней ступенью каскада Выгских ГЭС. ГЭС введена в эксплуатацию в 1961 году. Установленная мощность станции 40 МВт. На ГЭС установлены 2 гидрогенератора мощностью 20 МВт каждый, напряжение 10,5 кВ.

Беломорская ГЭС расположена в нижнем течении реки Выг в Беломорском районе, является последней ступенью каскада Выгских ГЭС. ГЭС введена в эксплуатацию в 1962 году. Установленная мощность станции 27 МВт. На ГЭС установлены 3 гидрогенератора мощностью 9,5 МВт каждый, напряжение 10,5 кВ.

Характеристики оборудования

|  | Ед. изм. | Ондская ГЭС | Маткожнеснкая ГЭС | Выгостровская ГЭС | Беломорская ГЭС | Палакоргская ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию первого г/а |  | 1956 | 1953 | 1961 | 1962 | 1967 |
| Установленная мощность ГЭС | МВт | 80 | 63 | 40 | 27 | 30 |
| Число гидроагрегатов |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Мощность гидроагрегата | МВт | 20 | 21 | 20 | 9 | 10 |
| Гидротурбинное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель |  | ХТГЗ им.Кирова | KMW Швеция Тампелла Финляндия | ЛМЗ | ЛМЗ | Металлический завод им.XXII съезда КПСС |
| Тип рабочего колеса |  | ПЛ 577 | ПЛ КМВ | ПЛ 661 | ПЛ 661 | ПЛ 661 |
| Номинальная мощность | МВт | 20,8 | 21 | 20,8 | 9 | 10,2 |
| Максимальный напор | М | 32,5 | 21,6/23.8 | 14,4 | 9,3 | 11,8 |
| Минимальный напор | М | 25,3 | 18,1/20.5 | 10,8 | 6,1 | 7,4 |
| Тир регулятора турбины |  | РК-100 | МПРЧ | РК-100 | РК-100 | Электрогидравлический регулятор ALSTOM |
| Гидрогенератор |  |  |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель |  | «Уралэлектро- аппарат» | Электросила им.Кирова | «Уралэлектроаппарат» | «Уралэлектроаппарат» | «Уралэлектротяжмаш» г.Свердловск |
| Тип гидрогенератора |  | ВГС 700/80-40 | СВ 566/125-40 | ВГС 850/110-64 | ВГС 850/70-88 | ВГС 850/70-88 |
| Номинальная мощность | МВт | 20 | 21 | 20 | 9 | 10 |
| Система возбуждения |  | СТС-М-200-1100-2,5 | СТС-М-200-1000-2,5 | ТВГ-1000 | ТВГ-1000 | ТВГ-1000 |

III. Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение  работ по  разработке нормативных энергетических характеристик гидроэлектростанций КВГЭС.

3.1. Требования к производству работ:

3.1.1. В случае необходимости производства работ Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.2. Требования  к  подрядной организации:

    - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом проведения аналогичных работ,

    - Доскональное знание особенностей  выполняемых работ;

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

    - При необходимости обеспечить наличие оборудования, необходимого для выполнения обследования. Оборудование должно быть откалибровано и сертифицировано.

    - Обеспечить наличие СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.3.Требования к Субподрядчикам:

    - При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

    - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.