Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

разработке проекта реконструкции кабельных трасс Раякоски ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(наименование работ)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.4-4725)

(номер ИП - 11-0016)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пос. Раякоски, ГЭС-6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственное лицо, составившее техническое задание:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Ст. мастер УСДТУ Виноградов Виктор Владимирович

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-286-99-07

E-mail: vvvinogradov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –        «14» ноября 2011г.

окончание –  «26» декабря 2011г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Стоимость работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением понижающего коэффициента 0,7-0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: разработка проекта по устройству нового участка кабельного канала с заменой силовых, контрольных и кабелей связи для возможности демонтажа старого кабельного канала на откосе земляной плотины ГЭС-6 с последующей его перепланировкой.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Откуда идёт | Точка присоединения | Тип | Ёмкость | № кабеля | Где оканчивается | Точка присоединения | Длина, м. | Принад- лежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ra2A | К-3 | LVJ VI | 40×2×1,5 | 1106 | М4, п/ст 30кВ | К-12 | 350 | КПГЭС |
| 2 | Ra2A | К-6 |  | 40×2×1,5 | 1107 |  | К-14 | 350 | КПГЭС |
| 3 | Ra2В | К-3 |  | 40×2×1,5 | 1108 |  | К-15 | 350 | КПГЭС |
| 4 | Ra2В | К-4 |  | 40×2×1,5 | 1109 |  | К-16 | 350 | КПГЭС |
| 5 | Ra3 | К-4 | VSKP V VSKLVJ | 7×4×1,5 | Н.д. | Вводная опора | - |  | КПГЭС |
| 6 | Пульт ГЭС-6 |  | Lp | 2×1,5 | Н.д. | М4, п/ст 30кВ | Громко-говоритель | 350 | КПГЭС |
| 7 | Ra2A | К-9 | LVJ VI8 | 5×2×1,2 | Н.д. | М5 | К-1 | 200 | КПГЭС |
| 8 | Кросс ЦАТС | Плинт №32; 33 | ТППэп ТСВ | 20×2×0,4 | Н.д. | М3А (Управление) | К-1 | 300 | КПГЭС |
| 9 | Ra4А | К-1 | ТППэп | 10×2×0,32 | Н.д. | М23 Пост ВОХР | К-1 | 200 | КПГЭС |
| 10 | Ra2B | К-9 | КСПП | 1×4×0,9 | Н.д. | Комендатура | Н.д. | 300 | Пограничн. |
| 11 | Ra2B | К-9 | КСПП | 1×4×0,9 | Н.д. | Комендатура | Н.д. | 300 | Пограничн. |
| 12 | Ra3 | Кабельный бокс ГЭС6 | МККШв | 1×4×1,2 | КЛС №7 | Кабельный бокс ГЭС7 | ПЩ 1, К-6 | - | МРСК СЗ |
| 13 | Ra3 | Кабельный бокс ГЭС6 | МККШп | 1×4×1,2 | КЛС №6 | Кабельный бокс ГЭС5 | Кабельный бокс №1 | - | МРСК СЗ |
| 14 | РУ-10 | В-10 Т-1500 | ААШВ | 3×150 |  | РУ-30 «М» | Вводы 10кВ Т-1500 | 250 | КПГЭС |
| 15 | РУ-10 | В-10 Т-2700 | PLKVJ | 3×240 |  | РУ-30 «М» | Вводы 10кВ Т-2700 | 250 | КПГЭС |
| 16 | РУ-0,4 | Яч. 16 | ААБ | 3×120 | 1158 | РУ-30 «М» | Сб. «М» | 300 | КПГЭС |
| 17 | РУ-0,4 | Яч. 16 | ААБ | 3×120 | 1159 | РУ-30 «М» | Сб. «М» | 300 | КПГЭС |
| 18 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 237 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 19 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 238 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 20 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 240 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 21 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 242 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 22 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 244 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 23 | ГЭС-6 |  | PLKV | 19×4 | 245 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 24 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 247 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 25 | ГЭС-6 |  | PLKV | 12×4 | 248 | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 26 | ГЭС-6 |  | PLKV | 19×4 |  | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 27 | ГЭС-6 |  | PLKV | 19×4 |  | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |
| 28 | ГЭС-6 |  | PLKV | 19×4 |  | РУ-30 «М» |  | 300 | КПГЭС |

Кабель № п/п 1,2,3,4,5 (LVJ VI, VSKP V,VSKLVJ) – финский с медными жилами Ø1,5 мм., в свинцовой оболочке, бронированный с защитным покрытием, маслонаполненный. В эксплуатации с 1955г.

Кабель № п/п 6,7 (Lp, LVJ VI8) – финский с медными жилами Ø1,5 мм, в свинцовой оболочке, бронированный с защитным покрытием. В эксплуатации с 1955г.

Кабель № п/п 5 (VSK V) – проложен от Ra3 в кабельных лотках по ГЭС и по кабельному каналу до М4. Далее переходит в кабель VSKLVJ, проложенный в земле до вводной опоры находящейся на разделе участка «М» и участка «Т» (см. Приложение №1).

Кабель № п/п 7 – проложен в кабельных лотках по ГЭС и по кабельному каналу до подъёма на откос плотины. Далее проложен в земле до М5, склад (см. Приложение №1).

Кабели № п/п 8,9,10,11 – проложены в кабельных лотках по ГЭС и по кабельному каналу до верхнего края подъема на откосе плотины. Далее проложен в земле (см. Приложение №1).

Кабели № п/п14÷25 – проложены в кабельных лотках по ГЭС и по кабельному каналу до п/ст. 30 «М».

Кабели № п/п 14,15,16,17 – требуется заменить на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ).

Технические условия на проектирование:

- При проектировании учесть:

- разность высотных отметок кабелей – 20 метров,

- прокладка кабельных линий наружно в бетонных лотках,

- выбор типа, марки кабельных линий выполнить с учетом климатических условий и условий прокладки.

- При проектировании необходимо предусмотреть привязку к существующей абонентской сети ГЭС-6 и посёлка Раякоски.

- Необходимо предусмотреть замену кабеля на участке кросс ЦАТС – М-3А с увеличением ёмкости до 50×2 и установкой соответствующих кроссов.

- Рассмотреть вариант замены кабелей связи или иные технические решении, в том числе и определение марки, ёмкости и количества кабелей.

- Предусмотреть замену кабелей без нарушения электроснабжения п/ст 30 «М».

- Предусмотреть дренаж кабельного лотка.

- При проектировании максимально использовать существующий кабельный лоток.

- В проекте предусмотреть замену (установку) бетонных крышек на кабельный лоток.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Разработка проекта реконструкции кабельных трасс Раякоски ГЭС-6»

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и согласование с Заказчиком поэтапного перемонтажа (замены) силовых, контрольных кабелей от ГЭС-6 до п/ст. 30 «М» без отключения потребителей и кабелей связи с переносом кабельного лотка | проект | 1 |
| 2 | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в бумажном и электронном виде | экземпляр | 3 |

Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- СО 34.20.501-2003. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 45.120-2000 НТП 112-2000. Нормы технологического проектирования «Городские и сельские телефонные сети»;

- СНиП III-42-80. «Земляные работы»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- объект является особо опасным, технически сложным или уникальным (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ п.1; п.п.2,3);

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (Приказ Минрегионразвития №624 от 30.12.09г. раздел II п.5 п.п.5.3 «Перечня видов работ…»).

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение № 3 к Техническому заданию

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- доскональное знание особенностей проводимых работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество проектных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику проектной и исполнительной документации на бумажном носителе и электронном виде;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуется.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

- Отсутствие пункта питания (столовой).

Приложения:

- Приложение №1. Схема R1-RT-035 “Карта электролиний и кабелей участка М” – 2 листа в 1 экз.

- Приложение №2. Фото объектов – 2 фото  в 1 экз.

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента - на 2 л. в 1 экз.