ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции регуляторов скорости и оборудования МНУ ГА №2 ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.19-1080)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-8 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-8: Никитин Андрей Леонидович, рабочий телефон +7-921-044-06-03.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          январь  2015 г.

Окончание: 	декабрь 2015 г.

Стоимость закупки 9 500,000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 1 000,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2 000,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 6 500,000 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 1 000,000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 8 500,000 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на  основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Особенности производства работ на объекте:

- работа вблизи действующего оборудования;

- работа в стесненных условиях.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: замена морально и физически устаревшего оборудования с целью увеличения надежности и точности поддержания частоты заданной мощности.

- Описание и основные технические характеристики действующего оборудования:

| Тип регулятора скорости | ЭГРК-100 |
| --- | --- |
| Тип маслонапорной установки | МНУ-4 |
| Объем котла МНУ | 4м3 |
| Тип масляного насоса МНУ | Винтовой |
| Производительность масляного насоса | 348 л/мин |
| Нормальное давление в системе регулирования | 25 кг/см2 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-8: реконструкция регуляторов скорости и оборудования МНУ ГА №2»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                «12» января 2015 г.

Окончание          «30» апреля 2015 г.

Поставка оборудования:

Начало                «15» мая 2015 г.

Окончание          «20» августа 2015 г.

СМР:

Начало                «14» сентября 2015 г.

Окончание          «30» декабря 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по реконструкции регулятора скорости гидротурбины №2 с заменой маслонасосов и блоков клапанов маслонапорной установки (МНУ) с учетом технических требований КПГЭС: | компл. | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. с привязкой к схемам РЗА | компл. | 1 |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) |  |  |
| 1.3 | Расчет объемов СМР, потребности материалов, трудовых и энергетических ресурсов, сметной стоимости проекта |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации, пояснительных записок, инструкции по эксплуатации и ремонту, согласование с Заказчиком |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта организации работ для реализации проектных разработок реконструкции регулятора скорости ЭГРК-100 гидротурбины №2 с заменой насосов и блоков клапанов МНУ |  |  |
| 2 | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением) | компл. | 1 |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам нового оборудования регулятора скорости и маслонапорной установки (МНУ)* | график | 1 |
| 4 | Монтажные и пуско-наладочные работы по замене регулятора скорости, насосов МНУ с блоками клапанов | компл. | 1 |
| 5 | Обучение персонала КПГЭС по эксплуатации вновь смонтированного оборудования в процессе пусконаладочных работ | обучение | 1 |
| 6 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном и электронном виде | компл. | 4 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения».

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1».

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

- СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования».

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- ГОСТ 12405-81. «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия».

- СТО 34-35-587-002-2013. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- СТО 34-35-587-003-2013.  «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.014-2008. «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- ГОСТ 34.201-89. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- РД 50-34.698-90. «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- СТО 17330282.27.140.006-2008. «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- ГОСТ 8339-84. «Установки маслонапорные для гидравлических турбин».

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- Проектно-изыскательские работы должны учитывать:

  - реконструкцию электрогидравлического регулятора частоты вращения, включающую:

- замену панели электрооборудования САР;

- реконструкцию гидромеханической колонки управления;

- реконструкцию механизмов обратных связей.

  - реконструкцию системы управления вспомогательным оборудованием, включающую:

- реконструкцию схемы управления насосами МНУ с реализацией системы управления в одном шкафу с САР (панели местного управления САУ ГА);

- замену насосов МНУ с блоками клапанов;

- замену панели местного управления насосами МНУ с установкой устройств плавного пуска электродвигателей насосов МНУ.

- Требования к функциональности системы автоматического управления и регулирования:

- система автоматического регулирования гидротурбины должна выполнять следующие функции:

- автоматический программный пуск агрегата с коррекцией пускового открытия направляющего аппарата по величине напора, вывод его на подсинхронную частоту вращения и синхронизацией с сетью на ВГ;

- стабилизацию частоты вращения при работе на холостом ходу и на изолированный район, в том числе и параллельно со вторым гидроагрегатом;

- подгонку оборотов и синхронизацию генератора на ВГ от собственного автосинхронизатора;

- автоматический сгон оборотов агрегата до 50Гц при работе автоматики в различных режимах;

- поддержание заданной мощности при работе гидроагрегата в энергосистеме с реализацией алгоритма коррекции по напору;

- работу в режиме синхронного компенсатора с автоматическим переводом из генераторного режима и обратно;

- нормальный останов агрегата;

- аварийный останов агрегата (в том числе от ключа аварийного останова на панели местного управления);

- формирование предупредительных и аварийных сигналов;

- пуск и останов гидроагрегата на ручном управлении;

- пуск, останов и изменение режимов работы с пульта ГЭС-8 и от устройств телемеханики при управлении с пульта ГЭС-6;

- частотный пуск гидроагрегата (далее ГА) с включением ВГ методом самосинхронизации и возможностью автоматического набора нагрузки;

- самодиагностику и контроль исправности цепей обратной связи;

- формирование аварийной и предупредительной сигнализации с передачей сигнализации в станционную систему сигнализации и по каналам телемеханики на ГЭС-6;

- функции реле частоты с формированием сигналов достижения уставок 0%, 30%, 80%, 115% и 145%, а также реализацией двухступенчатой противоразгонной защиты.

- система регулирования должна обеспечивать:

- зону нечувствительности по частоте (ix) 0,02%;

- точность измерения частоты не хуже 0,01%;

- время запаздывания (по сервомоторам НА) не более 0,2 сек.;

- рабочее давление масла 25кг/см2;

- точность поддержания частоты (Fном) 0,1% (при работе на собственные нужды станции);

- точность поддержания заданного уровня мощности (в режиме мощность Pном) 1,0%;

- диапазон изменения уставки задатчика частоты (Fном) 85…115%;

- диапазон изменения уставки задатчика мощности (Рном) 0…110%;

- диапазон изменения уставки статизма (программно) 0…10%;

- предел ограничения максимальной мощности (программно) 50…110%.

- аппаратура автоматики гидротурбины должна обеспечить функции гидромеханических защит и защиты в режиме СК ГА с формированием сигналов предупредительной и аварийной сигнализации, в том числе с приемом информации от систем контроля узлов и устройств турбины:

- боя вала турбины;

- действующего напора;

- возбуждения генератора;

- состояния срезных пальцев;

- положения стопоров сервомоторов;

- контроля температуры сегментов подпятника и подшипников гидроагрегата;

- уровня воды на крышке турбины;

- давления воды и расхода воды на смазку турбинного подшипника;

- подачи воды на охлаждение генератора и подпятника;

- контроль давления в системе торможения;

- контроля уровня масла в ваннах пяты и подшипников, сливном баке и масловоздушном котле МНУ.

- шкаф управления САУ ГА (далее панель местного управления САУ) устанавливается вместо панели электрооборудования регулятора частоты вращения. В шкафу располагается регулятор, который должен обеспечивать формирование сигналов управления регулирующими органами гидротурбины в соответствии с командами на изменение режима работы ГА и измеряемыми значениями частоты и активной мощности. Требования к функциям, выполняемым панелью местного управления САУ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12405-81 «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия». Реализация указанных функций должна осуществляться с помощью микропроцессорных средств.

- на панели местного управления САУ, как минимум, должен быть предусмотрен вывод следующей информации:

- величина заданного фактического положения регулирующих органов открытия НА;

- положение регулирующих органов гидротурбины;

- величина ограничения максимального открытия регулирующих органов НА;

- частота вращения ГА;

- величина задания частоты;

- величина задания мощности;

- сигнализация положения стопора сервомотора НА;

- авария САУ (лампа) и доступ к архиву аварийной и предупредительной сигнализации, а также статистической информации режимов агрегата и ВО с ЖК-панели оператора.

- на панели местного управления САУ предусмотреть органы управления:

- ключ выбора режима управления «дистанционное / местное / ручное»;

- ключ выбора режима «генератор / синхронный компенсатор»;

- ключи ручного управления НА и лопастями турбины;

- кнопка аварийного останова ГА;

- ключ включения набора нагрузки при частотном пуске;

- ключ выбора канала регулирования.

- полный перечень органов управления и контроля, а также их расположение согласовать на этапе проектирования.

- Требования к конструктивному исполнению систем управления:

- электрическая часть электрогидравлического регулятора частоты вращения и система управления МНУ должны быть выполнены в разных шкафах – панели местного управления системы автоматического управления гидроагрегатом (САУ ГА) и панели управления МНУ, расположенных в машинном зале ГЭС-8.

- предусмотреть пульт оператора в виде ЖК-дисплея с сенсорным управлением на панели местного управления САУ ГА.

- система автоматического регулирования должна иметь резервированную архитектуру. Только один из контроллеров САР должен находиться в режиме «мастер». Переход на контроллер, находящийся в «горячем» резерве, должен выполняться «безударным» способом при неисправности контроллера или от ключа выбора канала регулирования.

- в состав панели местного управления САУ ГА должно входить устройство измерения частоты вращения (ИЧВ) ГА в диапазоне 0…200% номинальной величины.

- в составе панели местного управления предусмотреть измерительные преобразователи частоты (ИПЧ), обеспечивающие измерение частоты вращения гидроагрегата в пределах от 45 до 55 Гц от регуляторного генератора и частоты сети для схемы частотного пуска. Функции контроля величины скольжения для схемы частотного пуска допускается выполнить программным способом в микропроцессорном устройстве.

- для измерения активной мощности генератора должен быть использован серийный измерительный преобразователь мощности (ИПМ).

- для автоматической синхронизации предусмотреть установку автосинхронизатора типа «Спринт-М» или аналогичного микропроцессорного прибора.

- комплекс технических средств автоматики турбины или его отдельные составные элементы должны быть приспособлены к работе в жестких условиях промышленной эксплуатации ГЭС (низкая или высокая температура, наличие пыли, влаги, сильных электромагнитных полей, вибрации и т.д.).

- в комплексе технических средств должны использоваться унифицированные микропроцессоры серийного производства со сроком службы не менее 10 лет. Должна быть обеспечена возможность замены в процессе эксплуатации однотипных элементов и устройств.

- для формирования сигналов обратных связей по положению регулирующих органов должны использоваться малоинерционные датчики перемещения с выходным сигналом 4-20 мА. Мертвая зона в измерении перемещений не должна быть более 0,2%.

- предусмотреть гальваническую развязку входных и выходных дискретных сигналов.

- дискретная информация о состоянии технологического оборудования должна вводиться в виде двоичных сигналов "0" и "1". В качестве сигнала "1" должны применяться:

- напряжение переменного тока 220 В (-15...+ 10%);

- напряжение постоянного тока 220, 48 и 24 В (- 15... + 10%).

Предпочтительными являются сигналы 24 и 48 В постоянного тока. Сигналы высокого напряжения должны использоваться только в тех случаях, когда невозможно использовать пониженное напряжение.

- при реконструкции существующей гидромеханической колонки управления необходимо установить дублированные датчики положения штоков главных золотников, два ЭГП, МПО и двойной масляный фильтр с индикацией засорения и возможностью замены фильтрующего элемента без останова ГА.

- на ЦПУ предусмотреть замену ключей управления регулятором и щитового прибора активной мощности, а также установку прибора контроля текущего задания по активной мощности.

- Требования к оборудованию МНУ:

- требуется замена двух насосов МНУ винтового типа с блоками клапанов и электродвигателями.

- каждый маслонасос МНУ должен быть оборудован:

- обратным клапаном;

- предохранительным клапаном;

- перепускным разгрузочным клапаном;

- масляным сдвоенным фильтром для перепускных клапанов;

- вентилем для подачи масла от сдвоенного фильтра к перепускному клапану.

- система управления насосами МНУ должна обеспечивать:

- поддержание нормального давления масла в аккумуляторе МНУ в автоматическом режиме и с возможностью ручного управления;

- поддержание заданного уровня в аккумуляторе МНУ с помощью подкачки воздуха в автоматическом режиме и возможностью ручного управления;

- формированием предупредительных сигналов:

- при повышении и снижении уровня масла в аккумуляторе МНУ и сливном баке;

- при повышении температуры масла в сливном баке;

- при понижении давления в аккумуляторе МНУ до 21,0 кг/см2;

- формированием сигнала на аварийную остановку турбины при понижении давления масла в котле МНУ до 18,5 кг/см2;

- контроль отсутствия воды в масле сливного бака.

- шкаф местного управления насосами МНУ должен обеспечивать плавный пуск электродвигателей насосов МНУ;

- режим работы каждого насоса МНУ должен выбираться ключом «Автомат/Резерв/Ручное/Отключено» с панели местного управления МНУ.

- система автоматического управления МНУ должна предусматривать как непрерывный, так и прерывистый режимы работы насосов.

- Требования к электропитанию:

- основное электропитание должно выполняться от двух независимых источников переменного тока напряжением ~ 380/230В. Резервное электропитание должно выполняться от одного источника постоянного тока = 220В, с использованием станционной аккумуляторной батареи. Ввод каждого источника переменного тока, основного электропитания, должен быть оснащён устройством защиты от импульсных помех и перенапряжения. Ввод двух независимых источников переменного тока, используемых в качестве основного электропитания, должен выполняться через устройство автоматического ввода резерва (АВР). Для обеспечения гарантированного электроснабжения, линия основного электропитания, использующая два независимых источника переменного тока и АВР, должна быть оснащена источником бесперебойного питания (ИБП) с автоматическим байпасом на выходе. Мощность используемого ИБП должна выбираться с учётом поддержания функционирования, подключённых к нему устройств в течение 30 минут, после выключения электропитания и обеспечивать непрерывность работы гидроагрегата при длительных значительных просадках напряжения переменного и постоянного тока.

- предусмотреть возможность ручного управления направляющим аппаратом и лопастями турбины при отказе обоих каналов регулятора (независимое питание ЭГП через ключи ручного управления).

- Требования к документации:

- предоставить полный комплект документов на КИП.

- алгоритмы работы автоматики гидроагрегата оформить отдельным документом и предоставить на утверждение Главного инженера КПГЭС на этапе проектирования.

- Требования к организации работ и гарантийным обязательствам:

- провести обучение персонала КПГЭС в процессе приемочных испытаний.

- объем испытаний, порядок приемки оборудования и количество экземпляров проектной документации на САУ ГА определить в соответствии СТО 17330282.27.140.010-2008.

- объем испытаний, порядок приемки оборудования и количество экземпляров проектной документации на устанавливаемое оборудование МНУ определить в соответствии ГОСТ 8339-84.

- гарантийный срок САУ ГА определить согласно ГОСТ 12405-81.

- гарантийный срок на устанавливаемое оборудование МНУ определить согласно ГОСТ 12405-81.

5.2.8. Требования к составу и содержанию Проекта:

- документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе;

- вся документация должна быть предоставлена в полном соответствии с требованиями СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования», СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-003-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» и ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- предоставить протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие, в том числе полный комплект документов на КИП.

  - Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- опыт работы по реконструкции насосного оборудования ГЭС не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам: п.4.5, 13 раздел II и п.п.23.6; 24.6; 24.10; 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС)

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

5.3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- при необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями
РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед, в процессе и после  выполнения работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.5. Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Оборудование и материалы  поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и транспортными средствами (по договорённости), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км. расстояние до г. Мурманск 330 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате;

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж А-2050546 «Установочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж Ау-2050545 «Продольный разрез» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж Ау-2050544 «Поперечный разрез» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж А-2049173 «Планы» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж А-2049964 «Главный золотник регулятора» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №6. Чертеж А-2057141-7 «Блок золотников Ø100» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №7. Чертеж М-365 «Гидромеханическая схема регулятора скорости типа ЭГРК-100-2» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №8.Чертеж Б-2048573 «Фундаментная плита» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №9.Чертеж А-2049343 «Трубопровод колонки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №10. Чертеж А-2049515 «Гидромеханическая схема электрогидравлического регулятора» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №11. Чертеж В-2057380 «Принципиальная схема настройки комбинатора по напору» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №12. Чертеж А-2055819 «Построение кулачка комбинатора для Борисоглебской ГЭС» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №13. Чертеж Э-1718 «Электрическая схема регулятора ГЭС-8» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №14. Чертеж Ву-2037896 «Схема гидромеханическая МНУ» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №15. Чертеж Ву-2037587 «Схема управления МНУ» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №16. Чертеж Б-2036487 «Маслонасосный агрегат» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №17. Чертеж Б-2036475 «Бак масляный» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №18. Чертеж Б-2037665 «Трубопровод» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №19. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №19 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.