Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

тех. перевооружению ОРУ-150кВ с заменой выключателей (2шт.) ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.19-4013)

(номер ИП – 15-1660)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, п.Борисоглебский, ГЭС-8 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-8 Никитин Андрей Леонидович, рабочий телефон +7-921-044-0603.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          ноябрь  2015 г.

Окончание: 	декабрь 2016 г.

Стоимость закупки 13 340,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- 2015г. – 10 840,00 тыс. руб.;

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 10 840,000 тыс. руб. без учета НДС.

- 2016г. – 2 500,00 тыс. руб.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 500,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 840,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2 500,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 10 000,000 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: замена поврежденного (восстановленного частично), а также морально и физически устаревшего коммутационного оборудования ОРУ-150кВ.

- Описание и основные технические характеристики действующего оборудования:

| № п/п | Наименование параметра, единицы измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель воздушный трехполюсный, диспетчерское наименование | ВЛ-167 | ВС-150 |
| 2 | Завод-изготовитель | Браун Бовери | Браун Бовери |
| 3 | Тип | ДСF-150m4t | ДСF-150К |
| 4 | Номинальное напряжение, кВ | 150 | 150 |
| 5 | Максимальное рабочее напряжение, кВ | 172 | 172 |
| 6 | Испытательное напряжение по отношению к земле при 50 Гц в мокрую /сухую погоду, кВ | 350/370 | 350/370 |
| 7 | Максимальное 50% импульсное пробивное напряжение на землю, кВ | 660 | 660 |
| 8 | Частота, Гц | 50 | 50 |
| 9 | Номинальный ток, А | 1000 | 600 |
| 10 | Пятисекундный ток термической устойчивости, кА | 22 | 22 |
| 11 | Ток динамической устойчивости (амплитудное значение), кА | 50 | 50 |
| 12 | Разрывная мощность, МВ·А | 2500 | 2500 |
| 13 | Рабочее давление, кгс/см2 | 15-16 | 15,5-16,5 |
| 14 | Объем воздуха 3-х ресиверов в сумме, л | 1110 | 1110 |
| 15 | Расход воздуха на операцию включить, л | 220 | 156 |
| 16 | Расход воздуха на операцию отключить, л | 2420 | 2780 |
| 17 | Расход воздуха на продувку в сутки, л | 6000 | 4800 |
| 18 | Время отключения, сек | 0,050 | 0,050 |
| 19 | Время включения, сек | 0,100 | 0,100 |
| 20 | Потребляемая мощность для обогрева: фазного блока клапанов управления, Вт шкафа управления, Вт | 20 1300 | 20 1300 |
| 21 | Межполюсное расстояние, мм | 2500 | 2500 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-8. Тех. перевооружение ОРУ-150кВ с заменой выключателей (2шт.)»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                  ноябрь 2015г.

Окончание          «18» декабря 2015г.

Поставка оборудования:

Начало                      ноябрь 2015г.

Окончание          «30» декабря 2015г.

СМР:

Начало                «10» июня 2016г.

Окончание          «01» октября 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г. |  |  |
| 1 | Разработка проекта технического перевооружения ОРУ-150кВ с заменой выключателей (2шт.): | проект | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) | объект | 1 |
| 1.2 | Разработка рабочей документации и согласование ее с Заказчиком | компл. | 1 |
| 1.3 | Разработка проекта организации работ по техническому перевооружению ОРУ-150кВ с заменой выключателей (2шт.) | проект | 1 |
| 2 | Изготовление и поставка необходимого оборудования, материалов и комплекта ЗИП (в соответствии с проектом) | компл. | 2 |
|  | 2016г. |  |  |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного графика проведения СМР и ПНР (с работами по шеф-монтажу)* | график | 1 |
| 4 | Демонтаж существующих коммутационных аппаратов (ВЛ-167, ВС-150) | выкл-ль | 2 |
| 5 | Выполнение СМР и ПНР (в соответствии с проектом), включая работы по шеф-монтажу | выкл-ль | 2 |
| 6 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном (3 экз.) и электронном видах | компл. | 1 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утверждённые Приказом Минтруда и соц. развития РФ от 24.07.13г. №328н;

    - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

    - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

    - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Документация должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД на бумажном и электронном носителе.

    - В проекте предусмотреть переход с пневмо- на электропривод коммутационных аппаратов.

    - Рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

    - Предоставить протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие, в том числе полный комплект документов на КИП.

    - Габаритные размеры новых выключателей не должны превышать габаритные размеры существующих (отсутствие свободного пространства на ОРУ-150). Межполюсное расстояние должно быть 2500 мм.

  - Требования к подрядной организации:

5.3.1.Требования к выбору подрядчика:

5.3.1.1. Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.3.1.2. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Общие требования:

      - Опыт работы по проектированию и монтажу коммутационных аппаратов 150кВ и выше, не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам: п.п.5.5; (работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений); 13 (работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)) раздела II и п.п.20.12 (установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты); 24.5 (пусконаладочные работы коммутационных аппаратов); 33.11 (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики) раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

      - Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

5.3.3. Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по тех. перевооружению основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ.

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

      - Обеспечить в составе персонала наличие аттестованных сварщиков.

      - Обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков.

      - Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности монтируемого оборудования.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты выполнения работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 3-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

      - График работ (см. раздел 4 технического задания).

      - Проект производства работ (ППР).

      - Ведомость выполненных работ.

      - Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры.

      - Акты промежуточной приемки и/или испытаний.

      - Акты приемки скрытых работ.

      - Акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

      - Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части.

      - Акт об использовании для ремонта материалов-заместителей.

      - Ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации.

      - Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

      - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

      - Иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

В соответствии с проектным решением.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км. расстояние до г. Мурманск 220 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.