ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции системы возбуждения ГА № 2 ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2300/4.19-939)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530635 |

- Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, п.Раякоски ГЭС-6 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7: Романов Роман Владимирович, рабочий телефон +7-921-039-69-00.

Начальник ЭТЛ: Макеев Владимир Михайлович, рабочий телефон +7-921-177-45-93.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          январь  2015 г.

Окончание: 	декабрь 2015 г.

Стоимость закупки - 6 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 300,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2 900,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 2 800,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 5 700,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на  основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Особенности производства работ на объекте:

- работа вблизи действующего оборудования;

- работа в стесненных условиях.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: повышение надёжности работы системы возбуждения генератора и уменьшение эксплуатационных расходов на обслуживание щеточных аппаратов.

- Технические требования:

Описание и основные технические характеристики системы возбуждения Г-2 ГЭС-6:

| Гидрогенератор: |  |
| --- | --- |
| Тип | HSSOP 52/135 |
| Мощность, МВА/МВт | 16,0/14,4 |
| Cos φ, о.е. | 0,9 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Номинальный ток статора, А | 880 |
| Номинальный ток ротора, А | 485 |
| Напряжение ротора при номинальной нагрузке, В | 203 |
| Сопротивление ротора постоянному току, Ом: t=75,0°С t=19,0°С | 0,418 0,336* |
| Частота вращения, об/мин | 167,0 |
| Возбудитель: Тип | GTA-135/28 В |
| Мощность, кВт | 114 |
| Напряжение, В Номинальный ток, А Число полюсов | 235 458 12 |
| Тип якорной обмотки | петлевая |
| Сопротивление обмотки якоря, Ом (20°С) | 0,019 |
| Первый частичный шаг секции по пазам, yiz | 13(14) |
| Шаг секции по коллектору, yk | 1 |
| Число коллекторных пластин (число секций), К | 471 |
| Число секций в одном пазу, u | 3 |
| Число эффективных проводников в пазу, Sn | 18 |
| Число проводников по ширине паза | 3 |
| Число витков в одной секции, Ws | 3 |
| Число параллельных ветвей, a | 12 |
| Длина витка, мм | 1600 |
| Диаметр элементарного проводника по меди, мм | 3,1 |
| Сечение эффективного проводника, мм2 | 15,1 |
| Наружный диаметр сердечника, мм | 1300 |
| Полная высота сердечника, мм | 280 |
| Высота пакета железа и радиального канала, мм | 56 |
| Число пакетов железа и радиальных каналов | 3 |
| Число пазов, Z | 157 |
| Тип паза | открытый |
| Диаметр ступицы, мм | 980** |
| Воздушный зазор, мм | 6 (5,725) |
| Масса якоря, кг | 2750 |
| Магнитная система: |  |
| Число полюсов | 12 |
| Размеры полюса, мм: - длина сердечника, (lm) - ширина сердечника, (bm) - ширина наконечника, (bn) - высота сердечника, (hm) | 280 184 230 190 (200) |
| Параметры шунтовой обмотки: - число витков на полюс - диаметр медного проводника, мм - сопротивление постоянному току, Ом (18°С) | 250 3,0 7,3* |
| Параметры сериесной (компаундирующей обмотки): - соединение катушек полюсов - число витков катушки (на полюс) - диаметр медного провода, мм - сопротивление обмотки постоянному току, Ом - сопротивление одной катушки, Ом (0,0027x12) - полное сопротивление обмотки при встречно-параллельном соединении катушек | встречно-параллельное 36 5,2 0,0027* 0,0324* 0,389* |
| Масса магнитной системы, кг | 4250 |
| Подвозбудитель: Тип Мощность, кВт Напряжение, В Номинальный ток, А Число полюсов | GLAA/E 1013 2,8 140 20 6 |

* - по опытным данным

** - по чертежам

Характеристика холостого хода возбудителя:

| Ie, A | 1,3 | 1,95 | 2,75 | 3,68 | 4,44 | 5,25 | 6,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua, B | 34,4 | 49,2 | 68,8 | 91,2 | 110,2 | 130,2 | 152,8 |

Форсировочная способность возбудителя: на основании проведенных испытаний (испытания форсировочной способности электромашинных возбудителей гидрогенераторов ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-6) отношение верхнего предела (потолка) напряжения возбудителя к напряжению на контактных кольцах генератора в номинальном режиме составило 2,2, а ток ротора при форсировке – 805А.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

реконструкции системы возбуждения ГА № 2 ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                «12» января 2015 г.

Окончание          «30» апреля 2015 г.

Поставка оборудования:

Начало                «12» января 2015 г.

Окончание          «22» мая 2015 г.

СМР:

Начало                «01» июня 2015 г.

Окончание          «26» июня 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и согласование с Заказчиком сетевого графика проведения работ | график | 1 |
| 2 | Руководствуясь требованиями п. Г.5.2 Концепции Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг» в части однотипности оборудования, устанавливаемого в пределах одного объекта, выполнить разработку проекта реконструкции системы возбуждения на основании техно-рабочего проекта ЕКРФ.360.000.036-04 ТП для Г-1 ГЭС-6, разработанного ЗАО «Энергокомплект» с учетом конструктивных особенностей Г-2 ГЭС-6. Разработку проекта выполнить с учетом привязки к существующей схеме генератора. Согласование с Заказчиком. | проект | 1 |
| 3 | Транспортировка якоря возбудителя генератора с КПГЭС на завод для проведения реконструктивных работ. Обратная транспортировка | тн. | 2,8 |
| 4 | Реконструкция якоря возбудителя гидрогенератора HSSOP 52/13518 W4 с переделкой якорной обмотки электромашинного возбудителя GTA-135/28 и установкой вращающегося выпрямителя бесщеточного возбудителя GTA-135/28, проведение комплекса испытаний с предоставлением актов (протоколов) | шт. | 1 |
| 5 | Изготовление и поставка контактных колец ротора из стали марки Ст.45 и комплекта крепежных шпилек с изолирующими шайбами | компл. | 3 |
| 6 | Изготовление и поставка блоков АРВ типа ШУВ-2К-20-115УХЛ4 | шт. | 1 |
| 7 | Поставка необходимых материалов для производства СМР | компл. | 1 |
| 8 | Шеф-наладочные и пуско-наладочные работы по специальной программе | шт. | 1 |
| 9 | Оформление проектной, технической приемо-сдаточной документации (в бумажном виде и на электронном носителе) | компл. | 3 |

За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

- Особые условия

к производству работ и требования к персоналу подрядной организации

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг»;

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения»;

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация ПНР работ по АСУ ТП на ЭС»;

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

- «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «ПТЭ электрических станций и сетей РФ»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- «Система тех. обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования»;

- РД 34.45.51.300-97 «Объём и нормы испытания электрооборудования»;

- ГОСТ 21558-2000,«Системы возб-я т/генераторов, г/генераторов и синхронных компенсаторов»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе;

- предоставить протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие, в том числе полный комплект документов на КИП.

    - Общие принципы построения системы:

Руководствуясь требованиями п. Г.5.2 Концепции Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг» в части однотипности оборудования, устанавливаемого в пределах одного объекта, выполнить реконструкцию системы возбуждения на основании техно-рабочего проекта ЕКРФ.360.000.036-04 ТП для Г-1 ГЭС-6, разработанного ЗАО «Энергокомплект», и спецификации на основное оборудование к нему с учетом конструктивных особенностей Г-2 ГЭС-6.

Должно быть обеспечено:

- алгоритм работы регулятора должен предусматривать сохранение возбуждения генератора при оперативном отключении выключателя 110кВ блока (схема блока без генераторного выключателя);

- интерфейс регулятора должен быть русифицирован;

- предусмотреть поставку кабельной продукции (подключение силовых трансформаторов питания ШУВ от секций 0,4 кВ, питание ШУВ от ротора);

- тип системы возбуждения – бесщёточная система возбуждения (БСВ);

- исполнение регулятора 2-х канальное;

- тип регулятора напряжения – микропроцессорный, ШУВ-2К-20-115 УХЛ4;

- напряжение постоянного оперативного тока на ГЭС-110 В;

- предусмотреть сохранение АГП в цепи возбуждения генератора;

- оборудование должно быть однотипным с оборудованием системы возбуждения Г-1,3 ГЭС-6 для обеспечения взаимозаменяемости и ремонтопригодности.

Подрядчик, в результате работ по реконструкции системы возбуждения г/а ст. №2 ГЭС-6 с переходом на бесщёточную систему, обязан обеспечить нормативные эксплуатационные характеристики основного оборудования ГЭС в соответствии с требованиями НТД.

  - Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- опыт работы по реконструкции основного оборудования ГЭС не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам: п.4.5, 13 раздела II и п.п. 24.3, 33.11 раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС)

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

5.3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, выполняющего работы с применением пневмоинструмента, должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.04.11г. №340н);

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, а именно перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику проектной и исполнительной документации, в том числе документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком по отдельным договорам;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и оборудование;

- акт об использовании для работ материалов-заместителей;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также иную документацию, составленную перед, в процессе и после выполнения работ  и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения   работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

- Запасные части и материалы для производства СМР поставляются Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Объем поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель 4×4, тип ВВГ с индексом «НГ» токопроводящая жила: медная, мягкая, многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77; изоляция ПВХ, пластикат пониженной горючести ГОСТ 16442-80 | м | 300 |
| 2 | Кабель 2×2,5 – тип NYM-J VDE 0250 | м | 150 |
| 3 | Кабель 1×95, тип ПВ-3, изоляция ПВХ пластикат, токопроводящая жила: медная, повышенной гибкости (3 класс), многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77 | м | 200 |
| 4 | Кабель 3×16+1x10, тип ВВГ с индексом «НГ», токопроводящая жила: медная, многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77; изоляция ПВХ пластикат пониженной горючести ГОСТ 16442-80 | м | 100 |
| 5 | Кабель 3×50+1×25, тип ВВГ с индексом «НГ», токопроводящая жила: медная, многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77; изоляция ПВХ пластикат пониженной горючести ГОСТ 16442-80 | м | 60 |
| 6 | Кабель 3×2,5 – тип NYM-J VDE 0250 | м | 150 |
| 7 | Кабель 4×6, тип ВВГ с индексом «НГ», токопроводящая жила: медная, многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77; изоляция ПВХ пластикат пониженной горючести ГОСТ 16442-80 | м | 60 |
| 8 | Наконечник кабельный, медный, луженный, сечение 4 мм2 | шт. | 40 |
| 9 | Наконечник кабельный, медный, луженный, сечение 6 мм2 | шт. | 40 |
| 10 | Наконечник кабельный, медный, луженный, сечение 16 мм2 | шт. | 40 |
| 11 | Наконечник кабельный, медный, луженный, сечение 50 мм2 | шт. | 40 |
| 12 | Наконечник кабельный, медный, луженный, сечение 95 мм2 | шт. | 40 |
| 13 | Изолента ПВХ | рулон | 40 |
| 14 | Кабель КВВГ 4×4 мм2 | метр | 150 |
| 15 | Кабель КВВГ 4×2,5 мм2 | метр | 100 |
| 16 | Кабель КВВГ 7×2,5 мм2 | метр | 100 |
| 17 | Кабель КВВГ 7×1,5 мм2 | метр | 150 |
| 18 | Провод монтажный ПВ-3 1,0 мм2 | метр | 300 |
| 19 | Провод монтажный ПВ-3 1,5 мм2 | метр | 200 |
| 20 | Оконцеватели для проводов втулочные диаметр 0,5 мм | шт. | 200 |
| 21 | Оконцеватели для проводов втулочные диаметр 1,0 мм | шт. | 200 |
| 22 | Оконцеватели для проводов кольцевые диаметр 1,0 мм, отверстие под винт 4 мм. | шт. | 100 |
| 23 | Оконцеватели для проводов кольцевые диаметр 1,5 мм, отверстие под винт 4 мм. | шт. | 100 |
| 24 | Компьютер переносной для РМ | шт. | 1 |
| 25 | Короб пластмассовый монтажный, ширина 20 мм | метр | 10 |
| 26 | Короб пластмассовый монтажный, ширина 40 мм | метр | 10 |
| 27 | Короб пластмассовый монтажный, ширина 60 мм | метр | 10 |
| 28 | Переходник USB - com | шт. | 2 |
| 29 | Аккумулятор для осциллографа Fluke-196С | шт. | 2 |
| 30 | Сумка для переносного компьютера | шт. | 1 |
| 31 | Набор инструментов электрика НЭУ до 1000В (набор электромонтажника арефино) | набор | 2 |

- Запасные части и материалы для производства СМР поставляются Заказчиком:

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Объем поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Припой ПОС 60 | кг | 5 |

- Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала Подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км. расстояние до г. Мурманск 330 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате;

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж №447706 «Вспомогательные машины» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж № 347716 «Обмотка ротора и уравнительная обмотка» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж № 347717 «Магнитный полюс с обмоткой.» - 1 л в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж № 347718 «Соединения полюсов » - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж № 447719 «Присоединение (клеммная коробка).» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №6. Чертеж № 447726 «Обмотка ротора (якорь подвозбудителя GLAA/E 1013).» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №7. Чертеж №G202777 «Магнитные обмотки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №8. Чертеж №Э1810 «Генератор HSSOP 52/13518» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №9. Чертеж №347720 «Соединительные шины» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №10. Выкопировка технического описания по генератору HSSOP 52/13518 - 14 листов в 1 экз.

- Приложение № 11 Техно-рабочий проект ЕКРФ.360.000.036-04 ТП (эл. версия)

- Приложение №12. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №12 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.