ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции регуляторов скорости и оборудования МНУ (маслонапорная установка) ГА (гидроагрегат) №2 ГЭС-8 Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.20-3564)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.60.000 |

- Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-8 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГЭС-8: Никитин Андрей Леонидович, рабочий телефон +7-921-044-06-03.

Начальник ЭТЛ: Макеев Владимир Михайлович, рабочий телефон +7-921-177-45-93.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          май  2016 г.

Окончание: 	апрель 2017 г.

Стоимость закупки 12 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2 000,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 10 000,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

2016г.:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 4454,4 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 4686,6 тыс. руб. без учета НДС.

2017г.:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 2 859,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- стеснённость;

- газоэлектросварочные работы.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по обеспечению надёжной и безаварийной эксплуатации гидроагрегата ст. №2 ГЭС-8 в соответствии с проектом ОАО «Фирма ОРГРЭС» № АРМД2014108011П2, в том числе:

  - реконструкции электрогидравлического регулятора частоты вращения, включающей:

- замену панели электрооборудования САР (системы автоматического регулирования);

- реконструкцию гидромеханической колонки управления;

- реконструкцию механизмов обратных связей.

  - реконструкции системы управления вспомогательным оборудованием, включающей:

- реконструкцию схемы управления насосами МНУ с реализацией системы управления в одном шкафу с САР (панели местного управления САУ ГА);

- замену насосов МНУ с блоками клапанов;

- замену панели местного управления насосами МНУ с установкой устройств плавного пуска электродвигателей насосов МНУ.

- Описание и основные технические характеристики действующего оборудования:

| Тип турбины | ПЛ661-ВБ-500 |
| --- | --- |
| Расчетный напор | 19 м |
| Номинальная мощность на валу турбины | 29000 кВт |
| Расход воды через турбины при номинальной мощности и расчетном напоре | 174 м3/сек |
| Число оборотов в минуту | 115,4 об/мин |
| Разгонное число оборотов | 260 об/мин |
| Количество лопаток направляющего аппарата (НА) | 24 шт |
| Предельные углы поворота лопастей РК | +15,50 ÷ -10,50 |
| Максимальное открытие направляющего аппарата по ограничителю ЭГРК | 100 % |
| То же по штоку сервомотора | 605 мм |
| Открытие направляющего аппарата, соответствующее холостому ходу (по штоку сервомотора) | 70 мм |
| Время закрытия НА от полного открытия до открытия 100 мм по штоку сервомотора | 5 сек |
| Тип регулятора скорости Г-2 | ЭГРК-100 |
| Тип маслонапорной установки | МНУ-4 |
| Тип масляного насоса МНУ | Винтовой |
| Производительность масляного насоса МНУ-2 | 348 л/мин |
| Нормальное давление в системе регулирования | 25 кг/см2 |
| Гарантии регулирования: Повышение числа оборотов против нормальных допускается: а) при сбросе 100 % ном. мощности б) при сбросе 50% ном. мощности в) при сбросе 25 % ном. мощности | Не выше 29 % Не выше 14 % Не выше 6 % |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-8: реконструкция регуляторов скорости и оборудования МНУ ГА №2»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Поставка оборудования:

Начало		  май       2016г.

Окончание          «31» января 2017г.

СМР:

Начало                «13» марта 2017г.

Окончание          «21» апреля 2017г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. |  |  |
| 1 | Изготовление и частичная поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов и комплекта ЗИП (в соответствии с проектом ОАО «Фирма ОРГРЭС» см. Приложения) | компл. | 1 |
|  | 2017г. |  |  |
| 2 | Допоставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов и комплекта ЗИП (в соответствии с проектом ОАО «Фирма ОРГРЭС» см. Приложения) | компл. | 1 |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам нового оборудования регулятора скорости и маслонапорной установки (МНУ)* | график | 1 |
| 4 | Монтажные и пуско-наладочные работы по замене регулятора скорости, насосов МНУ с блоками клапанов (в соответствии с проектом ОАО «Фирма ОРГРЭС» см. Приложения) | компл. | 1 |
| 5 | Организация автоматизированного рабочего места на пульте ГЭС-8 на основе систем автоматического управления гидроагрегатов САУГ №№1,2 | компл. | 1 |
| 6 | Обучение персонала КПГЭС по эксплуатации вновь смонтированного оборудования в процессе пусконаладочных работ | обучение | 1 |
| 7 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном и электронном виде | компл. | 4 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

- Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения».

    - СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

    - Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

    - «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1».

    - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

    - СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

    - «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

    - ГОСТ 12405-81. «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия».

    - СТО 34-35-587-002-2013. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - СТО 34-35-587-003-2013.  «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

    - СТО 17330282.27.140.014-2008. «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

    - ГОСТ 34.201-89. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

    - РД 50-34.698-90. «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

    - СТО 17330282.27.140.006-2008. «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

    - ГОСТ 8339-84. «Установки маслонапорные для гидравлических турбин».

    - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Общие требования:

      - Опыт работы по монтажу систем автоматического управления гидроагрегатов ГЭС не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

раздел III п.23.6 - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

раздел III п.24.6 - Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

раздел III п.24.10 - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»;

раздел III п.33.11 - Объекты гидроэнергетики», «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624.

Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8) относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

- Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

- При необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

- Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций.

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- График работ (см. раздел 4 технического задания).

- Проект производства работ (ППР).

- Ведомость выполненных работ.

- Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры.

- Акты промежуточной приемки и/или испытаний.

- Акты приемки скрытых работ.

- Акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

- Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части.

- Акт об использовании для ремонта материалов-заместителей.

- Ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации.

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

В соответствии с проектом ОАО «Фирма ОРГРЭС».

- Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

  - Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и транспортными средствами (по договорённости), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км. расстояние до г. Мурманск 220 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате.

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Техническое описание №АРМД 2014.108.011 П2 - 51 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Схемы электрические принципиальные №АРМД 2014.108.011 Э3 - 24 листа в 1 экз.

- Приложение №3. Колонка ГМК №АРМД 2014.108.011 Г3 - 4 листа в 1 экз.

- Приложение №4. Кабельные связи №АРМД 2014.108.011 С1 - 9 листов в 1 экз.

- Приложение №5. Монтажные схемы №АРМД 2014.108.011 Э4 - 14 листов в 1 экз.

- Приложение №6. Шкаф САУРГ №АРМД 2014108011 Э4 - 6 листов в 1 экз.

- Приложение №7. Спецификация – 1 лист в 1 экз.