Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-5.ПИР. Замена выключателей 110кВ»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.21-2598)

(номера ИП: 11-0033; 16-0103)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.13.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-4,5: Дроздов Андрей Евгеньевич, рабочий телефон +7-921-517-9292.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          май  2016 г.

Окончание: 	сентябрь 2016 г.

Стоимость закупки 700,000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 700,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 0,000 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 700,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: разработка проекта по замене существующих масляных выключателей на современные элегазовые выключатели.

- Описание и основные технические характеристики масляных выключателей В-110 Т-1 и В-110 Т-2:

| Завод изготовитель | ASEA |
| --- | --- |
| Тип | HKEY – 120/600 |
| Номинальное напряжение, В. | 120 |
| Номинальный ток, А. | 600 |
| Предельно отключаемый ток, А. | 7700 |
| Предельно отключаемая мощность, МВА. | 1600 |
| Число колонок, шт. | 3 |
| Род установки | Внутренний |
| Дугогасящая среда | Изоляционное масло |
| Заводское обозначение привода | BHFYD 1274 |
| Тип привода | Пружинный |
| Исполнение привода | Отдельно вынесенный |
| Оперативное управление | Ручное, дистанционное |
| Блок – контакты, число цепей | 8 |
| Вес масла, кг. | 330 |
| Место установки | ЗРУ-110кВ |
| Дата установки | 1951г |
| Напряжение оперативного питания цепей защит и автоматики, В. | = 110 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-5.ПИР. Замена выключателей 110кВ»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                	   май 2016г.

Окончание          «30» сентября 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по замене масляных выключателей В-110 Т-1 и В-110 Т-2 Янискоски ГЭС-5 КПГЭС на элегазовые: | компл. | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ, ознакомление с технической и эксплуатационной документацией, разработка и согласования с Заказчиком технического предложения с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. | компл. | 1 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по замене масляных выключателей В-110 Т-1 и В-110 Т-2, согласование с Заказчиком. |  |  |
| 1.3 | Разработка рабочей документации по замене масляных выключателей В-110 Т-1 и В-110 Т-2, согласование с Заказчиком. |  |  |
| 2 | Предоставление проектно-сметной и рабочей документации по замене масляных выключателей В-110 Т-1 и В-110 Т-2 Заказчику на бумажном носителе (3 экз.) и в электронном виде. | компл. | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390.

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые Приказом Минтруда и соц. развития РФ от 24.07.13г. №328н.

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

- РД 34.45.51.300-97 «Объём и нормы испытания электрооборудования».

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Документация должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД на бумажном и электронном носителях.

    - Сметная документация должна быть выполнена в расценках по Мурманской области.

    - Проектная документация должна иметь раздел спецификации используемых материалов.

    - Проектно-изыскательские работы должны учитывать замену масляных выключателей на элегазовые, включающую:

- выбор новых выключателей 110 кВ с приводами;

- расшиновку и демонтаж старых выключателей В-110 Т-1 и В-110 Т-2;

- монтаж и наладку новых выключателей с приводами;

- замену ошиновки выключателей;

- замену силовых и контрольных кабелей управления и сигнализации;

- замену схемы управления выключателями.

5.2.5. Требования к выключателям:

- технические характеристики новых выключателей должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей;

- при выборе типа выключателей необходимо исходить из условий внутренней его установки в помещении ЗРУ-110кВ ГЭС-5. В связи с тем, что, обогрев станции выполнен способом замкнутой циркуляции нагретого воздуха от генераторов, необходимо исключить риск возникновения опасных факторов для персонала ГЭС при нормальной работе выключателей, обслуживании, а также при возможных аварийных режимах;

- привод выключателей необходим пружинного типа, шкаф управления должен быть вынесен за ограждения ячеек выключателей для безопасного оперативного управления. Привод должен обеспечивать ручное местное, дистанционное и автоматическое управление;

- при выборе выключателей необходимо учитывать габаритные размеры ячеек, проёмов и пролётов для транспортировки и установки новых выключателей, а также для их ошиновки.

5.2.6. Проектная документация должна быть разработана с учетом Проекта замены главного трансформатора Т-1 № 246.01.02., выполненного ООО «НТТ-ЭЛЕКТРО».

  - Требования к подрядной организации:

- Общие требования:

      - Опыт работы по проектированию электротехнического оборудования 110 кВ не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- п.5.4 	   раздел II «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений»;

- 13 раздел II «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

      - Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

      - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ по замене выключателей 110 кВ  (ГИП, ведущий инженер, инженер-проектировщик).

      - Знать технологию и специфику предстоящих работ.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ Заказчику.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- комплект проектной документации – проект, чертежи, сметы, спецификацию материалов;

- акты сдачи-приемки выполненных Работ (этапов работ).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Не требуется.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Заводской, технической и эксплуатационной документацией В-110 Т-1 и В-110 Т-2.

  - Рабочей документацией №246.01.02. «Проект замены главного трансформатора Т-1», ООО «НТТ-ЭЛЕКТРО», в электронном виде (по запросу).

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 105 км, расстояние до г. Мурманск 285 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж № JN2199. «Распределительное устройство 110 кВ» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж № JN2101. «Распределительное устройство 110 кВ разрез C-C» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж № JN2200. «Распределительное устройство 110 кВ разрез D-D» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж № JN2056. «Распределительное устройство 110 кВ» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж № JN2084. «Разрез распределительного устройства 110 кВ» - 1 лист в 1 экз.