Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-6. Монтаж системы кондиционирования в комнате связи»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/5.24-3945)

(номер ИП – 16-0423)

| ОКВЭД | 43.22 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.12.150 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский р-н, п.Раякоски, ГЭС-6 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Ст. мастер УСДТУ: Виноградов Виктор Владимирович, рабочий телефон +7-921-286-9907

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          с момента заключения договора

Окончание: 	декабрь 2016 г.

Стоимость закупки 450,000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 18,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 142,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 290,000 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

- 1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 3-й квартал – 18,00 тыс. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал – 432,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»» и Указанием «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа в соответствии с вышеуказанным Приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: обеспечение микроклимата в помещении комнаты связи в соответствии с требованиями СанПиН.

- Описание и основные технические характеристики:

- объём помещения комнаты связи №3 – 56,1 м3;

- комната связи №3 изолирована от улицы другими помещениями.

- Технические требования:

Система кондиционирования должна работать круглосуточно и обеспечивать температуру воздуха в помещении не ниже +180С и не выше +250С при температуре воздуха на улице от +400С до -500С.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-6. Монтаж системы кондиционирования в комнате связи»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                с момента заключения договора

Окончание          «31» августа 2016г.

Поставка оборудования:

Начало                «01» сентября 2016г.

Окончание          «31» октября 2016г.

СМР:

Начало                «01» ноября 2016г.

Окончание          «20» декабря 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по монтажу системы кондиционирования в комнате связи: | компл. | 1 |
| 1.1 | Согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. | компл. | 1 |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации по монтажу системы кондиционирования в комнате связи, согласование с Заказчиком |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации согласование с Заказчиком |  |  |
| 2 | Поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов и комплекта ЗИП в соответствии со спецификацией проектно-сметной документации | компл. | 1 |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам нового оборудования* | график | 1 |
| 4 | Выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системе кондиционирования комнаты связи ГЭС-6 в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией и сроками графика производства работ. Передача результата выполненных работ в эксплуатацию Заказчику с оформлением приёмосдаточного акта | компл. | 1 |
| 5 | Подготовка исполнительной документации, инструкции по эксплуатации и ремонту и предоставление Заказчику в бумажном и электронном виде. | экз. | 3 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

    - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

    - «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе;

- рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

- предоставить протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.3.1. Общие требования:

      - Опыт работы по проектированию, монтажу и модернизации систем вентиляции и кондиционирования не менее 3 лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- п.4.1 раздел II «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения»;

- п.13 раздел II «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;

- п.33.11 раздел III «Объекты гидроэнергетики»

«Перечня видов работ…», утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

      - Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

      - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской Федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ по монтажу систем кондиционирования, с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду).

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

      - Знать технологию предстоящих строительно-монтажных работ.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

      - График работ (см. раздел 4 технического задания).

      - Ведомость выполненных работ.

      - Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры.

      - Акты промежуточной приемки и/или испытаний.

      - Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части.

      - Акт об использовании материалов-заместителей.

      - Ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации.

      - Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

      - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

      - Иную документацию, составленную перед , в процессе и после выполнения работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения  работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком:

В соответствии с проектным решением.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

  - Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и транспортными средствами (по договорённости), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км. расстояние до г. Мурманск 270 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».