ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ  по капитальному ремонту ГА ст. № 2 (ПЛ646-ВМ-420) ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.15-247)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский,   ГЭС-12  Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник   ВТГЭС КТГЭС  Лесников Владимир Викторович  тел. (81553) 60-350; 60-373.

- инженер II кат. по ремонту,   группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553) 69-227.

Период  выполнения работ:

Начало               январь  2013 г.

Окончание         май      2013 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -  не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: сборники «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» 2004г. с  учетом дополнений.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата станц. № 2, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики гидроагрегата станц. № 2:

| Гидротурбина. Завод-изготовитель «ЛМЗ» г.Ленинград, год установки – 1993. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины: |  |  |  |
| - тип турбины |  |  | ПЛ 646-ВМ-420 |
| - напоры нетто: |  |  |  |
| - максимальный |  |  | 62 м |
| - расчетный |  |  | 58,0 м |
| - минимальный |  |  | 51 м |
| - максимальная высота отсасывания |  |  | -5,5 м |
| - мощность номинальная при расчетном напоре |  |  | 67МВт |
| - частота вращения: |  |  |  |
| - номинальная |  |  | 187,5 мин -1 |
| - разгонная |  |  | 415 мин -1 |
| - КПД |  |  | 89,8% |
| 2. Вал турбины |  |  |  |
| - диаметр |  |  | 800 мм |
| - длина |  |  | 5198 мм |
| - масса |  |  | 17,4 т |
| - диаметр облицовки вала в зоне работы ТП |  |  | 850 мм |
| - толщина облицовки вала |  |  | 20 мм |
| 3. Рабочее колесо (РК) |  |  |  |
| - тип |  |  | ПЛ 646 |
| - диаметр РК |  |  | 4200 мм |
| - число лопастей РК |  |  | 8 шт |
| - масса РК |  |  | 46000 кг |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |  |  |
| - число лопаток НА |  |  | 24 шт |
| - вес лопатки, рычага, подшипника лопатки НА |  |  | 1050, 100, 262 кг |
| - диаметры: втулок подшипников скольжения цапф лопаток НА (верхняя, средняя, нижняя) - втулок кинематики НА |  |  | 210, 220, 150мм 60мм |
| - высота НА |  |  | 1470 мм |
| - количество колонн статора турбины |  |  | 12 шт |
| - сервомотор НА: |  |  | 2 шт |
| - тип |  |  | сдвоенный |
| - диаметр |  |  | 300 мм |
| 5. Спиральная камера (СК) |  |  |  |
| - тип |  |  | металлическая |
| - площадь |  |  | 600 м 2 |
| 6. Отсасывающая труба (ОТ) |  |  |  |
| - тип |  |  | бетонная, изогнутая, D=1 |
| 7. Регулятор скорости |  |  |  |
| - тип |  |  | ЭГРК-2И1-100-8Т |
| - давление масла после дросселя |  |  | 25 кгс/см2 |
| - условный диаметр главных золотников |  |  | 100 мм |
| - рабочее давление масла в системе |  |  | 25 кгс/см2 |
| 8. Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |  |
| - тип |  |  | МНУ-5,6 |
| - номинальное давление масла в системе регулирования |  |  | 25 кгс/см2 |
| - объем масляного бака |  |  | 8 м3 |
| - количество насосов МНУ |  |  | 2 шт |
| - тип маслонасосов |  |  | масловинтовые, МВН 3В 40/40 ГТ |
| - количество масла в МНУ |  |  | 5,6 м3 |
| 9. Турбинный подшипник (ТП) |  |  |  |
| - тип |  |  | кольцевой, обрезиненный вкладыш из 6-ти частей, корпус вкладыша из 2-х частей. |
| - диаметр проточки вкладыша |  |  | 850 + 0,25 |
| - масса вкладыша |  |  | 344 кг |
| - масса корпуса вкладыша |  |  | 1260 кг |
| 10. Турбинные затворы (БПЩ) |  |  |  |
| - тип |  |  | металлический, плоский, парусно-колёсный, быстропадающий |
| - габаритные размеры БПЩ |  |  | 9062х6510 мм |
| - количество БПЩ |  |  | 2 шт |
| - масса БПЩ |  |  | 25000кг |
| 11. Сороудерживающие решётки (СУР) |  |  |  |
| - тип |  |  | металлическая, плоская, составлена из 6 сборок из полос специального (каплевидного) профиля с просветом 100мм; крепление сборок на опорных ригелях |
| - габаритные размеры СУР |  |  | 11840х6500 мм |
| - количество СУР |  |  | 2 шт |
| - состав СУР |  |  | 6 сборок (3 нижние - 6200х2170мм; 3 верхние – 5640х1170мм); составлены по 2 сборки в высоту и 3 сборки по ширине |
| - количество опорных ригелей СУР. |  |  | 14 шт (2х7шт) |
| - масса СУР |  |  | 20000кг |
| Гидрогенератор. Завод-изготовитель «Электросила» г.Ленинград, год установки- 1948, замена обмотки статора – 1992. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики гидрогенератора. |  |  |  |
| - тип |  |  | СВ-660/165-32 |
| - мощность номинальная полная |  |  | 72кВА 67кВт |
| - мощность номинальная активная |  |  |  |
| - напряжение номинальное линейное |  |  | 10,5кВ |
| - частота вращения номинальная |  |  | 187,5 об/мин |
| - охлаждение |  |  | воздушное |
| - масса гидрогенератора общая |  |  | 480000 кг |
| 2. Регуляторный генератор |  |  | СПМ-105/12-32 |
| - мощность номинальная полная |  |  | 25кВт |
| - напряжение номинальное линейное |  |  | 110В |
| - частота тока номинальная |  |  | 50 Гц |
| - частота вращения номинальная |  |  | 187,5 об/мин |
| - масса генератора общая |  |  | 800 кг |
| 3. Система возбуждения |  |  |  |
| - тип системы возбуждения |  |  | электромашинное |
| 4. Статор |  |  |  |
| - диаметр расточки активной стали |  |  | 5880 мм |
| - высота активной стали |  |  | 1650 мм |
| - тип обмотки |  |  | стержневая, волновая, двухслойная с термореактивной изоляцией |
| - количество пазов |  |  | 300 шт |
| - количество выводов |  |  | 6 |
| - соединение фаз |  |  | звезда, с выведенным нулем |
| - масса (железо статора) |  |  | 14200 кг |
| - масса (статор обмотанный) |  |  | 116500 кг |
| 5. Ротор |  |  |  |
| - тип |  |  | явнополюсный |
| - количество полюсов |  |  | 32 шт |
| - диаметр |  |  | 5850 мм |
| - масса |  |  | 225000 кг |
| 6. Воздухоохладители |  |  |  |
| - тип |  |  | ВО 158/1510-60-Н УХЛЧ |
| - количество на генераторе |  |  | 8 шт. |
| - максимальное рабочее давление воды |  |  | 0,2 МПа |
| - масса воздухоохладителя |  |  | 748 кг |
| 7. Подпятник (ПП) |  |  |  |
| - тип ПП, сегментов |  |  | сегментный, самоустанавливающийся, на жесткой винтовой опоре, сегменты с эластичным металлопластмассовым покрытием (ЭМП) |
| - количество сегментов |  |  | 8 шт. |
| - объем масла в ванне ПП |  |  | 8 м3 |
| - масса втулки ПП |  |  | 8600 кг |
| - масса сегмента |  |  | 135 кг |
| - диаметр наружный диска ПП |  |  | 2310 мм |
| - диаметр внутренний диска ПП |  |  | 950 мм |
| - масса диска ПП |  |  | 3000 кг |
| 8. Верхняя крестовина (ВК) |  |  |  |
| - тип верхней крестовины |  |  | лучевая |
| - количество лап |  |  | 8 шт. |
| - масса |  |  | 87000 кг |
| 9. Маслоохладители подпятника |  |  |  |
| - тип секций маслоохладителя |  |  | 8 шт. радиаторных (нижний ряд); 8 шт. U-образные (верхний ряд). |
| - количество секций маслоохладителя |  |  | 16 шт. |
| - масса секции маслоохладителя |  |  | 160 кг |
| 10. Генераторные подшипники (ВГП, НГП) |  |  |  |
| - тип |  |  | Сегментный |
| - количество сегментов |  |  | ВГП-8 шт., НГП-8 шт. |
| - тип сегментов |  |  | с баббитовым покрытием (марка Б - 83) |
| - диаметр рубашки вала ВГП, НГП |  |  | 1300 мм |
| - масса сегмента |  |  | 70 кг. |
| 11. Нижняя крестовина |  |  |  |
| - тип нижней крестовины |  |  | лучевая |
| - количество лап |  |  | 8 шт. |
| - масса нижней крестовины |  |  | 16800 кг |
| 12. Секции маслоохладителя НГП, ВГП |  |  |  |
| - тип секций маслоохладителей |  |  | ВГП - (в ванне ПП) НГП - кольцевой |
| - количество секций в ванне НГП |  |  | 1 кольцо |
| - максимальное рабочее давление воды |  |  | 0,2 МПа |
| - масса секции маслоохладителя |  |  | 160 кг |
| 13. Тормозное устройство |  |  |  |
| - тип тормоза |  |  | ТЦ-220-400, пневматический |
| - количество цилиндров тормоз-домкратов |  |  | 8 шт. |
| - количество манжет / фрикционных подушек |  |  | 8 / 8 шт. |
| - рабочее давление в системе |  |  | 0,8 МПа |
| - масса тормоза-домкрата |  |  | 220 кг |
| 14. Система пожаротушения |  |  |  |
| - кольцевой трубопровод |  |  | 2 шт. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту гидроагрегата станц. № 2

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:           « 21 »   января    2013г.

Окончание:     « 22 »       мая    2013г.

| №№ п/п | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидроагрегат в целом. Подготовительные работы. |  |  |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком проекта организации работ и календарного план-графика исполнения работ за 20 дней до начала работ. | комплект | 1 |
|  | Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта (совместно с Заказчиком). | гидроагрегат | 1 |
| 2. | Гидроагрегат в целом. |  |  |
| 2.1. | Установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, ремонтного настила в машинном зале. | гидроагрегат | 1 |
| 2.2. | Разборка (установка) лестниц, площадок, перил, ограждений. | т | 0,5 |
| 2.3. | Разборка (сборка) технологических трубопроводов по гидроагрегату. | т | 0,8 |
| 2.4. | Линия вала. |  |  |
|  | - проведение операций по проверке центровки и линии вала до разборки и после сборки гидроагрегата (с установкой и разборкой приспособления для проворота ротора); обеспечение требований СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Д.2; Д.3, в том числе: - проверка общей линии вала поворотом ротора на 360в т.ч.: - проверка и устранение излома во фланцевом соединении валов, восстановление исправного состояния; - проверка неперпендикулярности генераторного вала, восстановление исправного состояния. - проверка и устранение уклона линии валов, восстановление исправного состояния. - центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных - послемонтажная установка базовых поверхностей (маяков) с замером положения валов. | гидроагрегат | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3. | Генератор тип СВ-660/165-32 |  |  |
| 3.1 | Регуляторный генератор |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка, центровка), ревизия, чистка, проверка и восстановление: крепления полюсов, изоляции. | шт. | 1 |
|  | - покраска обмоток статора | м2 | 2.0 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.2 | Контактные кольца ротора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) | шт. | 2 |
|  | - проверка и восстановление исправного состояния: контактов, крепёжных деталей. | шт. | 2 |
|  | - проточка и шлифовка. | шт. | 2 |
|  | - разборка (сборка, регулировка), ревизия и восстановление исправного состояния щёточного аппарата контактных колец. | комплект | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.3 2. | Возбудитель |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка, регулировка) магнитной системы, ревизия, чистка. | комплект | 1 |
|  | - ревизия, проверка и восстановление исправного состояния щёточного аппарата. | комплект | 1 |
|  | - снятие(установка) якоря возбудителя с нагревом, ревизия, чистка, проточка, продорожка , шлифовка и полировка коллектора | шт. | 1 |
|  | - снятие (установка) подставки возбудителя | шт. | 1 |
|  | - покраска узлов магнитной системы | м2 | 22 |
|  | - снятие надставки вала, установка с центровкой к линии вала. | шт. | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.4 | Подпятник (ПП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка ванны, снятие(установка) выгородки, замена уплотнений, восстановление исправного состояния деталей, сборка и регулировка уплотнения. | комплект | 1 |
|  | - снятие маслоохладителей верхнего и нижнего рядов - разборка, ревизия, чистка и промывка, замена прокладок, сборка; восстановление исправного состояния маслоохладителей верхнего и нижнего рядов - АКЗ крышек маслоохладителей верхнего и нижнего рядов - гидравлическое испытание; установка маслоохладителей в ванне ПП, опрессовка с системой техводоснабжения. | шт шт м2 шт | 16 16 6 16 |
|  | - снятие (установка) втулки ПП, осмотр, проверка плотности посадки втулки ПП на вал генератора и состояния посадочных поясков. - проточка втулки ПП в зоне работы воротникового уплотнения маслованны ПП | шт шт | 1 1 |
|  | - снятие (установка) диска, ревизия, контроль микро-макронеровности диска, восстановление исправного состояния диска, полировка. | шт | 1 |
|  | - снятие (установка), ревизия: ЭМП-сегментов, опорных болтов, опорных тарелок и упоров сегментов, восстановление исправного состояния деталей. Выполнить тарировку опорных тарелок (с участием гидрослужбы Заказчика). - регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем | комплект сегмент | 8 8 |
|  | - проверка и корректировка, радиального и тангенциального эксцентриситетов ЭМП сегментов ПП | сегмент | 8 |
|  | - проверка состояния запорного кольца втулки ПП | шт | 1 |
|  | - проверка плоскопараллельности диска и втулки, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - проверка состояния крепежных деталей и сварных швов стаканов опорных болтов, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - Замер изоляции ЭМП – сегментов, изоляции стола, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) стола ПП, проверка плоскостности основания стола, пришабривание по ванне, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.5 | Верхний генераторный подшипник (ВГП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка, ревизия сегментов, опорных и регулирующих элементов сегментов, замер изоляции, восстановление исправного состояния деталей. | комплект | 8 |
|  | - подготовка деталей и проведение ультро-звукового контроля (УЗК) баббитового покрытия сегментов с привлечением специализированной организации - восстановление исправного состояния поверхности трения сегментов (при необходимости перезаливка баббита в заводских условиях); проверка прилегания поверхностей трения сегментов и втулки ПП в зоне работы ВГП (с полировкой поверхности трения втулки ПП); притирка сегментов и шабрение. | дм2 сегмент | 52,8 8 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.6 | Нижний генераторный подшипник (НГП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка, ревизия сегментов, опорных и регулирующих элементов сегментов, замер изоляции, восстановление исправного состояния деталей. | комплект | 1 |
|  | - проведение ультро-звукового контроля (УЗК) баббитового покрытия сегментов с привлечением специализированной организации - восстановление исправного состояния поверхности трения сегментов (при необходимости перезаливка баббита в заводских условиях); проверка прилегания поверхностей трения сегментов и генераторного вала в зоне работы НГП (полировка шейки генераторного вала); притирка сегментов и шабрение. | дм2 сегмент | 52,8 8 |
|  | - чистка маслованны, проверка и восстановление исправного состояния деталей уплотнения крышки ванны подшипника (замена уплотнительных элементов) сборка и регулировка уплотнения. | комплект | 1 |
|  | - снятие (установка) маслоохладителя, ревизия, чистка и промывка, замена прокладок; восстановление исправного состояния, гидравлическое испытание; установка маслоохладителя и опрессовка с системой техводоснабжения | маслоохладитель | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.7 | Верхняя крестовина (ВК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), рифлёного перекрытия, восстановление исправного состояния. | ВК | 1 |
|  | - осмотр, чистка верхней крестовины, ревизия крепежа, распорных домкратов, восстановление исправного состояния. | ВК | 1 |
|  | - проверка податливости и устранение неравномерно распределённой нагрузки на лапы ВК согласно СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Д.2 - обеспечение плотного прилегания лап верхней крестовины | ВК | 1 |
|  | - снятие (установка) верхних воздухоразделяющих щитов, ревизия крепежа, восстановление исправного состояния. | ВК | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - демонтаж (монтаж), верхней крестовины | ВК | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.8 | Вал генератора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - Разъединение (соединение) фланцевого соединения валов, проверка плоскостности фланца вала генератора, восстановление исправного состояния крепёжных элементов. | шт | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.9 | Ротор генератора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - определение формы ротора при повороте ротора на 3600до и после ремонта согласно СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Ф.4, | ротор | 1 |
|  | - ревизия тормозного диска, восстановление исправного состояния. | ротор | 1 |
|  | - ревизия полюсов, межполюсных соединений, проверка стяжки активной стали ротора, восстановление исправного состояния. | ротор | 1 |
|  | - снятие (установка) полюсов с распайкой и пайкой межполюсных соединений (уточнённое количество снимаемых полюсов по результатам поворота ротора на 360° и геометрического измерения формы ротора), подбивка клиньев, крепление обмотки полюса на сердечнике, восстановление изоляции (по необходимости), замена дефектных пружин и клиньев полюсов, восстановление исправного состояния | полюс | 32 |
|  | - проверка плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 |
|  | - проверка демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей и крепления соединений демпферной обмотки, восстановление исправного состояния. | ротор | 1 |
|  | - чистка, покраска обмоток полюсов ротора | м2 | 60,0 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - выемка (установка) ротора | ротор | 1 |
|  | - проверка формы ротора «стрелой» на монтажной площадке. | ротор | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.10 | Статор генератора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, оценка состояния крепления пакетов активной стали железа, плотности прессовки, состояния стыков (СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Т.3) | статор | 1 |
|  | - осмотр и проверка состояния обмотки статора, крепления стержней, заклиновки, бандажировки лобовых частей, перемычек, изоляции, паек, крепления соединительных шин. | статор | 1 |
|  | - переклиновка пазов активной стали сердечника статора | паз | 300 |
|  | - перебандажировка лобовых частей обмотки статора | бандаж (верх/ низ) | 10/10 |
|  | - восстановление изоляции лобовых частей обмотки статора | лобовая часть (верх/ низ) | 5/5 |
|  | - замер магнитной оси статор - ротор, корректировка | статор | 1 |
|  | - определение формы статора, воздушного зазора статор - ротор (при повороте ротора на 360° и центровке) (СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Ф.4), | статор | 1 |
|  | - чистка статора, элементов его крепления и вентиляции, восстановление исправного состояния. | статор | 1 |
|  | - измерения интенсивности частичных разрядов в обмотке статора при демонтированном роторе (СТО 17330282.27.140.001-2006г. п.9.1.11, приложение Р,С) с привлечением специализированной организации. | статор | 1 |
|  | - испытания активной стали статора после выемки ротора, переклиновки и покраски статора (СТО 17330282.27.140.001-2006г. п.9.1.11, Приложение У) | статор | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - покраска статора | м2 | 80,0 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.11 | Воздухоохладители статора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие воздухоохладителей, разборка, ревизия, чистка и промывка, замена прокладок, восстановление исправного состояния; - гидравлическое испытание; - установка воздухоохладителей, опрессовка их с системой техводоснабжения г/а.. | воздухоохладитель | 8 |
|  | - АКЗ крышек воздухоохладителей | м2 | 6 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.12 | Системы торможения и пожаротушения |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), замена запорной арматуры системы торможения (вентиль муфтовый Ду15) | шт. | 2 |
|  | - ревизия цилиндров и поршней тормоз-домкратов системы торможения, замена манжет (8шт. 220х140мм) и фрикционных подушек (8шт. 400х280х38мм) восстановление исправного состояния, гидравлические испытания домкратов и системы в сборе с трубопроводами | комплект | 8 |
|  | - снятие (установка), ремонт запорной арматуры системы пожаротушения (Ду100) | шт | 1 |
|  | - продувка кольцевых трубопроводов системы пожаротушения | шт. | 2 |
|  | - ревизия электромагнитных клапанов пожаротушения и торможения, восстановление исправного состояния. | шт. | 2 |
|  | - покраска оборудования систем торможения и пожаротушения | м2 | 10 |
|  | оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.13 | Нижняя крестовина (НК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка нижней крестовины, ревизия крепежа, восстановление исправного состояния. | НК | 1 |
|  | - обеспечение плотного прилегания лап нижней крестовины | НК | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), нижней крестовины | НК | 1 |
|  | - снятие (установка) нижних воздухоразделяющих щитов, ревизия крепежа, восстановление исправного состояния. | НК | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4. | Гидротурбина тип ПЛ 646-ВМ-420 |  |  |
| 4.1. | Маслоприёмник |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка и центровка корпуса относительно штанг) маслоотражателя, разборка, ревизия деталей и втулок, восстановление исправного состояния. | маслоприёмник | 1 |
|  | - замена всех уплотнительных элементов фланцевых соединений маслоприёмника, ревизия изоляционных втулок и прокладок | маслоприёмник | 1 |
|  | - снятие (установка), ревизия, регулировка роликов и троса обратной связи, восстановление исправного состояния. | маслоприёмник | 1 |
|  | - гидравлические испытание штанг | шт | 3 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.2. | Турбинный подшипник (ТП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - разборка (сборка), ревизия деталей ТП, восстановление исправного состояния. Сборка нового вкладыша ТП с заменой резиновых сегментов (вулканизация резины сегментов ТП), проточка вкладыша в заводских условиях, установка, регулировка зазоров | ТП | 1 |
|  | - ревизия воротниковых уплотнений и крепежа, восстановление исправного состояния. | комплект | 2 |
|  | - изготовление уплотнения ванны ТП (форму для изготовления предоставляет Заказчик). | шт | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.3. | Крышка турбины |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - замена торцевых уплотнений лопаток НА в крышке турбины | комплект | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), ревизия перекрытия шахты турбины, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - снятие (установка), крышки турбины, ревизия, чистка - АКЗ крышки турбины и обтекателя | крышка м2 | 1 60,0 |
|  | - подготовка деталей, проведение ультро-звукового контроля (УЗК) шпилек узлов крепления крышки турбины с привлечением специализированной организации, замена шпилек, гаек и шайб с изготовлением в заводских условиях, установка стопорных планок гаек и антикоррозийная защита деталей узлов крепления крышки, в том числе: - шпилька – М56х5,5 L=180мм Ст25, 72шт ; - гайка – М56 шестигр. № 85 h=45мм Ст25, 72 шт; - шайба – 100х56х10мм Ст3, 72 шт; - стопорные планки гаек: высота - 15, ширина - 10, длина – 40 мм Ст3, 72 шт. Примечание. Работы п/п 4.3. выполняются в соответствии с требованиями «Инструкции № 9.27 по диагностике, замене деталей и контролю усилий затяга узлов крепления крышки гидротурбин КТГЭС». | дм2 | 17,7 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.4. | Направляющий аппарат (НА) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | снятие (установка), ревизия, в том числе: - корпусов подшипников скольжения цапф лопаток НА (ЛНА); - деталей кинематики НА (рычагов, накладок, тарелок, клиньев); - замена втулок кинематики в регулирующем кольце и рычагах лопаток НА (с изготовлением в заводских условиях) | шт. комплект втулка | 24 24 48 |
|  | - снятие (установка) регулирующего кольца | шт | 1 |
|  | - АКЗ и покраска регулирующего кольца, корпусов подшипников цапф лопаток НА, деталей кинематики НА. | м2 | 30,0 |
|  | - проверка зазоров между шейками цапф лопаток и их направляющих втулок (верхних, средних, нижних), замена торцевых уплотнений лопаток НА в НКНА | ЛНА | 24 |
|  | - замена вертикальных уплотнений лопаток НА | ЛНА | 24 |
|  | - вывешивание ЛНА с проверкой легкости их вращения, регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата и нижним кольцом НА и крышкой турбины, а также вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата | ЛНА | 24 |
|  | - проверка А0 и перестановочных усилий регулирующих органов до разборки и после сборки НА | НА | 1 |
|  | - разборка сервомоторов, восстановление исправного состояния, сборка, гидравлические испытания | сервомотор (сдвоенный) | 2 |
|  | - ревизия регулирующего кольца, планок, проверка состояния поверхностей трения, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - ревизия пальцев регулирующего кольца и бронзовых втулок тяг сервомоторов | комплект | 2 |
|  | - сборка направляющего аппарата, регулировка зазоров, установка натяга. | НА | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.5 | Вал турбины |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - проверка плоскостности фланца вала турбины, проверка состояния шейки вала в зоне работы турбинного подшипника, восстановление исправного состояния - произвести измерения вытяжки болтов (М80х4, L=450мм) фланцевого соединения с генераторным валом; восстановление исправного состояния крепёжных деталей | вал болт | 1 20 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.6. | Рабочее колесо (РК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - проверка формы РК и зазоров между камерой РК и периферийной кромкой лопастей при повороте ротора на 3600 | РК | 1 |
|  | - проверка люфтов в направляющих втулках цапф лопастей | лопасть | 8 |
|  | - проверка лопастной решетки | РК | 1 |
|  | - вывешивание РК в камере РК | РК | 1 |
|  | - устранение кавитационных повреждений на лопастях и корпусе РК, наплавка, зачистка. | м2 | 5,0 |
|  | - ревизия крепежа уплотнений лопастей, восстановление исправного состояния; | лопасть | 8 |
|  | - замена резиновых уплотнений лопастей (масляного - 8 шт и водяного – 8шт, с изготовлением уплотнений в заводских условиях) | шт | 16 |
|  | - подготовка деталей и выборочный УЗК болтов крепления лопастей РК (по два верхних болта на каждую лопасть) с привлечением специализированной организации (по результатам УЗК болтов уточнение объёма ремонтных работ по РК), восстановление исправного состояния. | болт | 16 |
|  | - гидравлические испытания РК | РК | 1 |
|  | - подготовка деталей и выборочный УЗК и контроль вытяжки болтов фланцевого соединения РК с турбинным валом (каждый седьмой болт), с привлечением специализированной организации (по результатам УЗК болтов уточнение объёма ремонтных работ по турбине), восстановление исправного состояния. | болт | 4 |
|  | - ревизия крепежа и АКЗ конуса обтекателя РК. | м2 | 4 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.7 | Неразрушающий контроль металла узлов и деталей гидротурбины (с привлечением специализированной организации). |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - корпус рабочего колеса (подготовка и МПД, травление или цветная дефектоскопия – в объёме Приложение Г СТО 17330282.27.140.001-2006) | дм2 | 100 |
|  | - лопасти рабочего колеса (подготовка и МПД, травление или цветная дефектоскопия – в объёме Приложение Г СТО 17330282.27.140.001-2006) | дм2 | 1036,8 |
|  | - болты крепления РК к турбинному валу, 4шт (подготовка и УЗК) | дм2 | 2,5 |
|  | - болты фланцевого соединения турбинного и генераторного валов, 20шт (подготовка и УЗК) | дм2 | 10,05 |
|  | - болты крепления лопастей, 16 шт (подготовка и УЗК) | дм2 | 8,86 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.8. | Камера РК (КРК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - определение формы КРК при повороте ротора на 3600 | КРК | 1 |
|  | - осмотр, выявление пустот между облицовкой и штрабным бетоном, восстановление исправного состояния (цементация пустот) | м2 | 3.0 |
|  | - устранение кавитационных разрушений облицовки КРК, наплавка, зачистка с проверкой концентричности КРК | м2 | 3.0 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.9. | Спиральная камера (СК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка, восстановление исправного состояния. | СК | 1 |
|  | - АКЗ спиральной камеры | м2 | 550 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.10 | Закладные части |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - проверка, восстановление исправного состояния, фундаментного кольца, статора турбины, НКНА, сопрягающего пояса, конуса отсасывающей трубы, очистка от наростов металлобактерий | комплект | 1 |
|  | - АКЗ фундаментного кольца, статора турбины, НКНА, сопрягающего пояса, конуса отсасывающей трубы | м2 | 70 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.11 | Техническое водоснабжение гидроагрегата (ТВС) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - ремонт запорной арматуры и фильтров ТВС, восстановление исправного состояния (задвижки Ду100-18шт, Ду250-1шт; фильтр ТВС -2шт) | ТВС | 1 |
|  | - замена дефектных участков трубопроводов ТВС (Ду15÷50) | т | 0,4 |
|  | - гидравлические испытания системы ТВС в сборе по узлам г/а. | ТВС | 1 |
|  | - ревизия, восстановление исправного состояния термоизоляции трубопроводов ТВС (трубопроводы Ø 50÷150мм; общая протяжённость 300п.м.) | ТВС | 1 |
|  | - замена моторной задвижки Ду250 1шт. | ТВС | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.12 | Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка котла и сливного бака МНУ, промывка фильтров | МНУ | 1 |
|  | - снятие (установка), ремонт запорной арматуры МНУ (задвижки Ду150-1шт, Ду40-2шт) | МНУ | 1 |
|  | - ревизия, восстановление исправного состояния, настройка и опробование насосов МНУ с клапанами: обратный, перепускной, предохранительный. | комплект | 2 |
|  | - гидравлические испытания маслопроводов | комплект | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5. | Гидроагрегат в целом |  |  |
| 5.1 | Система автоматического регулирования (ЭГРК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - ревизия элементов кинематики регулятора скорости: деталей, узлов и механизмов, восстановление исправного состояния электромеханической части; | ЭГРК | 1 |
|  | - замена электромагнита клапана аварийного золотника (КАЗ) | КАЗ | 1 |
|  | - проверка и настройка регулятора скорости, проведение измерений, снятие характеристик. | ЭГРК | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.2 | Турбинные затворы (БПЩ). |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - очистка затворов, осмотр, ревизия элементов металлоконструкций и уплотнений затворов, восстановление исправного состояния. Гидравлические испытания гидроприводов затворов в сборе с трубопроводами. | БПЩ | 2 |
|  | - осмотр и восстановление исправного состояния закладных пазовых элементов затворов. | комплект | 2 |
|  | - очистка закладных пазовых элементов от наростов металлобактерий. | м2 | 50 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.3 | Сороудерживающие решётки (СУР). |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, очистка от наростов металлобактерий, ревизия металлоконструкций СУР, крепёжных элементов, восстановление исправного состояния. | СУР | 2 |
|  | - осмотр, очистка от наростов металлобактерий, ревизия металлоконструкций ригелей СУР, восстановление исправного состояния. | ригели СУР | 14 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.4 | Вспомогательное оборудование |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), разборка (сборка), чистка, ревизия и восстановление исправного состояния деталей и узлов вспомогательного оборудования гидроагрегата: клапана срыва вакуума, дренажного и лекажного агрегатов, систем опорожнения спиральной камеры и перевода в режим синхронного компенсатора (СК). | гидроагрегат | 1 |
|  | - осмотр, чистка и ремонт пьезометрических трубок контрольно - измерительных приборов и устройств, в т.ч. автоматики режима синхронного компенсатора. | гидроагрегат | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 6. | Заключительные работы. Гидроагрегат в целом. |  |  |
|  | - предпусковая очистка, осмотр и освидетельствование гидроагрегата. | гидроагрегат | 1 |
|  | Пуск и опробование на холостом ходу с последующей подачей возбуждения (Заказчик с привлечением Подрядчика). | гидроагрегат | 1 |
|  | Включение в сеть для опробования с последующим набором нагрузки (Заказчик с привлечением Подрядчика). | гидроагрегат | 1 |
| 7. | Оформление отчётной документации. |  |  |
|  | Предоставление Заказчику, полностью оформленной ремонтной и исполнительной документации по выполненным работам в электронном виде и на бумажном носителе. |  |  |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

-  Инструкция № 9.27 по диагностике, замене деталей и контролю усилий затяга узлов крепления  крышки гидротурбин КТГЭС.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работ по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 23.18   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12) согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-  при обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации   отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

-  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании, а именно – сбор и вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией, также других значимых экологических аспектов;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (Приложение №1);

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком только при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

-  обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

-  обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на  Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения  Верхне - Туломской ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность выполнения  заявленных   ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных и пуско-наладочных работ, заявленных в техническом задании (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда,   слесари по ремонту гидротурбинного и электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-  в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС (ГЭС-12) с применением сжиженных газов ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении ремонтных  работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта: автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной документации, составление ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.;

- обеспечить   выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы

3.1. Заказчик производит поставку запасных частей и материалов, имеющихся на складе, для выполнения заявляемых на запрос предложений объемов ремонтных работ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 403090103100 | Электромагнит типа ЭМТ237М-2173-23У3 | шт. | 1 |
| 2 | 490000033940 | Пружина полюса ротора Ч.8БС.281.656 | шт. | 30 |
| 3 | 445021215000 | Задвижка Ду250 с эл.приводом | шт. | 1 |
| 4 | 512000217500 | Манжеты тормозные 220х140 | шт. | 8 |

3.2. Подрядчик производит поставку вспомогательных (расходных) материалов, также  запасных частей и материалов, требующих  специального заводского изготовления.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроизоляционные материалы для ремонта активной стали и обмотки статора | Ремонтный комплект | 1 |
|  | Материалы для ремонта паяных соединений ротора. | Ремонтный комплект | 1 |
|  | Материалы для переклиновки пазов активной стали статора (cтеклотекстолитовые клинья и прокладки, лавсановый шнур). | Ремонтный комплект | 1 |
|  | Детали узлов крепления крышки турбины в комплекте: шпилька – М56х5,5 L=180мм Ст25; гайка – М56 шестигр. № 85 h=45мм Ст25; шайба – 100х56х10мм Ст3; стопорные планки гаек: высота - 15, ширина - 10, длина – 40 мм Ст3. | комплект | 72 |
|  | Материалы для АКЗ системы покрытий «Виникор»: преобразователь ржавчины «Нотекс-К» грунт « Виникор -61» (Виникор ЭП-0199), в 1 слой эмаль «Виникор-62», в 2 слоя растворитель Р-4 | Комплект (на 726м2) | 1 |
|  | Бензин Б-70 (нефрас 2С 80/120). | л | 100 |
|  | Керосин КО-25 | л | 100 |
|  | Портландцемент ПЦ 400 | кг | 50 |
|  | Трубы стальные ГОСТ3262-62 Ду15 Ду25 Ду32 Ду50 | м. м. м. м. | 50 15 40 40 |
|  | Задвижки клиновые, двухдиск., фланцевые с выдвижным шпинделем Ду50 Ду80 Ду100 Кран шаровый Ду32 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 3 2 |
|  | Резина рулонная МБС, тип А, гр. I S= 4,0÷5,0мм | кг | 40 |
|  | Шнур резиновый профиль ∆: h-16,5мм; основание-23мм | кг | 60 |
|  | Фрикционные подушки 400х280х38мм (ретинакс типа ФК-16Л ГОСТ 10851-73) | шт. | 8 |
|  | Резиновая трубка для масляного уплотнения лопастей РК, материал: МБС 4С, Ø=D28 х d 6 мм | м | 20 |
|  | Манжета резиновая для водяного уплотнения лопастей РК, материал: МБС 4С (688х622мм) | шт | 8 |
|  | Втулка кинематики НА D=70мм (Dпояска=76мм, lпояска=4мм), d=60мм, L=64мм (антифрикционное покрытие - углестеклопластик марки УГЭС-СТЭТ; изготовление в заводских условиях). | шт. | 48 |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТнг 35 | м | 3 |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТнг 35 | м | 2 |
|  | Наконечник кабельный медный лужёный (под опрессовку) ТМЛ 35 | шт. | 40 |
|  | Наконечник кабельный медный лужёный (под опрессовку) ТМЛ50 | шт. | 50 |
|  | Материал типа алюфом, S=4÷5мм; обмотка - лента клеящая метализированная или лента клейкая, серебристая, влагостойкая, армированная на тканевой основе (для термоизоляции трубопроводов Ø 50÷150мм; общая протяжённость 300п.м) | Ремонтныйкомплект | 1 |
|  | Кабель ПВЗ 1х10 мм2 | м | 80 |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТнг 10 на кабель 10 мм2 | м | 3 |
|  | Наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ(о)10-6 на кабель 10 мм2 | шт | 50 |
|  | Кабель ПВЗ 1х16 мм2 | м | 70 |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТнг 10 на кабель 16 мм2 | м | 5 |
|  | Наконечник кабельный медный лужёный ТМЛ(о)16-6 на кабель 16 мм2 | шт | 60 |
|  | Кабель ПВЗ 1х150 мм2 | м | 30 |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТнг 150 на кабель 150 мм2 | м | 5 |
|  | Наконечник кабельный медный лужёный под пайку ПМ 150-16 на кабель 150 мм2 | шт | 30 |
|  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг. | 80 |
|  | Стандартные крепёжные изделия (болты, винты, гайки, шайбы, шайбы-гроверы) в т.ч. специальные (с изготовлением в ходе ремонта) | кг | 60 |
|  | Сварочные электроды ЭА-395/9 | кг | 60 |
|  | Ветошь | кг. | 50 |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.4. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью планируемых ремонтных работ согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.5.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.