ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту ГА ст. № 1 (ПР-30/881-В-360) ГЭС-13 Каскад Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2400/2.15-248)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13)  Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник   НТГЭС КТГЭС  Носач Максим Александрович  тел. (81553) 69-213.

- инженер II кат. по ремонту,   группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553) 69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало               октябрь  2013 г.

Окончание         март      2014 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -  38 080 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов - ____3300___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость ЗИП -  ___0___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость оборудования - __0__ тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

2013г:

1-й квартал – ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ___0____. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___6 307__ тыс. руб. без учета НДС.;

2014г:

1-й квартал – __31 773__ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____0____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ____0____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ____0____ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: сборники «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004г) с  учетом дополнений и изменений.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата ст. № 1, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики гидроагрегата ст. № 1:

| Гидротурбина. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины: |  |  |  |
| • тип |  | ПР- 30/881-В-360 |  |
| • завод-изготовитель |  | ЛМЗ, г. Ленинград, зав. № 840, 1990 г. вып. |  |
| Напоры нетто: |  |  |  |
| • максимальный |  | 19,0 м |  |
| • расчетный |  | 17,5 м |  |
| • минимальный |  | 16,3 м |  |
| Мощность номинальная при расчетном напоре |  | 14300 кВт |  |
| Частота вращения |  |  |  |
| • номинальная |  | 150 об/мин |  |
| • разгонная |  | 270 об/мин |  |
| 2. Вал турбины: |  |  |  |
| • длина |  | общ. - 6155 мм, между фланцевыми разъёмами – 5605мм. |  |
| • масса вала |  | 6723 кг |  |
| • диаметр фланца (к генераторному валу) |  | 950 мм |  |
| • диаметр фланца (к рабочему колесу) |  | 1250 мм |  |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип ПР 30/881 |  |  |  |
| • диаметр |  | 3600 мм |  |
| • высота |  | 2500 мм |  |
| • число лопастей |  | 5 |  |
| • материал |  | нерж.сталь 06Х12Н3Д |  |
| • масса РК – |  | 12125 кг |  |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |  |  |
| • число лопаток НА |  | 28 |  |
| • масса лопатки |  | 430 кг |  |
| • диаметры цапф лопаток НА |  | верхняя - Ǿ=135мм, средняя – Ǿ =1 40 мм, нижняя - Ǿ =110мм |  |
| • масса регулирующего кольца |  | 4900 кг |  |
| • масса НА в сборе |  | 25654 кг |  |
| • высота НА |  | 1400 мм |  |
| • сервомотор НА |  | Количество – 2шт., Ǿ = 300мм |  |
| • масса сервомотора со стопором |  | 840 кг |  |
| • масса крышки турбины |  | 12000 кг |  |
| 5. Регулятор скорости |  |  |
| • тип |  | ЭГР 2 И1 – 100- 11 |  |
| • рабочее давление масла в системе регулирования |  | 4,0 МПа |  |
| • условный диаметр главного золотника |  | 100 мм |  |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |  |
| • тип |  | МНУ 4/40-4-2Б |  |
| • номинальное давление масла в системе регулирования |  | 4,0 МПа |  |
| • объем масляного бака |  | 4 м3 |  |
| • количество насосов МНУ |  | 2 |  |
| • тип маслонасосов |  | МВН 3 В 16/40 |  |
| • количество масла в МНУ |  | 4 м3 |  |
| • масловоздушный котел |  | 1 шт. |  |
| • объем котла |  | 4 м3 |  |
| • масса установки МНУ |  | 8080 кг |  |
| 7. Турбинный подшипник (ТП) |  |  |  |
| • тип |  | сегментный (обрезиненные сегменты) |  |
| • количество сегментов |  | 8 |  |
| • диаметр рубашки вала |  | 615 мм |  |
| • масса сегмента • масса корпуса ТП |  | 32 кг |  |
|  |  | 4513 кг |  |
| Гидрогенератор. |  |  |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора: |  |  |  |
| • тип |  | СВ-546/90-40 (вертикальный) |  |
| • завод/изготовитель |  | «Электросила», г.Ленинград, зав.№ 13428, 1948 г.вып. |  |
| Номинальная мощность при температуре входящего воздуха |  | + 35 град.С |  |
| • активная мощность |  | 14000 кВт |  |
| • полная мощность |  | 15600 кВА |  |
| • номинальный коэффициент мощности |  | 0.9 |  |
| • номинальное число оборотов |  | 150 об/мин |  |
| 2. Ротор. |  |  |  |
| • тип ротора |  | явнополюсной |  |
| • диаметр ротора |  | 4978 мм |  |
| • число полюсов ротора |  | 40 |  |
| • общая масса ротора с валом |  | 90520 кг |  |
| 3. Статор. |  |  |  |
| • номинальное напряжение |  | 6300 В |  |
| • номинальный ток статора |  | 1430 А |  |
| Тип обмотки статора |  | волновая, стержневая с термореактивной изоляцией |  |
| Характеристики обмотки статора: |  |  |  |
| • число пазов |  | 288 |  |
| • шаг обмотки |  | 1-16 |  |
| • класс изоляции |  | «В» (статор и ротор) |  |
| • схема соединения |  | звезда |  |
| • выводов |  | 6 |  |
| • масса статора |  | 38000 кг |  |
| • масса спинки статора |  | 9952 кг |  |
| 4. Система возбуждения |  | тиристорная |  |
| • тип |  | ТВГ -1000/460 |  |
| • тип щеток на кольцах ротора |  | ЭГ-4 (32х20х64) |  |
| • количество щеток |  | 32 шт. |  |
| 5. Воздухоохладители |  |  |  |
| • тип |  | ВО 204/2010-70-М-4 |  |
| • количество на генераторе |  | 2 |  |
| • максимальное рабочее давление воды |  | 0,25 МПа |  |
| • масса воздухоохладителя |  | 920 кг |  |
| 6. Подпятник (ПП) |  |  |  |
| • тип сегментов |  | с ЭМП покрытием (эластичное металлопластмассовое покрытие) |  |
| • количество сегментов |  | 12 |  |
| • масса сегмента |  | 27 кг |  |
| • диаметр подвижного диска |  | 1500 мм |  |
| • масса корпуса ПП |  | 1133 кг |  |
| • масса диска ПП |  | 970 кг |  |
| • масса втулки ПП |  | 4660 кг |  |
| • маслоохладитель |  | 4 шт., радиаторного типа, масса - 155 кг |  |
| 7. Тип верхней крестовины |  | мостовая |  |
| • количество опор |  | 8 |  |
| • масса верхней крестовины |  | 26100 кг |  |
| 8. Направляющие подшипники (ВГП, НГП) |  |  |  |
| • тип |  | сегментный, покрытие - баббит |  |
| • количество сегментов |  | ВГП-12, НГП -12 |  |
| • диаметр рубашки вала (для НГП), диаметр втулки ПП (для ВГП) |  | НГП -1000 мм ВГП-1000мм, |  |
| • масса сегмента |  | 25 кг |  |
| • маслоохладитель НГП |  | кольцевой, 100 кг |  |
| 9. Тип нижней крестовины |  | лучевая |  |
| • количество опор |  | 6 |  |
| • масса нижней крестовины |  | 6670 кг |  |
| 10.Тормозная система |  |  |  |
| • рабочая среда |  | воздух Р = 0,7 МПа; масло (при подъёме ротора) Р = 10,0 МПа.) |  |
| • тормозные цилиндры – домкраты |  | Ǿ =220 мм, в количестве 6 шт. |  |
| • тормозные манжеты |  | РТИ, МБС, комплект на г/а - 6шт. |  |
| • фрикционные подушки |  | металлоасбест, размер (400×230×40) |  |
| • масса тормоза в сборе |  | 165 кг |  |
| 11. Система пожаротушения |  | кольцевой трубопровод, Ǿ = 50 мм |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту гидроагрегата станц. № 1

ГЭС-13 Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:           « 01 »   октября     2013г.

Окончание:     « 21 »       марта    2014г.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидроагрегат в целом. Подготовительные работы. |  |  |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком проекта организации работ и календарного план-графика исполнения работ не менее, чем за 20 дней до начала работ. | комплект | 1 |
|  | Наружный осмотр и проверка общего состояния оборудования до ремонта (совместно с Заказчиком). | гидроагрегат | 1 |
| 2. | Гидроагрегат в целом. |  |  |
| 2.1. | Установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, ремонтного настила в машинном зале. | гидроагрегат | 1 |
| 2.2. | Разборка (установка) лестниц, площадок, перил, ограждений. | т | 0,5 |
| 2.3. | Разборка (сборка с заменой прокладок) технологических трубопроводов водо-, масло- и воздухоснабжения по гидроагрегату. | т | 0,5 |
| 2.4. | Линия вала. |  |  |
|  | - проведение операций по проверке центровки и линии вала до разборки и после сборки гидроагрегата (с установкой и разборкой приспособления для поворота ротора); обеспечение требований СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Д.2; Д.3, в том числе: - проверка общей линии вала поворотом ротора на 360в т.ч.: - проверка и устранение излома во фланцевом соединении валов, восстановление исправного состояния; - проверка неперпендикулярности генераторного вала, восстановление исправного состояния. - проверка и устранение уклона линии валов, восстановление исправного состояния. - центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных - послемонтажная установка базовых поверхностей (маяков) с замером положения валов. | гидроагрегат | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3. | Генератор тип СВ 546/90-40 |  |  |
| 3.1 | Регуляторный генератор |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка, центровка), ревизия, чистка, проверка и восстановление: крепления полюсов, изоляции. | шт. | 1 |
|  | - подготовка, покраска обмоток статора | м2 | 2.0 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.2 | Контактные кольца ротора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) | шт. | 2 |
|  | - проверка и восстановление исправного состояния: контактов, крепёжных деталей. | шт. | 2 |
|  | - проточка и шлифовка. | шт. | 2 |
|  | - снятие, замена деталей щёточного аппарата: щёткодержателей и щёток, установка, регулировка, замена дефектных крепёжных деталей. | комплект | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.3 | Подпятник (ПП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка ванны, снятие (установка) выгородки, замена уплотнений, восстановление исправного состояния, сборка и регулировка уплотнения. | комплект | 1 |
|  | - снятие маслоохладителей | шт | 4 |
|  | - разборка, ревизия, чистка и промывка, замена прокладок и сборка; восстановление исправного состояния маслоохладителей | шт | 4 |
|  | - АКЗ крышек маслоохладителей | м2 | 4 |
|  | - гидравлическое испытание; установка маслоохладителей в ванне ПП, опрессовка с системой техводоснабжения. | шт | 4 |
|  | - снятие (установка) втулки ПП, осмотр, проверка состояния шпоночного паза втулки ПП. | шт | 1 |
|  | - ремонт посадочных поясков втулки ПП в заводских условиях с обеспечением посадки на вал генератора согласно чертежа и рекомендаций завода-изготовителя; проверка плоскопараллельности втулки | шт | 1 |
|  | - снятие (установка) диска, ревизия, контроль микро-макронеровности диска, восстановление исправного состояния диска, полировка. | шт | 1 |
|  | - снятие (установка), ревизия ЭМП-сегментов, опорных болтов, опорных тарелок и упоров сегментов, восстановление исправного состояния деталей. Выполнить тарировку опорных тарелок. | комплект | 12 |
|  | - выполнить замену ЭМП покрытия сегментов подпятника с оформлением акта проверки плотности прилегания ЭМП покрытия к металлу основания сегмента; выполнением заходных и выходных скосов ЭМП покрытия сегментов; на каждом сегменте для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля выполнить специальный паз в соответствии с Приложением Ц, пункт Ц.2.4. СТО17330282.27.140.001-2006. | шт | 12 |
|  | - регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем | сегмент | 12 |
|  | - проверка и корректировка, радиального и тангенциального эксцентриситетов ЭМП сегментов ПП | сегмент | 12 |
|  | - проверка состояния запорного кольца втулки ПП, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - проверка плоскопараллельности диска и втулки, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - проверка состояния крепежных деталей и сварных швов, стаканов опорных болтов сегментов, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - замер изоляции ЭМП – сегментов, изоляции стола, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) стола ПП, проверка плоскостности основания стола, пришабривание по ванне, восстановление исправного состояния. | шт | 1 |
|  | - изготовление, замена стальных крышек маслоохладителей | шт | 8 |
|  | - изготовление, замена межсекционных трубопроводов соединения маслоохладителей (материал изготовления – труба Ø=80мм из нержавеющей стали). | т | 0,1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.4 | Верхний генераторный подшипник (ВГП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка, ревизия сегментов и опорно-регулирующих деталей, восстановление исправного состояния. | комплект | 12 |
|  | - изготовление, замена опорных болтов сегментов ВГП | шт | 12 |
|  | - изготовление, замена регулировочных болтов сегментов ВГП | шт | 24 |
|  | - перезаливка баббитового покрытия с последующей механической обработкой сегментов и ультро-звуковым контролем (УЗК) баббитового покрытия сегментов ВГП | сегмент | 12 |
|  | - проверка прилегания поверхностей трения сегментов и втулки ПП в зоне работы ВГП (с полировкой поверхности трения втулки ПП); притирка сегментов и шабрение. |  |  |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.5 | Нижний генераторный подшипник (НГП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - разборка (сборка с регулировкой зазоров), чистка, ревизия сегментов и опорно-регулирующих деталей, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - изготовление, замена опорных болтов сегментов НГП | шт | 12 |
|  | - изготовление, замена регулировочных болтов сегментов НГП | шт | 24 |
|  | - перезаливка баббитового покрытия с последующей механической обработкой сегментов и ультро-звуковым контролем (УЗК) баббитового покрытия сегментов НГП | сегмент | 12 |
|  | - проверка прилегания поверхностей трения сегментов и генераторного вала в зоне работы НГП (полировка шейки генераторного вала); притирка сегментов и шабрение. | сегмент | 12 |
|  | - чистка маслованны, проверка и восстановление исправного состояния деталей уплотнения крышки ванны подшипника (замена уплотнительных элементов) сборка и регулировка уплотнения. | комплект | 1 |
|  | - снятие (установка) маслоохладителя, ревизия, чистка и промывка, замена прокладок; восстановление исправного состояния, гидравлическое испытание; установка маслоохладителя и опрессовка с системой техводоснабжения | маслоохладитель | 1 |
|  | - подготовка, покраска маслованны | м2 | 3 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.6 | Верхняя крестовина (ВК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), рифлёного перекрытия, восстановление исправного состояния. | ВК | 1 |
|  | - осмотр, чистка верхней крестовины, ревизия крепежа, распорных домкратов, восстановление исправного состояния. | ВК | 1 |
|  | - проверка податливости и устранение неравномерно распределённой нагрузки на лапы ВК согласно СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Д.2. Обеспечение плотного прилегания лап верхней крестовины. | ВК | 1 |
|  | - снятие (установка) верхних воздухоразделяющих щитов, ревизия крепежа, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - подготовка, покраска верхних воздухоразделяющих щитов | м2 | 20 |
|  | - подготовка, покраска верхней крестовины, крышки и корпуса регуляторного генератора | м2 | 70 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), верхней крестовины | ВК | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.7 | Вал генератора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - разъединение (соединение) фланцевого соединения валов, проверка плоскостности фланца вала генератора, состояния шпонки и шпоночного паза, восстановление исправного состояния крепёжных элементов. | шт | 1 |
|  | - ревизия заклиновки шинопровода, чистка, замена уплотнительных материалов | шинопровод | 2 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.8 | Ротор генератора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - определение формы ротора при повороте ротора на 3600 до и после ремонта согласно СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Ф.4, | ротор | 1 |
|  | - ревизия тормозного диска, восстановление исправного состояния. | ротор | 1 |
|  | - ревизия полюсов, межполюсных соединений, проверка стяжки активной стали ротора, восстановление исправного состояния. | ротор | 1 |
|  | - снятие и установка полюсов с распайкой и пайкой межполюсных соединений (уточнённое количество снимаемых полюсов по результатам поворота ротора на 360° и геометрического измерения формы ротора), подбивка клиньев, крепление обмотки полюса на сердечнике, восстановление изоляции (по необходимости), замена дефектных пружин и клиньев полюсов, восстановление исправного состояния | полюс | 40 |
|  | - проверка, восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 |
|  | - чистка, покраска обмоток полюсов ротора | м2 | 55,0 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - выемка (установка) ротора | ротор | 1 |
|  | - проверка формы ротора («стрелой» на монтажной площадке), восстановление исправного состояния (исправление формы ротора). | ротор | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.9 | Статор генератора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, оценка состояния крепления пакетов активной стали железа, плотности прессовки, состояния стыков (СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Т.3), восстановление исправного состояния. | статор | 1 |
|  | - осмотр и проверка состояния обмотки статора, крепления стержней, заклиновки, бандажировки лобовых частей, перемычек, изоляции, паек, крепления соединительных шин, восстановление исправного состояния. | статор | 1 |
|  | - переклиновка пазов активной стали сердечника статора | паз | 288 |
|  | - восстановление изоляции лобовых частей обмотки статора | лобовая часть (верх/ низ) | 5/5 |
|  | - измерение, корректировка магнитной оси статор - ротор | статор | 1 |
|  | - определение формы статора, воздушного зазора статор - ротор (при повороте ротора на 360° и центровке) (СТО 17330282.27.140.001-2006г. приложение Ф.4), | статор | 1 |
|  | - чистка статора, элементов его крепления и вентиляции, восстановление исправного состояния. | статор | 1 |
|  | - измерения интенсивности частичных разрядов в обмотке статора при демонтированном роторе (СТО 17330282.27.140.001-2006г. Приложение Р,С) с привлечением специализированной организации. | статор | 1 |
|  | - испытания активной стали статора после выемки ротора, переклиновки и покраски статора (СТО 17330282.27.140.001-2006г, Приложение У) | статор | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - проверка формы статора при демонтированном роторе | статор | 1 |
|  | - подготовка, покраска статора | м2 | 80,0 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.10 | Воздухоохладители статора |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие воздухоохладителей, разборка, ревизия, чистка и промывка, замена прокладок, восстановление исправного состояния; | воздухоохладитель | 2 |
|  | - АКЗ крышек воздухоохладителей | м2 | 6 |
|  | - гидравлическое испытание, установка воздухоохладителей с опрессовкой с системой техводоснабжения. | воздухоохладитель | 2 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - изготовление, замена стальных крышек воздухоохладителей | шт | 4 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.11 | Системы торможения и пожаротушения |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - ревизия цилиндров и поршней домкратов торможения, замена манжет - 6шт и фрикционных подушек (из материала не содержащего асбест) - 6шт, восстановление исправного состояния, гидравлические испытания домкратов и системы в сборе с трубопроводами | тормоз-домкрат | 6 |
|  | - ревизия электромагнитных клапанов пожаротушения и торможения, восстановление исправного состояния. | шт. | 2 |
|  | - подготовка, покраска оборудования систем торможения, пожаротушения | м2 | 10 |
|  | • замена трубопроводов пожаротушения Ø150 | м | 20 |
|  | оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 3.12 | Нижняя крестовина (НК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка нижней крестовины, ревизия крепежа, распорных домкратов, восстановление исправного состояния. | НК | 1 |
|  | - подготовка, покраска нижней крестовины | м2 | 20 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) нижней крестовины, обеспечение плотного прилегания лап нижней крестовины | НК | 1 |
|  | - Снятие (установка) нижних воздухоразделяющих щитов, ревизия крепежа, восстановление исправного состояния. | НК | 1 |
|  | - подготовка, покраска нижних воздухоразделяющих щитов | м2 | 20 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4. | Гидротурбина тип ПР 30/881-В-360 |  |  |
| 4.1. | Турбинный подшипник (ТП) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) ограждения вала, | ограждение | 1 |
|  | - разборка (сборка с корректировкой зазоров) ТП, ревизия деталей подшипника: 8-ми обрезиненных сегментов (замена резины), регулирующих и опорных элементов, крепёжных деталей, уплотнений ванны, восстановление исправного состояния | ТП | 1 |
|  | - изготовление и замена стальных прижимных планок верхнего воротниковых уплотнения ТП (из нержавеющей стали S = 4-5мм) и промежуточных планок из материала СТЭФ S =5мм); | ТП | 1 |
|  | - изготовление и замена регулировочных шайб опорных болтов сегментов ТП (8шт, сталь не ниже Ст45). | ТП | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.2. | Крышка турбины |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - замена торцевого уплотнения лопаток НА в крышке турбины | м | 10 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), ревизия перекрытия шахты турбины, восстановление исправного состояния. | комплект | 1 |
|  | - снятие (установка), крышки турбины, ревизия, чистка | крышка | 1 |
|  | - снятие (установка), ревизия обтекателя, чистка | обтекатель | 1 |
|  | - АКЗ крышки турбины, обтекателя и рифлёных перекрытий | м2 | 80,0 |
|  | - ревизия и восстановление исправного состояния деталей крепежа обтекателя | комплект | 1 |
|  | - подготовка деталей, проведение ультро-звукового контроля (УЗК) шпилек узлов крепления крышки турбины с привлечением специализированной организации. | дм2 | 7,73 |
|  | - изготовление, замена шпилек и гаек, установка стопорных планок гаек и антикоррозийная защита деталей узлов крепления крышки - шпилька – М42х4,5 L=165мм Ст30/35; - шпилька – М42х4,5 L=230мм Ст30/35; - гайка – М42 шестигр. № 70 h=35мм Ст30/35; - стопорные планки гаек: высота - 15, ширина - 10, длина – 40 мм; Ст3. Примечание. Работы п/п 4.3. выполняются в соответствии с требованиями «Инструкции № 9.27 по диагностике, замене деталей и контролю усилий затяга узлов крепления крышки гидротурбин КТГЭС». | шпилька шпилька гайка планка | 28 28 56 56 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.3. | Направляющий аппарат (НА) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), ревизия, восстановление исправного состояния: корпусов подшипников скольжения цапф лопаток НА (ЛНА), | шт. | 28 |
|  | - снятие (установка), ревизия, восстановление исправного состояния: деталей кинематики НА (рычагов, накладок, тарелок, клиньев); | комплект | 28 |
|  | - замена втулок кинематики в регулирующем кольце и рычагах лопаток НА (с изготовлением в заводских условиях) | втулка | 56 |
|  | - АКЗ и покраска регулирующего кольца, корпусов подшипников цапф лопаток НА, деталей кинематики НА. | м2 | 30,0 |
|  | - проверка зазоров между шейками цапф лопаток и их направляющих втулок (верхних, средних, нижних) | ЛНА | 28 |
|  | - замена торцевого уплотнения лопаток НА в НКНА | м | 11 |
|  | - замена вертикальных уплотнений лопаток НА | м | 40 |
|  | - вывешивание ЛНА с проверкой легкости их вращения, регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата и нижним кольцом НА и крышкой турбины, а также вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата | ЛНА | 28 |
|  | - проверка А0 и перестановочных усилий регулирующих органов до разборки и после сборки НА | НА | 1 |
|  | - разборка сервомоторов, восстановление исправного состояния, сборка, гидравлические испытания | сервомотор | 2 |
|  | - ревизия регулирующего кольца, планок, проверка состояния поверхностей трения, восстановление исправного состояния. | НА | 1 |
|  | - ревизия пальцев регулирующего кольца, восстановление исправного состояния. | шт | 2 |
|  | - замена бронзовых втулок тяг сервомоторов с изготовлением втулок в заводских условиях. | шт | 4 |
|  | - сборка направляющего аппарата, регулировка зазоров, установка натяга. | НА | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) регулирующего кольца | шт | 1 |
|  | - Изготовление, замена разрезных цилиндрических шпонок (парных клиньев) лопаток НА | ЛНА | 28 |
|  | - совместная расточка шпоночного отверстия лопатки и цапфы в заводских условиях | комплект | 28 |
|  | - выемка (установка) лопаток НА | ЛНА | 28 |
|  | - замена втулок цапф ЛНА с изготовлением втулок в заводских условиях - верхние втулки - средние втулки - нижние втулки | втулка втулка втулка | 28 28 28 |
|  | - выемка (установка) сервомоторов | сервомотор | 2 |
|  | - восстановление геометрических размеров цапф лопаток в заводских условиях (наплавка и проточка) в том числе цапфы лопатки для монтажа рычага | ЛНА | 28 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.4 | Вал турбины |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка) защитного ограждения вала | ограждение | 1 |
|  | - проверка плоскостности фланца вала турбины, проверка состояния шейки вала в зоне работы турбинного подшипника, восстановление исправного состояния | вал | 1 |
|  | - произвести измерения вытяжки болтов фланцевого соединения с генераторным валом; восстановление исправного состояния крепёжных деталей | болт | 12 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - разъединение (соединение) фланцевого соединения вала турбины с рабочим колесом, перенос на монтажную площадку и обратно в кратер, кантовка вала. | вал | 1 |
|  | - выемка, ревизия промежуточных втулок болтов фланца турбины, восстановление исправного состояния, установка промежуточных втулок во фланце турбинного вала с заливкой эпоксидным компаундом. | втулка | 12 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.5. | Рабочее колесо (РК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - проверка формы РК и зазоров между камерой РК и периферийной кромкой лопастей при повороте ротора на 3600 | РК | 1 |
|  | - устранение кавитационных повреждений на лопастях и корпусе РК, наплавка, зачистка, восстановления профиля лопастей по шаблону | м2 | 2,0 |
|  | - ревизия крепежа и АКЗ конуса обтекателя РК. | м2 | 4 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - выемка (установка) РК | РК | 1 |
|  | - проверка формы РК («стрелой» на монтажной площадке), корректировка формы | РК | 1 |
|  | - определение (проверка) углов установки лопастей 5-ти лопастного РК пропеллерного типа | РК | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.6 | Неразрушающий контроль металла узлов и деталей гидротурбины (с привлечением специализированной организации). |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - болты крепления РК к турбинному валу 16 шт (подготовка и УЗК) | дм2 | 10 |
|  | - болты фланцевого соединения турбинного и генераторного валов 12 шт. (подготовка и УЗК) | дм2 | 6,03 |
|  | - корпус и лопасти РК пропеллерного типа (подготовка и травление или магнотопорошковая или цветная дефектоскопия – в объёме Приложение Г СТО 17330282.27.140.001-2006) | дм2 | 350 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.7. | Камера РК (КРК), облицовка – нержавеющая сталь |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - определение формы КРК при повороте ротора на 3600 | КРК | 1 |
|  | - проверка формы КРК («стрелой») | КРК | 1 |
|  | - осмотр, выявление пустот между облицовкой и штрабным бетоном, восстановление исправного состояния - цементация пустот | м2 | 3.0 |
|  | - устранение кавитационных разрушений, наплавка, зачистка с проверкой концентричности КРК | м2 | 3.0 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - исправление формы камеры РК (по результатам замеров формы при прокрутках и «стрелой»). | КРК | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.8. | Спиральная камера (СК), затворные камеры (ЗК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр СК и опорного конуса СК, чистка СК с ревизией водозаборов ТВС и пьезометрических трубок, восстановление исправного состояния. | СК | 1 |
|  | - осмотр затворных камер (бетона, закладных пазовых элементов), восстановление исправного состояния. | ЗК | 2 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.9 | Закладные части |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - проверка, восстановление исправного состояния, фундаментного кольца, статора турбины, НКНА, сопрягающего пояса, | комплект | 1 |
|  | - АКЗ фундаментного кольца, статора турбины, НКНА, сопрягающего пояса с очисткой от наростов металлобактерий | м2 | 30 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.10 | Техническое водоснабжение гидроагрегата (ТВС) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), ремонт обратных клапанов (Ду125-1шт, Ду50-2шт) | ТВС | 1 |
|  | - гидравлические испытания системы ТВС в сборе по узлам г/а. | ТВС | 1 |
|  | - подготовка, покраска труб и запорной арматуры | м2 | 60,0 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - замена 2-х закладных трубопроводов дренажной системы между шахтой турбины и трубным коридором (бурение 2-х отверстий Ø =100мм в стене толщиной 4,3 м, прокладка труб и подключение к существующим системам дренажа и ТВС, заделка трубного прохода в стене). | ТВС | 1 |
|  | - замена дефектных участков трубопроводов ТВС (Ду80÷150) | т | 0,5 |
|  | - замена клиновых задвижек Ду150-2шт, Ду125-3шт, Ду80-3шт. на новые | ТВС | 1 |
|  | - замена клиновых задвижек Ду50-3шт на фланцевые шаровые краны Ду50, Р= 10-16кг/см2. | ТВС | 1 |
|  | - замена задвижки с электроприводом Ду80– 1шт. | ТВС | 1 |
|  | - устройство теплоизоляции трубопроводов ТВС (трубопроводы Ø 50 ÷ 150мм; общая протяжённость 160п.м.) | ТВС | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 4.11 | Маслонапорная установка (МНУ) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, чистка котла и сливного бака МНУ, промывка фильтров | МНУ | 1 |
|  | - снятие (установка), ремонт запорной арматуры - задвижки Ду100-1шт; Ду50-1шт; | МНУ | 1 |
|  | - ревизия, восстановление исправного состояния, настройка и опробование насосов МНУ с клапанами: обратный, перепускной, предохранительный. | МНУ | 1 |
|  | - гидравлические испытания маслопроводов | комплект | 1 |
|  | - Подготовка, покраска трубопроводов и запорной арматуры | м2 | 15,0 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | - замена клиновых задвижек Ду50- 2шт на фланцевые шаровые краны Ду50, Р(рабочее) = не менее 63 кг/см2, среда – масло ТП-30. | МНУ | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5. | Гидроагрегат в целом |  |  |
| 5.1 | Система автоматического регулирования (ЭГР) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - ревизия элементов кинематики регулятора скорости: деталей, узлов и механизмов, восстановление исправного состояния электромеханической части; | ЭГР | 1 |
|  | - проверка и настройка регулятора скорости, проведение измерений, снятие характеристик (с привлечением специализированной организации) | ЭГР | 1 |
|  | - замена троса обратной связи | ЭГР | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.2 | Турбинные затворы (БПЩ) с приводными лебёдками |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - очистка затворов, осмотр, ревизия опорных катков, элементов металлоконструкций, деталей узлов и уплотнений затворов, восстановление исправного состояния | БПЩ | 2 |
|  | - выемка (установка) цепей, осмотр, ревизия, очистка элементов грузовых цепей (пластинчатые цепи Галя, опорные катки), проверка жёсткости сцепов, частичная замена деталей цепей, смазка цепей | БПЩ | 2 |
|  | - ревизия механической части лебёдок БПЩ (2шт), восстановление исправного состояния | БПЩ | 2 |
|  | - подготовка, покраска лебёдок БПЩ (2шт) | м2 | 50 |
|  | - осмотр и восстановление исправного состояния закладных пазовых элементов затворов. | БПЩ | 2 |
|  | - очистка закладных пазовых элементов от наростов металлобактерий. | м2 | 40 |
|  | - нанесение АКЗ БПЩ | м2 | 700 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.3 | Сороудерживающие решётки (СУР). |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - осмотр, ревизия металлоконструкций СУР, крепёжных элементов, восстановление исправного состояния. | СУР | 2 |
|  | - нанесение АКЗ СУР | м2 | 560 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.4 | Вспомогательное оборудование |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | - снятие (установка), разборка (сборка), чистка, ревизия и восстановление исправного состояния деталей и узлов вспомогательного оборудования гидроагрегата: клапанов срыва вакуума (2шт), механической части дренажного насоса, лекажного агрегата и эжектора | гидроагрегат | 1 |
|  | - снятие (установка), ревизия, ремонт спускного клапана спиральной камеры и металлоконструкций его привода (фактический объём замены деталей при дефектации узла) | гидроагрегат | 1 |
|  | - осмотр, чистка и ремонт пьезометрических трубок контрольно - измерительных приборов и устройств | гидроагрегат | 1 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 5.5. | Шахта турбины, камеры горячего и холодного воздуха |  |  |
|  | - подготовка,покраска шахта турбины, камер горячего и холодного воздуха | м2 | 300 |
|  | - перед покраской шахты турбины выполнить предварительную обмазочную гидроизоляцию поверхности в нижней части шахты по всей окружности на высоту 2,0м | м2 | 40 |
|  | - оформление комплекта формуляров (протоколов, актов) | комплект | 1 |
| 6. | Заключительные работы. Гидроагрегат в целом. |  |  |
|  | - предпусковая очистка, осмотр и освидетельствование гидроагрегата. | гидроагрегат | 1 |
|  | Пуск и опробование на холостом ходу с последующей подачей возбуждения (Заказчик с привлечением Подрядчика). | гидроагрегат | 1 |
|  | Включение в сеть для опробования с последующим набором нагрузки (Заказчик с привлечением Подрядчика). | гидроагрегат | 1 |
|  | - специальные испытания генератора в полном объёме согласно СТО 17330282.27.140.001-2006 (Приложения И, Ф) с привлечением специализированной организации: - вибрационные испытания стальных конструкций статора, оценка вибрационного состояния сердечника статора; - определение форм ротора и статора, оценка симметрии воздушного зазора; - контроль нагрева паяных соединений лобовых частей статора с установкой термоэтикеток; - тепловые испытания генератора. | гидроагрегат | 1 |
| 7. | Оформление отчётной документации. |  |  |
|  | Предоставление Заказчику, полностью оформленной ремонтной и исполнительной документации по выполненным работам в электронном виде и на бумажном носителе. |  |  |
| 8. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. (без НДС) | 1904 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- СО34.20.501-2003«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России» .

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлением.

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах».

- Инструкция № 9.27 по диагностике, замене деталей и контролю усилий затяга узлов крепления  крышки гидротурбин КТГЭС.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работ по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 23.18   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Нижнее - Туломская ГЭС (ГЭС-13) согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-  при обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации   отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

-  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании, а именно – сбор и вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией, также других значимых экологических аспектов;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (Приложение №1);

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком только при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

-  обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

-  обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на  Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения Нижне - Туломская ГЭС (ГЭС-13)  производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность выполнения  заявленных   ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных и пуско-наладочных работ, заявленных в техническом задании (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда,   слесари по ремонту гидротурбинного и электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-  в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  НТГЭС (ГЭС-13) с применением сжиженных газов ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении ремонтных  работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющим быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта: автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной документации, составление ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.;

- обеспечить   выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство  о  членстве  в  СРО  с  допуском  на  виды  работ  согласно  п.33.11  «Перечня  видов  работ…»  утв.  Приказом  №624  от  30.12.2009г  Министерства  регионального  развития;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора открытого запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Заказчик производит поставку запасных частей и материалов, имеющихся на складе, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 512000217500 | Манжеты тормозные 220х140 | шт. | 6 |
| 2 | 084201600005 | Нефрас 2С 80/120 | л | 100 |
| 3 | 011040101101 | Керосин КО-25 | л | 100 |
| 4 | Т241010204006 | Электроды МР3 Д4 | кг | 50 |
| 5 | 802020100250 | Ветошь | кг | 50 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения  заявляемых ремонтных работ, включенные КТГЭС в заявку на централизованную поставку ТМЦ в 2013 году(cрок поставки до 31.08.2013г).

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 425011210000 | задвиж.клин.двухдиск.выд.шпин.фл.Р-10 31Ч 6БР Д-80 | шт. | 3 |
| 2 | 425011212000 | задвиж.клин.двухдиск.выд.шпин.фл.Р-10 31Ч 6БР Д-125 | шт. | 3 |
| 3 | 425011213000 | задвиж.клин.двухдиск.выд.шпин.фл.Р-10 31Ч 6БР Д-150 | шт. | 2 |
| 4 | 581047005100 | фланцы ГОСТ 12820-80 1-150-25 | шт. | 22 |
| 5 | 581047004010 | Фланцы ГОСТ 12820-80 1-125-16 | шт. | 14 |
| 6 | 581040402500 | Фланцы Ру10 Ду80 ГОСТ 1255-67 | шт. | 20 |
| 7 | 581010102600 | Отводы 90 гр. ф89х4.5 ст.20 ГОСТ 17375-83 | шт. | 20 |
| 8 | 581010106000 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-01 133х5 | шт. | 6 |
| 9 | 581010107600 | Отводы 90 гр. ф159х6 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8 |
| 10 | 581010101200 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 57х5 | шт. | 10 |
| 11 | 425011417010 | Задвижка чугунная разборная HAWLE Ру16 Ду80 c электроприводом AUMA (380В, время закрытия 60 сек) и переходником | шт. | 1 |

3.3. Подрядчик производит поставку вспомогательных (расходных) материалов, также  запасных частей и материалов, требующих  специального заводского изготовления.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроизоляционные материалы для ремонта активной стали и обмотки статора | Ремонтный комплект | 1 |
|  | Материалы для ремонта паяных соединений ротора. | Ремонтный комплект | 1 |
|  | Материал типа алюфом, S=4÷5мм; обмотка - лента клеящая метализированная или лента клейкая, серебристая, влагостойкая, армированная на тканевой основе (для теплоизоляции трубопроводов Ø 50÷150мм; общая протяжённость 160п.м) | Ремонтныйкомплект | 1 |
|  | Материалы для переклиновки пазов активной стали статора (cтеклотекстолитовые клинья и прокладки, прокладки эпоксиуретановые АЛП-Э S=1,5мм; лавсановый шнур). | Ремонтный комплект | 1 |
|  | Шпилька – М42х4,5 L=165мм Ст30/35; Гайка – М42 шестигр. № 70 h=35мм Ст30/35; Стопорные планки гаек: высота - 15, ширина - 10, длина – 40 мм; Ст3. | Комплект | 28 |
|  | Шпилька – М42х4,5 L=230мм Ст30/35; Гайка – М42 шестигр. № 70 h=35мм Ст30/35; Стопорные планки гаек: высота - 15, ширина - 10, длина – 40 мм; Ст3 | Комплект | 28 |
|  | Материалы для АКЗ системы покрытий «Виникор»: преобразователь ржавчины «Нотекс-К» грунт « Виникор -61» (Виникор ЭП-0199), в 1 слой эмаль «Виникор-62», в 2 слоя растворитель Р-4 | Комплект | 1 |
|  | Портландцемент ПЦ 400 | кг | 50 |
|  | Трубы из нержавеющей стали ГОСТ9941-81, ГОСТ9940-81: Ду150 Ду125 Ду80 | м. м. м. | 45 6 40 |
|  | Фланцевый шаровый кран Ду50, Р=10 кг/см2 (рабочая среда среда – вода) | шт | 3 |
|  | Фланцевый шаровый кран Ду50, Р = не менее 63 кг/см2 (рабочая среда среда – масло ТП-30). | шт | 2 |
|  | Резина рулонная МБС, тип А, гр. I S= 4,0÷5,0мм | кг | 40 |
|  | Шнур резиновый профиль ∆: h-17,5мм; основание-22мм (61м) | кг | 60 |
|  | Техпластина МБС Т S= 10,0мм (тв. по Шору не менее 75) | кг | 25 |
|  | Эпоксидный компаунд для заливки промежуточных втулок во фланце турбинного вала) | кг | 12 |
|  | Электроды ЭА 395/9 – 11Х15Н25М6АГ2 – 4,0 | кг | 40 |
|  | Канат стальной авиационный ГОСТ2172-80, Ø=5мм) | м | 60 |
|  | Смазка для пластинчатых цепей, заменитель «канатол» ГОСТ 5570 | кг | 40 |
|  | Ремонтный состав на основе смесей ЦМИД | кг | 40 |
|  | Щётки электрографитированные, размеры 32*20*64, тип EG389P | шт. | 42 |
|  | Щёткодержатели тип BUNG3220 (под щётку тип EG389P) | шт. | 42 |
|  | Клей № 88 | кг | 2 |
|  | Фрикционные подушки 400х230х40мм, (ретинакс типа ФК-16Л ГОСТ 10851-73) | шт. | 6 |
|  | Верхняя втулка подшипников скольжения цапф лопаток НА, материал – углестеклопластик УГЭТ-СТЭТ (изготовление в заводских условиях) | шт. | 28 |
|  | Средняя втулка подшипников скольжения цапф лопаток НА материал – углестеклопластик УГЭТ-СТЭТ (изготовление в заводских условиях) | шт. | 28 |
|  | Нижняя втулка подшипников скольжения цапф лопаток материал – углестеклопластик УГЭТ-СТЭТ (изготовление в заводских условиях) | шт. | 28 |
|  | Втулка кинематики НА для регулирующего кольца и рычагов лопаток НА, материал – углестеклопластик УГЭТ-СТЭТ (изготовление в заводских условиях) | шт. | 56 |
|  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг. | 60 |
|  | Стандартные крепёжные изделия (болты, винты, гайки, шайбы, шайбы-гроверы) в т.ч. специальные (с изготовлением в ходе ремонта) | кг | 20 |

3.4. Запасные части и материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.5. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомостью планируемых ремонтных работ согласно  СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.6.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик   обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.