Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Текущий ремонт ГА ст. №3 и ст. №4 ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.16-293)

ОКВЭД – 40.11.52, ОКДЭП - 4530020

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский,   ГЭС-12  Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник   ВТГЭС КТГЭС  Лесников Владимир Викторович  тел. (81553)60-350.

- инженер II кат. по ремонту,   группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553)69-227.

Требования к срокам  выполнения работ:

Начало               июнь  2013 г.

Окончание        июль   2013 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -  1600 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов - ____30___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость ЗИП -  ___0___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость оборудования - __0__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал - ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ___400____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ___1200__ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___0____ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: сборники «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004г) с  учетом дополнений и изменений.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению нормативных эксплуатационных характеристик гидрогенератора гидроагрегатов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики гидрогенераторов ГЭС-12:

| - тип |  | СВ-660/165-32 |
| --- | --- | --- |
| - мощность номинальная полная |  | 72кВА 67кВт |
| - мощность номинальная активная |  |  |
| - напряжение номинальное линейное |  | 10,5кВ |
| - частота вращения номинальная |  | 187,5 об/мин |
| - охлаждение |  | воздушное |
| - масса гидрогенератора общая |  | 480000 кг |
| 2. Регуляторный генератор |  | СПМ-105/12-32 |
| - мощность номинальная полная |  | 25кВт |
| - напряжение номинальное линейное |  | 110В |
| - частота тока номинальная |  | 50 Гц |
| - частота вращения номинальная |  | 187,5 об/мин |
| - масса генератора общая |  | 800 кг |
| 3. Система возбуждения |  |  |
| - тип системы возбуждения |  | Г-3 тиристорное Г-4 электромашинное |
| 4. Статор |  |  |
| - диаметр расточки активной стали |  | 5880 мм |
| - высота активной стали |  | 1650 мм |
| - тип обмотки |  | стержневая, волновая, двухслойная с термореактивной изоляцией |
| - количество пазов |  | 300 шт |
| - количество выводов |  | 6 |
| - соединение фаз |  | звезда, с выведенным нулем |
| - масса (железо статора) |  | 14200 кг |
| - масса (статор обмотанный) |  | 116500 кг |
| 5. Ротор |  |  |
| - тип |  | явнополюсный |
| - количество полюсов |  | 32 шт |
| - диаметр |  | 5850 мм |
| - масса |  | 225000 кг |
| 6. Воздухоохладители |  |  |
| - тип |  | ВО 158/1510-60-Н УХЛЧ |
| - количество на генераторе |  | 8 шт. |
| - максимальное рабочее давление воды |  | 0,2 МПа |
| - масса воздухоохладителя |  | 748 кг |
| 7. Подпятник (ПП) |  |  |
| - тип ПП, сегментов |  | сегментный, самоустанавливающийся, на жесткой винтовой опоре, сегменты с эластичным металлопластмассовым покрытием (ЭМП) |
| - количество сегментов |  | 8 шт. |
| - объем масла в ванне ПП |  | 8 м3 |
| - масса втулки ПП |  | 8600 кг |
| - масса сегмента |  | 135 кг |
| - диаметр наружный диска ПП |  | 2310 мм |
| - диаметр внутренний диска ПП |  | 950 мм |
| - масса диска ПП |  | 3000 кг |
| 8. Верхняя крестовина (ВК) |  |  |
| - тип верхней крестовины |  | лучевая |
| - количество лап |  | 8 шт. |
| - масса |  | 87000 кг |
| 9. Маслоохладители подпятника |  |  |
| - тип секций маслоохладителя |  | 8 шт. радиаторного типа (нижний ряд); 8 шт. U-образного типа (верхний ряд). |
| - количество секций маслоохладителя |  | 16 шт. |
| - масса секции маслоохладителя |  | 160 кг |
| 10. Генераторные подшипники (ВГП, НГП) |  |  |
| - тип |  | Сегментный |
| - количество сегментов |  | ВГП-8 шт., НГП-8 шт. |
| - тип сегментов |  | с баббитовым покрытием (марка Б - 83) |
| - диаметр рубашки вала ВГП, НГП |  | 1300 мм |
| - масса сегмента |  | 70 кг. |
| 11. Нижняя крестовина |  |  |
| - тип нижней крестовины |  | лучевая |
| - количество лап |  | 8 шт. |
| - масса нижней крестовины |  | 16800 кг |
| 12. Секции маслоохладителя НГП, ВГП |  |  |
| - тип секций маслоохладителей |  | ВГП - (в ванне ПП) НГП - кольцевой |
| - количество секций в ванне НГП |  | 1 кольцо |
| - максимальное рабочее давление воды |  | 0,2 МПа |
| - масса секции маслоохладителя |  | 160 кг |
| 13. Тормозное устройство |  |  |
| - тип тормоза |  | ТЦ-220-400, пневматический |
| - количество цилиндров тормоз-домкратов |  | 8 шт. |
| - количество манжет / фрикционных подушек |  | 8 / 8 шт. |
| - рабочее давление в системе |  | 0,8 МПа |
| - масса тормоза-домкрата |  | 220 кг |
| 14. Система пожаротушения |  |  |
| - кольцевой трубопровод |  | 2 шт. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту гидроагрегатов ст. № 3 и № 4

ГЭС-12 Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

В том числе:

- гидроагрегат ст. № 3:

начало:           « 10 »  июня    2013г;

окончание:     « 01 »  июля    2013г;

- гидроагрегат ст. № 4:

начало:           « 08 »   июля    2013г;

окончание:     « 29 »   июля    2013г.

По условиям работы энергосистемы возможны корректировки  графика ремонта основного оборудования  ВТГЭС на 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией гидрогенераторов Г-3,4 непосредственно на ВТГЭС. | комплект | 2 |
| 2. | Предоставление проекта организации работ и календарных технологических графиков ремонта гидрогенераторов Г-3,4 в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. | комплект | 2 |
| 3. | Выполнение ремонтных работ на гидрогенераторе № 3, в том числе: |  |  |
|  | разборка (сборка) перекрытий верхней крестовины. | сектор | 1 |
|  | разборка (сборка) верхних воздухоразделяющих щитов. | сектор | 2 |
|  | разборка (сборка) нижних воздухоразделяющих щитов. | сектор | 2 |
|  | разборка (сборка) технологических трубопроводов. | тн | 0,3 |
|  | разборка (сборка) пожарного трубопровода. | кольцо | 1 |
|  | снятие (установка) вентиляционных лопаток. | лопатка | 4 |
|  | снятие (установка) полюсов ротора с двумя хвостовиками. | полюс | 2 |
|  | установка (разборка) приспособления для поворота ротора. | комплект | 1 |
|  | обследование состояния активной стали и обмотки статора. | статор | 1 |
|  | ремонт до 5% объема массы активной стали и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования). | статор | 1 |
|  | чистка до 50% площади вентиляционных каналов и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования ). | статор | 1 |
|  | восстановление лакокрасочного покрытия до 30 % поверхности обмотки статора и полюсов ротора (объём работ уточняется по результатам обследования и ремонта). | статор ротор | 1 1 |
| 4. | Выполнение ремонтных работ на гидрогенераторе № 4, в том числе: |  |  |
|  | разборка (сборка) перекрытий верхней крестовины | сектор | 1 |
|  | разборка (сборка) верхних воздухоразделяющих щитов | сектор | 2 |
|  | разборка (сборка) нижних воздухоразделяющих щитов | сектор | 2 |
|  | разборка (сборка) технологических трубопроводов | тн | 0,3 |
|  | разборка (сборка) пожарного трубопровода | кольцо | 1 |
|  | снятие (установка) вентиляционных лопаток | лопатка | 4 |
|  | снятие (установка) полюсов ротора с двумя хвостовиками | полюс | 2 |
|  | установка (разборка) приспособления для проворота ротора | комплект | 1 |
|  | обследование состояния активной стали и обмотки статора | статор | 1 |
|  | ремонт до 5% объема массы активной стали и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования). | статор | 1 |
|  | чистка до 50% площади вентиляционных каналов и обмотки статора (окончательный объём работ уточняется по результатам обследования). | статор | 1 |
|  | восстановление лакокрасочного покрытия до 30 % поверхности обмотки статора и полюсов ротора (объём работ уточняется по результатам обследования и ремонта). | статор ротор | 1 1 |
| 5. | Предоставление Заказчику, полностью оформленной ремонтной и исполнительной документации по выполненным работам в электронном виде и на бумажном носителе. | комплект | 2 |
| 6. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость, предусмотрен в размере 5,0%. | тыс. руб. | 80,00 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работ по ремонту гидроагрегатов не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п\п. 23.18 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Верхне - Туломская ГЭС (ГЭС-12) согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-  при обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации   отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

-  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании, а именно – сбор и вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией, также других значимых экологических аспектов;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (Приложение №1);

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком только при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

-  обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

-  режим работы подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТГЭС, многосменный режим  работы, работу в выходные и праздничные дни подрядчик обязан согласовать с руководством КТГЭС;

-  обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на  Верхне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения  Верхне - Туломской ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность выполнения  заявленных   ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных и пуско-наладочных работ, заявленных в техническом задании (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда,   слесари по ремонту гидротурбинного и электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-  в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков. Выполнение огневых работ в подземных помещениях  ВТГЭС (ГЭС-12) с применением сжиженных газов ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении ремонтных  работ  (допускается применение в качестве противопожарных средств при выполнении сварочных работ);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта: автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной документации, составление ППР (ПОР) и графиков работ, актов на скрытые работы и т.п.;

- обеспечить   выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ согласно п.33.11. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Заказчик производит поставку запасных частей и материалов, имеющихся на складе, для выполнения заявляемых на запрос предложений объемов ремонтных работ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 490000033940 | пружина полюса ротора Ч.8БС.281.656 | шт. | 40 |
| 2 | 490000033950 | клинья полюсные роторные, черт.5БС.194.346 | шт | 20 |
| 3 | 490000101600 | клинья паз.норм.паза 27,0+0,2мм внутренние ч.8БС783.834 | шт | 100 |
| 4 | 490000101700 | клинья паз.норм.паза 27,0+0,2мм внутренние ч.8БС783.835 | шт | 10 |
| 5 | 490000101800 | клинья паз.норм.паза 27,0+0,2мм внутренние ч.8БС783.836 | шт | 10 |
| 6 | 490000101900 | клинья паз.стеклотекст. стык.паза 29,0+0,2мм внутренние ч.8БС791.059 | шт | 36 |
| 7 | 490000102000 | клинья паз.стеклот.стык.паза 29,0+0,2мм верхние крайние ч.8БС791.059-01 | шт | 4 |
| 8 | 490000102100 | клинья паз.стеклот.стык.паза 29,0+0,2мм нижние крайние ч.8БС791.059-02 | шт | 4 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения  заявляемых ремонтных работ, включенные КТГЭС  в заявку на централизованную поставку ТМЦ в 2013 году (срок поставки до 30.04.2013г):

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 490000033950 | Клинья полюсные роторные, черт.5БС.194.346 | шт | 20 |
| 2 | 490000101600 | Клинья пазовые.норм.паза 27,0+0,2мм внутренние ч.8БС783.834 | шт | 100 |
| 3 | 490000101700 | Клинья пазовые.норм.паза 27,0+0,2мм ч.8БС783.835 внутренние верхние | шт | 10 |
| 4 | 490000101800 | Клинья пазовые .норм.паза 27,0+0,2ммч.8БС783.836 внутренние нижние | шт | 10 |
| 5 | 490000101900 | Клинья пазовые стеклотекстолитовые. стыкового паза 29,0+0,2мм внутренние черт.8БС.791.059 | шт | 36 |
| 6 | 490000102000 | Клинья пазовые .стеклотекстолитовые.стык.паза 29,0+0,2мм ч.8БС.791.059-01 верхние крайние | шт | 4 |
| 7 | 490000102100 | Клинья пазовые .стеклотекстолитовые .стык.паза 29,0+0,02мм ч.8БC.791.059-2 .нижние крайние | шт | 4 |

3.3. Подрядчик производит поставку вспомогательных (расходных) материалов:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроизоляционные материалы для ремонта активной стали и обмотки статора | Ремонтный комплект | 1 |
| 2. | Материалы для ремонта паяных соединений полюсов ротора. | Ремонтный комплект | 1 |
| 3. | Бензин Б-70 (нефрас 2С 80/120). | л | 30 |
| 4. | Стеклотекстолит СТЭФ S=0,5÷2.0мм | кг. | 5 |
| 5. | Стеклотекстолит СТЭФ-ПВ S=0,4мм | кг. | 5 |
| 6. | Эмаль ГФ-92 ХС | кг. | 20 |
| 7. | Ветошь | кг. | 20 |

3.4. Материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.5. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору и уточнённой укрупнённой ведомостью ремонтных работ, в пределах стоимости оферты.

3.6.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации и отсутствующие на складе Заказчика  их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение: 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.