ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт бетона водосливных поверхностей водосброса (пролёт №1) ГЭС-13»

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.16-246)

Каскад Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

ОКВЭД - 45.24.2, ОКДП - 4520152

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13) Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник   ГТЦ КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович  тел. (81553)69-260.

- инженер II кат. по ремонту,   группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(81553)69-227.

Период  выполнения работ:

Начало               июль     2013 г.

Окончание        сентябрь  2014 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -  1500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов - ____450___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость ЗИП -  ___0___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость оборудования - __0__ тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

2013г - 500 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал – ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __500___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___0____ тыс. руб. без учета НДС.

2014г - 1000 тыс. руб. без учета НДС,

1-й квартал – ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – __200___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __800___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___0____ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной документации, составленной в соответствии с укрупнённой  ведомостью  работ (указанной в техническом задании) и требованиям системы ценообразования,  принятой в ОАО  «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте  участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: сметно-нормативная база ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению водосливных поверхностей водосброса ГЭС-13 с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения исправного нормативно-эксплуатационного состояния.

- Описание и основные технические характеристики водосброса ГЭС-13:

- водосливная плотина имеет 3 водослива практического профиля с носком-трамплином;

- общая длина водосброса 58,5 м. Количество пролетов 3. Ширина пролета 17,5 м. Длина плиты водослива по профилю водосливной части 23 м;

- отметка порога сегментного затвора  +11,1 м;

- отметка носка-трамплина  + 1,30 м;

- низшая отметка по профилю водосливной части  +0,50 м;

- по длине водосброс разрезан температурно- осадочными швами на 5 несимметричных секций с брусчатыми уплотнениями с тщательной пристрожкой и пропиткой древесины;

- нижняя часть плиты водослива находится в зоне влияния морских приливов и подвергается непрерывным колебаниям в связи с приходом полусуточной приливной волны с двумя максимумами и двумя минимумами уровней в сутки. Длительность полной амплитуды приливной волны между двумя одинаковыми фазами в среднем равна 12 ч. 30 мин. Отметка НБ при максимальном приливе  +2, 50 м;

- мост над водосливными отверстиями водосброса имеет ограничения по грузоподъемности по нагрузке на ось транспортного средства 4,5 тс. Ширина проезжей части моста 3,04 м.

Технические требования:

- восстановление на водосливных поверхностях водосливной плотины защитного слоя бетона и бетонирование мест разрушенного бетона на глубину, превышающую толщину защитного слоя более, чем в 2 раза с восстановлением геометрии поверхности;

- восстановление разрушенных участков  уплотнений контурных температурно-осадочных швов на водосливных поверхностях. Ремонт бетона на водосливных поверхностях выполнить участками. Количество дефектных участков на  поверхностях (по состоянию на 18.07.12 г.) 16 шт. Площадь участков от 1 до 60 м2;

- при укладке бетонной смеси уделить особое внимание ее уплотнению.  Бетонирование   производить захватками (полосами), обеспечивающими тщательную проработку всей поверхности;

- при бетонировании обеспечить защитный слой бетона не менее 5см;

- после завершения процесса твердения бетона произвести, шлифовку поверхности уложенного бетона;

- все работы по бетонированию должны производиться при положительной температуре воздуха;

- работа выполняются на поверхности водослива имеющего уклоном до 450;

- подача материалов к месту работы с использованием автокрана возможна только при работе на водосливной грани №1  на носок трамплина водослива;

- при ремонте участков в зоне влияния  морского прилива необходимо выполнить защитное  заграждение (из мешков с песком) или другого типа  высотой  до 2м для защиты от влияния прилива с обеспечением постоянной откачки протечек воды. При ремонте необходимо предусматривать мероприятия по отводу от ремонтируемых участков протечек воды из под уплотнений и порога эксплуатационных затворов;

- при выборе ремонтных смесей (бетона) учитывать подверженность бетона цикличному действию низких температур, наличие при холостых сбросах  на носке трамплина высоких скоростей потока, достигающих 16 м/с;

- обеспечить выполнение ремонтных работ с соблюдением санитарно-экологических мер, предотвращающих загрязнение среды обитания водных биологических ресурсов (работа вблизи семужьего водоема);

- предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовку) для размещения персонала на месте проведения работ, т.к. в сооружениях водосброса санитарно-бытовые помещения отсутствуют.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту водосливных поверхностей водосброса ГЭС-13

Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:           01    июля      2013г.

Окончание:      30 сентября    2014г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство, перестановка и разборка трапов и рабочих настилов на водосливных гранях | м2 гор. проекции | 95 (уточняется проектом производства работ) |
| 2. | Разборка участков дефектного бетона на глубину 150-200 мм при площади участков от 1 до 60 м2 | м2 | 213 |
| 3. | Бурение отверстий в бетоне глубиной до 0,4 м Д= 24 мм под анкера | шт. | 302 |
| 4. | Установка стальных анкеров из арматуры периодического профиля Д=20 мм, L=0,5 м | шт. | 302 |
| 5. | Установка и крепление на анкерах сетки из арматуры Д12 мм ячейкой 150 мм | м2 | 213 |
| 6. | Разборка дефектного бетона на глубину 150 мм вдоль кромок температурных швов | м3 | 1,7 |
| 7. | Подготовка поверхности бетона перед бетонированием (промывка водой, продувка сжатым воздухом) | м2 | 245 |
| 8. | Замена брусчатого уплотнения температурно-осадочных швов из п/м 1 сорта 50х150 мм с пропиткой антисептиком и подгонкой (пристрожкой). | п.м. | 41 |
| 9. | Установка и разборка опалубки на участках бетонирования | м2 | 225 |
| 10. | Укладка гидротехнического бетона М-300 (В 22,5), фракция заполнителя до 20мм | м3 | 38 |
| 11. | Устройство защитного заграждения для защиты от влияния прилива | п.м | 35 |
| 12. | Монтаж защиты от протечек через затвор водосброса | п.м | 52 |
| 13. | Уборка вырубленного бетона и др. строительного мусора | т | 75 |

Примечание:

- объемы работ по разборке дефектного бетона  уточняются при выполнении работ с учетом эксплуатации водосброса в период  2012 – 2014 г и прочностных  характеристик бетона;

-  объемы работ по устройству  защитного заграждения  для защиты от влияния прилива и протечек   через  затвор  водосброса  уточняются при выполнении работ.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СТО 17330282.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

- СНиП  33-01-2003  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны  тяжёлые  и  мелкозернистые.  Технические  условия»;

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СО 34.21.343-2005  «Правила оценки физико-механических характеристик бетона эксплуатируемых гидротехнических сооружений»;

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

- ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик  водосливных поверхностей водосброса ГЭС-13  в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ  по ремонту гидротехнических сооружений, в том числе на объектах электроэнергетики не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 6.1, 6.2, 6.3   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

- водосброс ГЭС-13  относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-  при обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации   отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

-  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании, а именно – сбор и вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией, также других значимых экологических аспектов;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (Приложение №1);

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком только при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

-  обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

-  обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на  Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения  Нижне - Туломской ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность выполнения  заявленных   ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтно-строительных работ, заявленных в техническом задании (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда,   бетонщики, плотники)

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала,  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-  в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении ремонтных  работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонтно-строительных работ и особенности ремонтируемых сооружений;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта: автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной документации, составление ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.;

- обеспечить   выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Подрядчик производит поставку вспомогательных (расходных) материалов:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкера стальные Д=20 мм, L=0,5 м | шт. | 302 |
| 2. | Бетон М-300 (В 22,5), фракция заполнителя до 20мм | м3 | 38 |
| 3. | Смеси или спец. составы для установки анкеров |  | На 302 шт. |
| 4. | Пиломатериалы хвойные 1 сорта 50х150 мм на уплотнения швов | м3 | 0.3 |
| 5. | Арматура (круглая или периодического профиля) Д=12 мм | т | 2,5 |
| 6. | Антисептик для древесины (для тяжелых условий эксплуатации) | л | 10 |
| 7. | Пиломатериалы обрезные (опалубка, трапы, рабочие настилы) | м3 | 10 (уточняется конструкцией) |
| 8. | Шпильки, гайки (для сборки опалубки) | т | 0,1 |
| 9. | Мешки для устройства водоотвода от влияния прилива. | шт. | 200 |
| 10. | Песок для затаривания мешков | м3 | 10 |
| 11. | Пленка полиэтиленовая, резиновые уплотнения и т.п. (для водоотвода) | м2 | 250 |

3.2. Материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору, в пределах стоимости оферты.

3.4.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

1. Приложение № 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 лист.

2. Приложение № 2. План водосброса   -  1 лист.

3. Приложение № 3. Поперечный разрез водосброса  - 1 лист.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Приложение № 3

к Техническому заданию