ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Организация узлов учета сточных вод Кривопорожской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-2424; ИП 14-0771)

| ОКВЭД | 37.00 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.22.11.160 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Республика Карелия, Кемский район, пос.Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник производственно-технического отдела филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Мартынов Валерий Александрович, тел. (8142) 71-38-65.

Инженер ПТО Каскада Кемских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» – Коновалова Светлана Вячеславовна, тел. 8-921-017-90-23.

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 июль      2016 г.

Окончание          сентябрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки 800 тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

- стоимость материалов – _35__ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП –_____________ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – _615_тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 800 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Подрядчиком составляется смета на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ …» №66 от 14 апреля 2016г.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проведение строительно-монтажных работ по организации узла учета сточных вод Кривопорожской ГЭС с целью исполнения требований пункта 5 ст.39 Водного кодекса РФ и приказа МПР №311 от 29.11.2007г. «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества собственниками водных объектов и водопользователями».

Работы выполнить в соответствии с рабочей документацией (проектом) ЗАО «Транспарент технолоджис» по организации узлов учета сточных вод Подужемской и Кривопорожской ГЭС:

Рабочая документация «Организация узлов учета сточных вод Подужемской и Кривопорожской ГЭС» №435-2014-1-0, С2-ВК, Кривопорожская ГЭС (приложение № 1 к Техническому заданию).

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Кривопорожская ГЭС.

Сброс сточных вод осуществляется с использованием следующих водоотводящих сооружений:

Сточные воды от здания ГЭС по чугунным канализационным трубам (диаметр 100 мм) самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС). Далее при помощи насосов сточные воды подаются на модульную станцию биологической очистки (СБО ККВ.С-10.911.Х.Д.) для проведения мероприятий по очистке и обеззараживанию, после чего очищенные сточные воды по чугунным канализационным трубам (диаметр 100мм) через сеть канализационных колодцев отводятся в отводящий канал ГЭС (р. Кемь).

Проектная мощность очистных сооружений – 10 м3/сутки.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по организации узлов учета сточных вод Кривопорожской ГЭС.

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение проектной документации, осмотр места производства работ, при необходимости внесение изменений в проект, согласование изменений с заказчиком. | работа | 1 |
| 2. | Составление и согласование с заказчиком ППР с учетом требований техники безопасности и охраны труда | работа | 1 |
| 3. | Поставка оборудования и материалов на объект работы. | работа | 1 |
| 4. | Выполнение подготовительных и демонтажных работ. | работа | 1 |
| 5. | Строительно-монтажные работы. | работа | 1 |
|  | СМР проводятся в соответствии с проектом ЗАО «Транспарент технолоджис» - «Организация узлов учета сточных вод Подужемской и Кривопорожской ГЭС» №435-2014-1-0,С2-ВК, Кривопорожская ГЭС |  |  |
| 5.1. | Установка сенсора расходомера (на фланцы) | шт. | 1 |
| 5.2. | Монтаж трубопроводов измерительного участка | м | 0,35 |
| 5.3. | Приварка ответных фланцев на трубопровод | шт | 2 |
| 5.4. | Затяжка кабеля в трубу гофрированную ПВХ 20 мм | м | 10 |
| 5.5. | Прокладка кабеля в трубе гофрированной ПВХ 20 мм по стенам на клипсы | м | 10 |
| 5.6. | Монтаж клипс, разработка отверстий под клипсы | шт. | 10 |
| 5.7. | Сборка шкафа автоматики | шт. | 1 |
| 5.8. | Монтаж шкафа 1000х600х300 | шт. | 1 |
| 5.9. | Расключение концов кабеля | шт. | 4 |
| 6. | Пусконаладочные работы. | объект | 1 |
| 6.1. | Параметрирование расходомера | шт. | 1 |
| 6.2. | Параметрирование контроллера | шт. | 1 |
| 7. | Оформление отчетной документации (акты приемки выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты, удостоверяющие качество примененных материалов, другая исполнительная документация) | комплект | 1 |
| 7.1. | Подготовить и передать персоналу Кривопорожской ГЭС инструкции по техническому обслуживанию установленного оборудования. | комплект | 1 |

Техническая документация находится на Кривопорожской ГЭС и будет передана Подрядчику до начала работ (после подписания договора).

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении услуги руководствоваться положениями следующих НТД:

5.1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н

5.1.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

5.1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

5.1.4. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

5.1.5. «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. № 552н.

5.1.6. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

5.1.7.  Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты № 155н 28.03.2014г.1.14.

5.1.8. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

5.1.9. ФЗ-384 от 30 декабря 2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

5.1.10. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке ППР.

5.1.11. Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не менее 3-х лет.

5.2.1.2. Желательное ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений.

5.2.1.3. Соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

17. Устройство наружных сетей канализации

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

24. Пусконаладочные работы

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики.

5.2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

5.2.2.1. Наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ.

5.2.2.2. Наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала.

5.2.2.3. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

5.2.2.4. Предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп.

5.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

5.2.2.6. Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.2.2.7. Ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

5.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

5.2.2.9. Исключить применение асбестсодержащих материалов.

5.2.2.10. Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

5.2.2.11. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

5.2.2.12. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

5.2.2.13. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания.

5.2.2.14. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметной программы A0.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# 5.3.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# 5.3.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# 5.3.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# 5.3.4. При сдаче работ передать инструкции по техническому обслуживанию персоналу   Кривопорожской ГЭС с указанием видов и сроков обслуживания.

# 5.3.5. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы и оборудование;

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.4.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиков, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

5.4.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

5.4.3. При привлечении субподрядчиков для выполнения услуг исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиками, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.4.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.5. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.4.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Спецификация оборудования, изделий и материалов, согласно проектной документации (приложение №1 к Техническому заданию).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное оборудование. |  |  |  |
| 1. | Шкаф узла учета в составе: | Компл. | 1 |
| 1.1. | Преобразователь расхода Rosemount 7812D | шт. | 1 |
| 1.2. | Контроллер Тэкон-19-05М | шт. | 1 |
| 1.3. | Источник бесперебойного питания Back-UPS Pro 1500VA | шт. | 1 |
| 1.4. | Блок питания 24В БП-63 | шт. | 1 |
| 1.5. | Выключатель автоматический S202 C6 2п/6А | шт. | 1 |
| 1.6. | Выключатель автоматический S202 C6 1п/2А | шт. | 1 |
| 1.7. | Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП | шт. | 2 |
| 1.8. | Лампа сигнальная ЛС-47М | шт. | 1 |
| 1.9. | Зажим клеммный ZDU 10 (10мм2) | шт. | 15 |
| 1.10. | Зажим клеммный ZPE 10 (10мм2) для защитных проводов PE | шт. | 1 |
| 1.11. | Штекерный контактный мостик (4 контакта) ZQV 10/2 | шт. | 7 |
| 1.12. | Лампа освещения 19", TL2001 | шт. | 1 |
| 1.13. | Навесной шкаф корпус листовая сталь 1,5мм, дверь листовая сталь 2,0мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру, монтажная панель листовая сталь 3,0мм, RAL 7035, (ШхВхГ) 600х1000х300 | шт. | 1 |
| 1.14. | Панель основания для СМ, 150мм | шт. | 1 |
| 1.15. | Шина нулевая «N» в корпусе на DIN-рейку 2х7 | шт. | 1 |
| 1.16. | Кабельный ввод PG-7, 12мм, IP68 | шт. | 4 |
| 1.17. | Ограничитель на DIN-рейку YXD10 | шт. | 4 |
| 1.18. | DIN-рейка 1000мм YDN10-0100 | шт. | 2 |
| 1.19. | Перфорированный кабель-канал 2000мм СКК50-025-025-1-К03 | шт. | 2 |
| 2. | Сенсор расходомера 2" Rosemount 7805 | шт. | 1 |
| Материалы. |  |  |  |
| 3. | Фланцы ответные DN 50 | шт. | 2 |
| 4. | Труба, нерж. сталь DN 50 | м | 0,35 |
| 5. | Болт М16х45 | шт. | 8 |
| 6. | Гайка М16 | шт. | 8 |
| 7. | Шайба М16 | шт. | 8 |
| 8. | Труба гофрированная ПВХ с зондом CTG20-20-K41-100I | м | 10 |
| 9. | Хомутный держатель со стяжкой CTA10D-CFC-20-K41-100 | шт. | 10 |
| 10. | Саморез универсальный с дюбелем 6х30 | шт. | 10 |
| 11. | Наконечник-гильза с изолированным фланцем НГИ 1.0 | компл. | 1 |
| 12. | Габаритный имитатор сенсора расходомера Rosemount 7805, 2" | шт. | 1 |
| Кабельно-проводниковая продукция. |  |  |  |
| 13. | Кабель силовой M 3х2.5 | м | 5 |
| 14. | Провод ПВЗ-1,0 синий | м | 5 |
| 15. | Провод ПВЗ-1,0 белый | м | 5 |
| 16. | Провод ПВЗ-1,0 желто-зеленый | м | 5 |
| 17. | Провод ПВ1-10 желто-зеленый | м | 5 |
| 18. | Кабель измерительный Rosemount | м | 5 |

Оборудования и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляются подрядчиком, согласно спецификации, указанной в проектной документации (приложение №1 к Техническому заданию).

Любые изменения в спецификации оборудования, изделий и материалов, возникшие до начала и в процессе выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Приложения к техническому заданию:

- Рабочая документация «Организация узлов учета сточных вод Подужемской и Кривопо-рожской ГЭС» №435-2014-1-0,С2-ВК, Кривопорожская ГЭС – 1 комплект в эл. виде.