ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

замене регулятора скорости ГА №3 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15)

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.4-601)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский  район, пос. Туманный, Серебрянская ГЭС 1 (ГЭС-15), КС ГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Должность ФИО и контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание: Начальник ЭТЛ КС ГЭС Васенин Аркадий Владимирович: +7-921-661-95-59

Начальник ЭМЦ-1 КС ГЭС Семенов Александр Викторович:+7921-661-96-69

Требования к срокам выполнения работ:

начало –        «01» марта  2012г.

окончание –  «31» августа  2012г.

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании:

начало –        «15» июня  2012г.

окончание –  «09» августа  2012г.

Предельная цена закупки: не объявляется;

Стоимость работ должна определяться по сборникам ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работы

Цель работ: Замена физически и морально устаревшего оборудования. Обеспечение   участия  Г/А в АРЧМ системы.

Реконструкция электрогидравлического регулятора должна включать:

- замену панели электрооборудования САР;

- реконструкцию гидромеханической колонки управления с заменой золотниковых пар

- реконструкцию механизмов обратных связей.

- замену панели автоматики гидроагрегата.

- замену панели электрических измерений.

- замену системы управления вспомогательного оборудования, включающую в себя:

  - для будущей реконструкции схемы управления насосами МНУ предусмотреть реализацию системы управления МНУ в одном шкафу с САР.

  - замену лекажного и дренажного агрегатов, включая замену схемы управления ими. Замена пусковой аппаратуры лекажного и дренажного агрегатов.

  - замену КИП гидроагрегата.

- Требования к системе автоматического управления и регулирования.

  - Требования к функциональности системы автоматического управления и регулирования.

    - Система автоматического регулирования гидротурбины должна выполнять следующие функции:

- автоматический программный пуск агрегата с коррекцией пускового открытия направляющего аппарата по величине напора, вывод его на подсинхронную частоту вращения;

- автоматическое включение ГА в сеть;

- стабилизацию частоты вращения при работе на холостом ходу и на изолированный район, в том числе и параллельно с другими гидроагрегатами;

- ручное управление частотой вращения ГА для включения в сеть методом  ручной точной синхронизации;

- поддержание заданной мощности при работе гидроагрегата в энергосистеме с реализацией алгоритма коррекции по напору;

- работа ГА в группе под управлением ГРАМ;

- нормальный останов агрегата;

- аварийный останов агрегата (в том числе от электрических защит генератора и от ключа аварийного останова на панели местного управления);

- аварийный останов агрегата со сбросом аварийно- ремонтного затвора (АРЗ)

- пуск автоматического пожаротушения ГА;

- формирование предупредительных и аварийных сигналов;

- пуск и останов гидроагрегата на ручном управлении;

- пуск, останов и изменение режимов работы с ЦПУ ГЭС-15;

- частотный пуск ГА с включением ВГ методом самосинхронизации и возможностью автоматического набора нагрузки;

- самодиагностику и контроль исправности цепей обратной связи;

- формирование аварийной и предупредительной сигнализации с передачей сигнализации в станционную систему сигнализации и по каналам телемеханики;

    - Система регулирования должна обеспечивать:

| - зону нечувствительности по частоте, ix, % | 0,02 |
| --- | --- |
| - точность измерения частоты, % не хуже | 0,01 |
| - время запаздывания (по сервомоторам НА), с не более | 0,2 |
| - рабочее давление масла, к/см2 | 40 |
| - точность поддержания частоты, % Fном - (при работе на изолированный район и разных уровнях нагрузки) | 0,1 |
| - точность поддержания заданного уровня мощности - (в режиме мощность), % Pном | 1,0 |
| - диапазон изменения уставки задатчика частоты, % Fном | 85…115% |
| - диапазон изменения уставки задатчика мощности, % Pном | 0…110% |
| - диапазон изменения уставки статизма (программно) | 0…10% |
| - предел ограничения максимальной мощности (программно) - возможность перевода ГА в моторный режим. | 50…110% |

    - Аппаратура автоматики гидротурбины должна обеспечить функции защиты ГА от разгона, с уставками 115% и 170%, а так же гидромеханических защит ГА с формированием сигналов предупредительной и аварийной сигнализации, в том числе с приемом информации от систем контроля узлов и устройств турбины:

- боя вала турбины;

- состояния срезных пальцев;

- положения стопоров сервомоторов НА;

- контроля температуры сегментов подпятника и подшипников гидроагрегата;

- уровня воды на крышке турбины;

- давления воды и расхода воды на смазку турбинного подшипника;

    - Шкафы управления САР, автоматики гидроагрегата и электрических измерений устанавливаются в машинном зале  вместо панели М1,М2,М3.  Схемы управления САР и гидромеханические защиты должны быть выполнены в дублированном исполнении. Требования к функциям, выполняемым панелью управления САР должны соответствовать требованиям ГОСТ 12405-81 «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия». Реализация указанных функций должна осуществляться с помощью микропроцессорных средств.

    - На панели местного управления САР, как минимум, должен быть предусмотрен вывод следующей информации:

- величина заданного фактического положения регулирующих органов открытия НА;

- положение регулирующих органов гидротурбины;

- величина ограничения максимального открытия регулирующих органов НА;

- частота вращения гидроагрегата;

- величина задания частоты;

- величина задания мощности;

- сигнализация положения стопора сервомотора НА;

- авария САР (лампа) и доступ к архиву аварийной и предупредительной сигнализации с ЖК-панели оператора.

    - На панели местного управления САР предусмотреть органы управления:

- ключ выбора режима управления «дистанционное / местное / ручное»,

- ключи ручного управления НА (частотой вращения ГА) и лопастями турбины,

- ключ аварийного останова ГА со сбросом АРЗ,

- ключ  ускоренного пуска ГА,

- ключ выбора канала регулирования,

- ключ пуска системы пожаротушения ГА.

    - Полный перечень органов управления и контроля, а также их расположение согласовать на этапе проектирования.

  - Требования к конструктивному исполнению систем управления:

- Электрическая часть электрогидравлического регулятора частоты вращения и предполагаемая в дальнейшем к реализации система управления МНУ должны быть выполнены в одном шкафу – панели местного управления системы автоматического управления гидроагрегатом, расположенной в машинного зале ГЭС-15.

- Предусмотреть пульт оператора в виде ЖК-дисплея  на панели местного управления САР.

- Система автоматического регулирования должна иметь резервированную архитектуру. Только один из контроллеров САР должен находиться в режиме «мастер». Переход на контроллер, находящийся в «горячем» резерве должен выполняться «безударным» способом при неисправности контроллера или от ключа выбора канала регулирования.

- Для измерения активной мощности генератора должен быть использован серийный измерительный преобразователь мощности (ИПМ).

- Комплекс технических средств автоматики турбины или его отдельные составные элементы должны быть приспособлены к работе в жестких условиях промышленной эксплуатации ГЭС (+5…+35ºС), наличие пыли, влаги, воздействию сильных электромагнитных полей, вибрации и т.д.).

- Для формирования сигналов обратных связей по положению регулирующих органов должны использоваться малоинерционные датчики перемещения с выходным сигналом 4-20 мА. Мертвая зона в измерении перемещений не должна быть более 0,2%.

- Предусмотреть гальваническую развязку входных и выходных дискретных сигналов.

- Дискретная информация о состоянии технологического оборудования должна вводиться в виде двоичных сигналов "0" и "1". В качестве сигнала "1" должны применяться:

- напряжение переменного тока 220 В (-15...+ 10%);

- напряжение постоянного тока 220, 48 и 24 В (- 15... + 10%).

- Предпочтительными являются сигналы 24В и 48В постоянного тока. Сигналы высокого напряжения должны использоваться только в тех случаях, когда невозможно использовать пониженное напряжение.

- При реконструкции существующей гидромеханической колонки управления необходимо:

- давление сохранить неизменным 40 кгс/см²;

- заменить колонку управления;

- заменить золотниковые пары;

- В шкафах схемы управления ГА предусмотреть место для размещения приборов учета электроэнергии, приборов визуального контроля электрических параметров ГА (ток статора по каждой фазе, активной и реактивной мощности).

- Проектом обосновать необходимость замены генератора сигналов скорости.

  - Требования к электропитанию.

- Электропитание комплекса технических средств (КТС) должно осуществляться от источников переменного и постоянного тока с резервированием от встроенного источника бесперебойного питания, обеспечивающего возможность автоматического или ручного управления ГА в течение 30 минут с момента пропадании внешнего питания шкафа, формирования аварийной сигнализации и выполнение нормального останова ГА при снижении напряжения ИБП.

- Предусмотреть возможность ручного управления направляющим аппаратом и лопастями турбины при отказе обоих каналов регулятора (независимое питание ЭГП через ключи ручного управления).

- Работоспособность САР должна сохраняться при колебаниях напряжения питания в пределах от –20% до +10% от номинального значения 220 В.

  - Требования к документации.

- Объем и количество экземпляров проектной документации на САУ ГА определить в соответствии СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- Предоставить полный комплект документов на КИП.

  - Алгоритмы работы автоматики гидроагрегата оформить отдельным документом и предоставить на утверждение главному инженеру КС ГЭС на этапе проектирования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене регулятора скорости   Г/А № 3 ГЭС-15

КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка рабочего проекта по реконструкции регулятора скорости гидротурбины №3 | компл | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. с привязкой к схемам РЗА. | компл. | 1 |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) |  |  |
| 1.3 | Расчет объемов СМР, потребности материалов, трудовых и энергетических ресурсов, сметной стоимости проекта. |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации, пояснительных записок, инструкции по эксплуатации и ремонту, согласование их с Заказчиком. |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта организации работ для реализации проектных разработок реконструкции регулятора скорости ЭГР-2М гидротурбины №3 |  |  |
| 2 | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением). | компл. | 1 |
| 3 | Монтажные и пуско-наладочные работы по замене регулятора скорости | компл. | 1 |
| 4 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику на бумажном и электронном носителях. | компл. | 4 |

Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

      - Требования к производству и качеству работы:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- ГОСТ 12405-81, «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия».

- СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.09-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- ГОСТ 34.201-89, «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- ГОСТ 8339-84, «Установки маслонапорные для гидравлических турбин».

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ).

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

      - Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- наличие опыта работы монтажу и ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) с допуском на выполнение работ по п. 23.6 в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624  с возможность выполнять данный вид работ на  особо опасных и технически сложных объектах, а также уникальных      объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента

ОАО «ТГК-1».( Приложение 1 к Техническому заданию);

- Провести обучение персонала КС ГЭС, необходимое для обслуживания оборудования:

  - ЭТЛ на заводских испытаниях САР в полном объеме (включая работы по калибровке КИП);

  - Оперативного персонала на территории ГЭС в процессе приемочных испытаний.

  - Требования к организации работ и гарантийным обязательствам:

- При выполнении проектных и строительно-монтажных работ руководствоваться нормативными документами:

- Объем испытаний и порядок приемки оборудования САР определить в соответствии СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».	Объем испытаний и порядок приемки оборудования на устанавливаемое оборудование МНУ определить в соответствии ГОСТ 8339-84, «Установки маслонапорные для гидравлических турбин».

- Гарантийный срок САР – согласно ГОСТ 12405-81 «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия» должен быть не менее трех лет и исчисляться со дня ввода в промышленную эксплуатацию. Гарантийный срок на устанавливаемое оборудование МНУ – согласно ГОСТ 12405-81 «Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия» должен быть не менее 3-х лет и исчисляться со дня ввода в промышленную эксплуатацию.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе нахождения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, пусконаладочных работ на основных фондах электростанций (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари  для монтажа гидромеханического оборудования 4-5 разряда), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- обеспечить наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - выполнения специальных работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- подрядчик обязан обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты монтажа; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ на площадки временного хранения, указанные Заказчиком;

- обеспечить своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Запасные части и материалы:

  - Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

  - Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты;

  - В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

      - Особенности производства работ на объекте Заказчика:

  - Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (до ближайшей ж/д станции г.Мурманск - 130 км).

  - Проживание подрядчика в п.Туманный.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж Бу-2075679 «Гидромеханическая схема регулятора типа ЭГРК 100-2» - 1 лист в 1 экз

- Приложение №2. Чертеж Ау-2096639 «Блок золотников Ø100» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж А-2084650 «Построение кулачка комбинатора» -1лист

в 1экз.

По вопросам получения чертежей обращаться:

Начальник ЭТЛ КС ГЭС Васенин Аркадий Владимирович: +7-921-661-95-59

Начальник ЭМЦ-1 КС ГЭС Семенов Александр Викторович:+7921-661-96-69

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 лист в 1 экз.

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - 1 лист в 1 экз.

| Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  | А.Г. Антипов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (ФИО) |
| Визы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  | А.А. Новиков |
| (должность Руководителя направления) |  |  | (подпись) |  |  |  | (ФИО) |
| Начальник ООР филиала «Кольский» |  |  |  |  |  | М.А. Страз |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  |
| Начальник СРЗА филиала «Кольский» |  |  |  |  |  | М.Н. Прохоров |  |
| (должность Куратора закупки) |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  |
| Директор КС ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  | И.Л. Пацан |  |
| (должность Инициатора закупки) |  |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  |