Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  работ по

внедрению систем вибро- и термоконтроля ГА  №1 (ГЭС-15) Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2500/4.20-594)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), КС ГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- Начальник ЭТЛ Васенин Аркадий Владимирович

моб. тел.: +7-921-661-95-59

E-mail:  avvasenin@ksges.kola.tgk1.ru

Начальник ЭМЦ-1 Семенов Александр Викторович

моб. тел.: +7-921-661-96-69

E-mail:  aviksemenov@ksges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало               январь 2013 г.

Окончание        декабрь 2013г.

Расчетная (максимальная)  цена закупки    – 6 000 000,00 рублей без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов – 100 000,0 руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП – 200 000,00 руб. без учета НДС;

- стоимость оборудования – 4 000 000,00 рублей без учёта НДС;

- стоимость СМР (в том числе демонтаж) – 1 200 000,00 рублей без учёта НДС.

- стоимость ПИР – 500 000,00 рублей без учёта НДС

1-й квартал – 500 000,00 рублей без учёта НДС

2-й квартал –2 900 000, 00 рублей без учёта НДС

3-й квартал – 2 000 000, 00 рублей без учёта НДС

4-й квартал – 600 000,00 рублей без учёта НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с

требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

Стоимость работ должна определяться:  ПИР – по калькуляциям от трудоемкости исполнителей; СМР и ПНР - по сметно-нормативной документации ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) с применением построчной	 индексации в текущий уровень цен по сборникам РЦЦС по Мурманской области в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

- Назначение и цели создания системы.

Необходимость установки системы вибро- и термоконтроля гидроагрегатов регламентируется документами:

– Стандарт СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» -

– Предписание Ростехнадзора № 48-рп/1п от 20.06.11 по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

Система вибро- и термоконтроля (СВТК) предназначена для:

– измерения, архивирования и обработки параметров состояния гидроагрегатов, а также передачи их на устройства визуального отображения и в системы агрегатного и станционного уровней АСУ ТП;

– обнаружения на ранней стадии развития дефектов в гидромеханической и электрической части агрегата, а также для оценки состояния отдельных его узлов с целью определения сроков вывода агрегата в ремонт и техническое обслуживание (путём анализа измеряемых СВТК параметров, а также параметров, имеющихся в информационной подсистеме АСУ ТП ГЭС).

Цели создания:

– повышение надежности и эффективности работы оборудования путем  контроля эксплуатационных характеристик с выдачей рекомендаций эксплуатационному персоналу по устранению обнаруженных неисправностей;

– повышение эффективности оперативного управления за счет оповещения  оперативного персонала: при определении опасных, с точки зрения вибрационного и температурного состояния, режимов работы гидроагрегата (ГА); при обнаружении  неисправности оборудования или зарождающихся дефектов на основе анализа контролируемых параметров;

– снижение затрат на ремонт ГА за счет прогнозирования ресурса основных деталей гидрогенератора и оценки технической эффективности ремонтных мероприятий.

- Основные технические характеристики оборудования.

Гидроагрегат № 1 Серебрянской ГЭС-15 имеет следующие характеристики:

- тип генератора СВ-640/170-24, завод-изготовитель «Электросила»;

- тип турбины ПЛ80/642у-В-369, завод-изготовитель ОАО «Тяжмаш»;

- номинальная частота вращения 250 об/мин;

- мощность 67,0 МВт.

- Требования к СВТК.

  - Требования к построению СВТК.

Система вибро- и термоконтроля гидроагрегатов должна быть выполнена единым аппаратно-программным комплексом и включать в себя:

– Подсистемы контроля динамических и вибрационных характеристик ГА;

– Подсистемы термоконтроля ГА;

– Станционного сервера сбора, анализа и хранения данных;

– АРМа начальника смены электростанции (АРМ НСС).

Для каждой из подсистем должна обеспечиваться автономная работа с возможностью  вывода из работы.

Подсистема СВТК агрегатного уровня должна включать в себя:

- Датчики вибро- и термоконтроля, установленные на гидроагрегате;

- Панель программно-технического комплекса системы вибро- и термоконтроля (ПТК СВТК), включающая в себя средства визуализации агрегатного уровня: графическая панель и т.п., измерительные преобразователи, контроллер, источники электропитания и выполняющая следующие функции:

– периодический опрос датчиков, установленных на ГА;

– обработка информации, полученной от датчиков;

– формирование и выдача дискретных аварийно-предупредительных сигналов в систему технологической сигнализации и защиты ГА;

– передача измеряемых параметров в системы агрегатного станционного уровня

- Кабельные связи, обеспечивающие:

–  передачу сигналов от первичных датчиков до преобразователей в ПТК СВТК;

– информационный обмен с другими системами агрегатного и станционного уровней АСУ ТП.

Предусмотреть резервирование контроллера (разработать и согласовать технические решения по резервированию программно-технических средств системы на этапе проектирования)

Вариант структуры построения системы вибро- и термоконтроля определить на стадии проектирования.

Предусмотреть возможность расширения СВТК за счет подключения дополнительных измерительных каналов и программных модулей.

СВТК должна содержать устройства сбора и обработки информации о состоянии отдельных узлов, а также анализа этой информации с выработкой предложений для действий оперативному персоналу  с отображением на АРМ начальника смены станции.

СВТК должна соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования» и ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия».

Предусмотреть возможность оперативного вывода защит на отключение ГА по параметрам вибрации и температуры.

СВТК должна исключать возможность ложного срабатывания при переходных режимах работы ГА.

Отображение информации о вибро- и термосостоянии каждого гидроагрегата должно быть реализовано по месту в машинном зале на панели ПТК СВТК, а также на мониторе АРМ начальника смены станции.

Должна быть выполнена привязка СВТК к существующим системам и панелям агрегатного уровня управления гидроагрегатов и групповым регуляторам активной и реактивной мощности (ГРАРМ) соответствующих ГЭС (кабельные связи, модули ввода, сетевое оборудование), необходимые доработки в программном обеспечении ГРАМ для передачи информации о нормальных или достижении предельных параметров вибрационного и термосостояния гидроагрегатов, накладывающих ограничение на увеличение нагрузки или приводящих к необходимости остановки гидроагрегатов (срабатывание защит) во внешние системы, в первую очередь в ЦС АВРЧМ Системного оператора

  - Требования (минимальные) к месторасположению датчиков абсолютной вибрации и датчиков относительных виброперемещений (биение) вала гидроагрегата

Подсистема должна быть сконфигурирована для контроля следующих параметров:

–  горизонтальная вибрация корпусов  2-х генераторных подшипников (4 канала);

–  горизонтальная вибрация корпуса турбинного подшипника (2 канала);

–  биение вала в зоне верхнего генераторного и нижнего генераторного подшипников   (4 канала);

–  биение вала в зоне турбинного подшипника (2 канала);

–  вертикальная вибрация корпуса подпятника и грузонесущей крестовины  (2 канала);

–  биение зеркала диска подпятника (2канала);

–  вибрация сердечника статора (8 каналов);

–  вертикальная вибрация крышки турбины (2 канала);

Подсистема должна обеспечивать:

–   формирование  предупредительных и аварийных сигналов по  каждому каналу (тип

и величина уставок  согласуются с заказчиком на стадии проектирования);

–  привязка к астрономическому времени;

–  контроль исправности измерительных каналов;

–  вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения

профилактических работ;

–  автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время

переходных режимов ГА.

  - Требования к датчикам абсолютной вибрации и датчикам относительного виброперемещения (биения) вала гидроагрегата.

Технические требования к датчикам абсолютной вибрации:

- контролируемая величина - виброперемещение

- диапазон рабочих частот	0,8 … 200 Гц;

- диапазон измерения виброперемещений	5 …  500 мкм;

Условия измерений

- температура окружающей среды

- для датчика	от  -20оС до + 80оС;

- для преобразователя	от  0оС до + 60оС;

- индукция внешнего магнитного поля	до 0,1 Тл;

- наличие высокочастотных ударных воздействий со стороны объекта, вибрация которого измеряется.

Технические требования к датчикам виброперемещения:

– тип	       бесконтактный;

– диапазон измерений линейных перемещений	         0,005…5,0 мм;

– рабочий диапазон частот	                 0…100Гц;

– минимальное расстояние до вала, не менее	                      2,0 мм;

– напряжение питания 	                  18…30В;

– погрешность измерения, не более	                          10%.

Общие требования:

Первичные датчики и преобразователи должны представлять собой промышленные изделия, широко применяющиеся в аналогичных системах, а также должны быть сертифицированы к применению в Российской Федерации для использования на объектах электроэнергетики.

  - Требования к подсистеме термоконтроля ГА.

В качестве первичных датчиков температуры проектом предусмотреть использование  термопреобразователуй сопротивления с НСХ 50М и класса допуска «В»  по ГОСТ 6651. Предусмотреть замену всех первичных преобразователей температуры, включая  12 преобразователей в обмотке и железе статора. Подключение датчиков температуры предусмотреть по  4-х или 3-х проводной схеме, гибким проводом в маслостойкой изоляции.

При монтаже ТВКР подключение первичных преобразователей термоконтроля выполнить по двухпроводной схеме с использованием существующих термопреобразователей (без разборки гидроагрегата). Поставку термопреобразователей осуществить в полном объеме. Установка и подключение новых термопреобразователей на гидроагрегат согласно проекту будет выполнена в очередной капитальный ремонт.

Перечень точек контроля температуры для каждого ГА ГЭС-15,16:

- подпятник – 10 сегментов (длина рабочей части 250 мм), холодное и горячее масло;

- верхний генераторный подшипник – 8 сегментов, холодное и горячее масло (длина рабочей части 120 мм);

- нижний генераторный подшипник – 8 сегментов, холодное и горячее масло (длина рабочей части 120 мм);

- температура горячего воздуха – 8 точек;

- температура холодного воздуха – 8 точек;

- температура статора – 12 точек (старые датчики 23 гр.);

- температура масла в сливном баке МНУ – 1 точка;

- температура воздуха в машинном зале – 1 точка.

Общие требования:

Первичные датчики и преобразователи должны представлять собой промышленные изделия, широко применяющиеся в аналогичных системах. Они должны быть сертифицированы к применению в Российской Федерации для использования на объектах электроэнергетики

Аппаратура ТВКР для каждого ГА должна располагаться в аппаратном шкафу в машинном зале, а рабочее место оператора на ГЩУ ГЭС.

  - Требования к передаче данных.

Должны быть обеспечены:

– прием и архивация в ПТК СВТК из систем агрегатного уровня по сети Industrial Ethernet сигналов:

- мощность агрегата;

- напор турбины брутто;

- высота отсасывания;

- открытие направляющего аппарата;

- угол разворота лопастей РК

- напряжение статора генератора;

- частота вращения ротора;

- ток ротора;

- ток статора;

- температура статора (обобщенный параметр);

- сигналов синхронизации времени.

– передача предупредительной информации в цифровом виде из ПТК СВТК в АСУТП ГЭС (При необходимости должно быть установлено дополнительное оборудование обеспечивающее прием-передачу сигналов). Предварительный набор предупредительных выходных сигналов:

| № п/п | Контролируемый параметр | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня биения вала (1-я ступень) | Предупредительная сигнализация. |
| 2 | Уровень вибрации опорных конструкций агрегата (1-я ступень) | Предупредительная сигнализация. |

– формирование аварийной сигнализации. Предварительный набор аварийных предупредительных выходных сигналов:

| № п/п | Контролируемый параметр | Выходной сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Превышение допустимого уровня биения вала (2-я ступень) | Отключение и останов агрегата, аварийная сигнализация |
| 2 | Превышение допустимого уровня вибрации опорных конструкций агрегата (2-я ступень) | Отключение и останов агрегата, аварийная сигнализация |

Каналы предупредительной и аварийной сигнализации, должны быть реализованы таким образом, чтобы в наименьшей степени зависеть от работы центрального сервера/контроллера системы. То есть, алгоритмы диагностики (модель диагностики) должны быть загружены в каждый из каналов предупредительной и аварийной сигнализации.

  - Требования к программному обеспечению СВТК.

Требования к обработке и отображению информации.

Для каждого гидроагрегата должна быть разработана мнемосхема с точками контроля вибрации, биения вала и температуры с отображением мгновенных значений измеряемых параметров и цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы.

Предусмотреть на панели СВТК графическое отображение сигналов по измерительным каналам в режиме реального времени.

ПТК СВТК должно обеспечивать:

– запись, архивацию и обработку информации по заданному циклу измерений;

– построение годографов для радиальной вибрации и боя вала;

– построение спектра вибрации с выводом мгновенных значений при наведении курсора.

Предусмотреть синхронизацию ПТК СВТК по NTP от сервера точного времени АСУ ТП.

Требования к регистрации событий.

Должна быть выполнена регистрация следующих событий:

– превышения значений уставок по вибрации опорных конструкций и биению вала;

– квитирование сигнализации оператором;

– неисправность элементов ПТК СВТК;

– изменение параметров настройки ПТК СВТК.

Все регистрируемые события должны снабжаться меткой времени.

Требования к архивации параметров.

Архивация текущих значений измеряемых аналоговых величин с дискретностью опроса параметра не более 1 секунды. Глубина архива должна составлять 3 года. Каждая из подсистем должна иметь собственный автономный накопитель данных для хранения технологической информации в объеме до 30 суток. В системе должна быть реализована возможность автоматического или по команде оператора переноса архивов локальных подсистем на сервер системы. Должна быть предусмотрена возможность просмотра архивных параметров в виде графиков и таблиц, а также вывод их на принтер.

Требования к прикладному и системному программному обеспечению

СВТК  должна быть реализована на тиражируемом, проблемно-ориентированном и доступном для приобретения системном программном обеспечении известных фирм, имеющих официальную поддержку в РФ, в том числе авторизованные учебные центры. Все поставляемое системное программное обеспечение должно быть лицензионно чистым.

Прикладное программное обеспечение должно быть открытым. Под открытостью программного  обеспечения понимается возможность его модернизации силами независимых  подрядчиков или персонала ГЭС. Целью таких модернизаций является:

- отражение в алгоритмах (модели) диагностики особенностей конкретного ГА (в том числе, на основании накопленных системой данных),

- приведение алгоритмов (модели диагностики) в соответствие с вновь появляющимся нормативным требованиям,

- привязка к реконструируемым в будущем  АСУТП смежных уровней.

Подрядчик обязан передать неисключительные права на прикладное программное обеспечение в объемах, достаточных для выполнения требований технического задания.

  - Требования к электропитанию.

Питание СВТК должно осуществляться от двух источников: основное резервированное питание ~220В от сети общестанционных собственных нужд и резервной сети оперативного тока =220В, с обеспечением безударного перехода от основного питания к резервному и обратно.

  - Условия эксплуатации панели ПТК СВТК.

Панель должна быть рассчитана на непрерывный режим эксплуатации и иметь категорию размещения УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69, также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды должна быть в пределах от 0 до 45ºС при эксплуатации и от -20 до + 70ºС - при хранении. Резкие перепады температуры недопустимы во всем диапазоне температур ни при эксплуатации, ни при хранении.

Относительная влажность воздуха в месте хранения и установки должна быть в пределах от 10 до 80 % без конденсации во всем диапазоне температур.

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) по ГОСТ 15150-69.

  - Требования к безопасности.

Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. Программно-технический комплекс должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности ПТК должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

Технические средства СВТК по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень АСУ ТП дежурному персоналу ГЭС.

Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны.

Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами.

В части информационной безопасности руководствоваться «Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

  - Требования к метрологическому обеспечению.

Метрологическое обеспечение (МЕО) должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ 8.596-2002 и РД 153-34.0-

11.117-2001. МЕО должно распространяться на измерительные каналы (каналы ввода аналоговых величин) всех классов точности.

Все компоненты СВТК должны иметь действующие сертификаты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Алгоритмы и программы расчетов, производимые системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

  - Требования к информационному обеспечению.

Информационное обеспечение должно соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Все мнемоформы панелей местного управления и АРМ должны быть русифицированы.

  - Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

Должны быть разработаны инструкции по техническому обслуживанию СВТК, замене вышедших из строя элементов СВТК, периодической проверке технического состояния программно-технического комплекса, диагностике возникающих неисправностей, а также порядку ремонта. На СВТК должно быть представлено руководство по эксплуатации.

  - Требования к надежности.

СВТК должна обеспечивать непрерывное выполнение своих функций в соответствии с режимом работы агрегата. Должны обеспечиваться:

– установленный срок службы системы - не менее 10 лет;

– ресурс первичных датчиков - не менее 15000 часов;

– время установления рабочего режима - не более 5 мин.

  - Условия хранения и транспортирования.

Требования по транспортированию в части воздействий механических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов - группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

  - Требования к документации.

Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе. 
Вся документация должна быть предоставлена в полном соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.009-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» и ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad;

Предоставить протоколы испытаний, акты,  паспорта, руководства по эксплуатации,  сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие, в том числе полный комплект документов на КИП.

  - Требования к комплектации и объему поставки.

В комплект поставки СВТК должны входить:

– Первичные датчики и преобразователи – по одному комплекту на гидроагрегат, всего 3 комплекта;

–  Кабельная продукция – по одному комплекту на гидроагрегат, всего 3 комплекта;

–  Панели ПТК СВК – по одному комплекту на гидроагрегат, всего 3 комплекта;

–  Программное обеспечение;

–  Эксплуатационная документация – 3 комплекта;

–  Запасные части по ведомости ЗИП;

–  Комплекты специальных средств метрологического контроля (если такие средства включены в методику поверки);

  - Порядок контроля и приемки системы.

Объем испытаний, порядок приемки оборудования определить в соответствии с СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Испытания панелей СВТК проводится на территории поставщика по согласованной программе.

Качество первичных датчиков должно подтверждаться протоколами испытаний и сертификатами.

Виды испытаний, проверок и приемки системы в эксплуатацию должны определяться согласованными с Заказчиком методиками на соответствие требований Технического задания.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «ГЭС-15. Внедрение систем вибро- и термоконтроля ГА №1»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка типового рабочего проекта по внедрению системы термо- и виброконтроля ГА и согласование его с Заказчиком. | Комп-лект | 1 |
| 1.1. | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком Технического предложении (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами и т.д. с привязкой к схемам РЗА. | Комп-лект | 1 |
| 1.2. | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование). |  |  |
| 1.3. | Расчет объемов СМР, потребности материалов, сметной стоимости проекта. |  |  |
| 1.4. | Разработка рабочей документации, пояснительной записки, инструкции по эксплуатации и ремонту и согласовании их с Заказчиком. |  |  |
| 1.5. | Разработка проекта организации работ для реализации проектных решений по внедрению системы термо- и виброконтроля. |  |  |
| 2. | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением). | Комплект | 3 |
| 3. | Составление и согласование с Заказчиком календарного (сетевого) графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам СВТК. | График | 1 |
| 4. | Выполнить монтажные и пусконаладочные работы по внедрению СВТК ГА. | Комп-лект | 3 |
| 5. | Провести испытания по заранее составленной Разработчиками и утвержденной Заказчиком программе. | Прог-рамма | 1 |
| 6. | Провести обучение персонала КСГЭС: - персонал РЗА на специализированных курсах, проводимых производителями оборудования, в количестве 5 человек; - оперативного персонала на территории ГЭС в процессе приемочных испытаний. | Программа | 2 |
| 7. | Оформить протоколы испытаний и передать Заказчику. | Комп-лект | 3 |
| 8. | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику на бумажном и электронных носителях. | Комп-лект | 3 |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

- Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»;

  - СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатация технического обслуживания. Нормы и правила» ;

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» ;

  - СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования»;

  - ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия» ;

  - СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» ;

  - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» ;

  - РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» ;

  - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» ;

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) ;

  - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» ;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей» ;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» ;

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Опыт выполнения работ по внедрению и обслуживанию систем контроля гидроагрегатов ГЭС не менее 3-х лет.

2.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: пункты 6.5 раздела II и пункты 23.6, 24.6, 24.7 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.6. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» , подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором

2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения КСГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.4. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ по промежуточному наряду.

2.2.5. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

2.2.4. Досконально знать технологию работ, особенности обслуживаемого  оборудования.

2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КСГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.7. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, приборы и специальные приспособления.

2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение выполняемых работ.

2.2.9. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости, ППР, актов на скрытые работы.

2.2.10.  Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.11. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КСГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КСГЭС.

2.3. Требования к организации работ и гарантийным обязательствам:

Объем испытаний и приемки оборудования определить в соответствии с СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС».

Гарантийный срок СВТК должен быть не менее 3-х лет

2.4. Требования к Субподрядчикам:

2.4.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

2.4.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

2.4.3.Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.4.4.Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений .

2.4.5.Организатор запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы поставляет Подрядчик в соответствии с проектным решением.

3.2. В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры. Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы – конструктивы, кабели и т.п.). В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по СВТК он должен быть полностью восполнен.

3.3. Перечни оборудования, запасных частей  и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение № 2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - 1 лист в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ПОДРЯДЧИК:   ______________________________________________________

Дата, подпись