ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по оснащению системой видеонаблюдения технологических помещений машинного зала, площадки трансформаторов, ОРУ Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) Каскада Серебрянских ГЭС  филиала   «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| (номер закупки по ГКПЗ | 2500/4.20-3641 | ) |
| --- | --- | --- |

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кольский р-н, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник УСДТУ КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Тарасевич Анатолий Владимирович, тел. +7921-661-98-98.

Требования к срокам выполнения работ:

начало –   сентябрь 2012г.

окончание –   декабрь 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской области с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ

Цель работ: организация дистанционного видеонаблюдения оперативным персоналом за объектами и помещениями ГЭС при эксплуатации, как в повседневной деятельности, так и в режиме нештатной ситуации.

Назначение системы: круглосуточное (дневной и ночной режим) видеонаблюдение оперативным персоналом за состоянием технологического оборудования установленного:

- в помещениях: ЦПУ, машинного зала, ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ, турбинного помещения;

- на улице: трансформаторная площадка АТ1, трансформаторная площадка АТ2, трансформаторная площадка Т1, трансформаторная площадка Т2, ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330.

Краткое описание объектов видеонаблюдения:

Здание ГЭС, помещения видеонаблюдения находятся на отметках – 79,20; 74,20; 70,50.

Трансформаторные площадки АТ1, АТ2, Т1 и Т2 расположены в непосредственной близости от здания ГЭС.

ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 расположены на расстоянии 400 м. от здания ГЭС.

В помещениях  и перекрытиях ГЭС имеются кабельные лотки, от ОРУ до здания ГЭС - кабельные коридоры.

Территория ГЭС оборудована освещением.

Температурный режим: внутри помещений - +5 ÷ +30С0, на улице - -40 ÷ +30С0.

| Объект | Д, м | Ш, м | В, м | План объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинный зал | 60 | 17 | 19 | Приложение №2 |
| ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ | 48 | 19 | 5 | Приложение №3 |
| Турбинноепомещение, шахта турбины | 58 | 15 | 3,5 | Приложение №4 |
| ОРУ- 330 | 110 | 110 | 15 | Приложение №5 |
| ОРУ-150 | 66 | 60 | 15 |  |
| ОРУ- 35 | 40 | 40 | 10 |  |
| Трансформаторная площадка АТ1 | 21 | 21 | 15 | Приложение №6 |
| Трансформаторная площадка АТ2 | 21 | 21 | 15 |  |
| Трансформаторная площадка Т1 | 9 | 9 | 10 |  |
| Трансформаторная площадка Т2 | 9 | 9 | 10 |  |

Требования к системе технологического видеонаблюдения (СТВ):

- СТВ должна быть разработана с учетом возможности развития и модернизации системы. При создании системы должен быть учтен достаточный запас для возможности расширения, как функциональных возможностей, так и количественных характеристик.

- Количество постов видеонаблюдения – 1 помещение ЦПУ ГЭС-15. Дежурная смена ГЭС может управлять функциями визуального отображения информации, но не может влиять на установленные режимы записи. Установка или изменение режимов работы регистратора допускается только непосредственно администратором.

- Система должна предусматривать возможность просмотра по сети (100 Мб Fast Ethernet) текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи, а также оперативный поиск и просмотр с архива видеозаписей.

- Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования зоны детектора движения для каждого канала, а также звуковая и/или визуальная сигнализация о срабатывании детектора движения с идентификацией тревожного канала.

- Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры. Даты и времени.

- Длительность архива - один календарный месяц с разрешением 720x576 с частотой – 25 кадров/сек.

- Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата.

- Система должна предусматривать возможность стыковки как с действующей аналоговой системой видеонаблюдения (пост охраны ГЭС-15), так и с проектируемыми системами видеонаблюдения в дальнейшем.

- Конфигурация систем и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

- Должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в резерв для оперативного ремонта. Состав резерва устанавливается в ходе разработки Технического проекта.

Организация системы электропитания.

•	Система должна иметь основное и резервное электропитание. Основное от промышленной сети (220В), резервное от автономного источника питания.

•	Переход с основного на автономное питание должен выполняться автоматически при изменении заданных параметров электросети.

•	В качестве автономных источников питания должны быть использованы аккумуляторные батареи обеспечивающие выполнение основных функций системы в течение не менее 30 минут.

•	Подзарядка аккумуляторных батарей должна осуществляться в автоматическом режиме.

•	При переходе на автономный источник питания и в случае разряда ниже допустимого предела должна подаваться звуковая и / или световая сигнализация.

•	После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

Конструкция системы должна обеспечивать:

•	взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

•	удобство технического обслуживания и эксплуатации;

•	ремонтопригодность;

•	защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

•	санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Требования к гарантийным обязательствам.

Поставляемое оборудование в рамках контракта должно быть новым, не восстановленным, иметь гарантию производителя.

Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших строках гарантии).

Осуществление гарантийного обслуживания поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока средствами и за счет Исполнителя. Все расходы на транспортировку, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования несет Исполнитель.

В течении гарантийного срока с момента приемки комплекса в эксплуатацию монтажная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования.

В течении гарантийного срока поставщик обязан обеспечить следующий уровень сервиса:

•	Принять и зарегистрировать заявку об инциденте в сервисной службе в режиме 8х5

•	Приступить к решению инцидента не позднее 12 часов с момента принятия и регистрации заявки.

В течении одного года с момента подписания акта приема сдачи работ, Исполнитель обязан предоставить специалистам заказчика бесплатные телефонные консультации по

работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначении установленных компонентов.

В рамках обязательств на выполнение комплекса работ Исполнитель предоставляет гарантию на выполняемые работы, а так же на используемые в работах материалы сроком на 1 год. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе компонентов электрической сети, слаботочной кабельной системы и оптических сегментов в течение 24 часов.

Оборудование.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренно-холодного климата по ГОСТ 15150 (УХЛ1).

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий).

Оборудование цифрового видеонаблюдения и регистрации, предназначенное для визуального контроля и регистрации событий в зонах контроля должно обеспечивать распознавания лица человека, достаточного качества для его идентификации (зоны контроля обозначены на планах).

Пассивное оборудование, устанавливаемое в производственных помещениях должно быть промышленного назначения и обеспечивать:

- вплоть до IP66, гарантирующий уровень защиты отсутствие проникновения внутрь герметизируемого объема пыли, водяного пара, горячей воды и конденсата;

- рабочий температурный диапазон использования от -25 до +80°С (с возможностью кратковременного выхода за пределы указанного диапазона и функционирования при температурах от -50 до +100 °С);

- возможность длительного функционирования в атмосфере агрессивных газов.

Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

Все активное и пассивное оборудование системы должно заземляться в соответствии с  требованиями ГОСТ 50571.21-2000, ГОСТ 50571.22-2000, РД 153-34.2-35.520-99, РД 34.20.116-93:

- должен быть реализован отдельный контур заземления, к которому подключаются корпуса конструктивов. Этот контур должен подключаться к общестанционному контуру защитного заземления в одной точке с помощью изолированной шины (медного кабеля);

- в случае необходимости должна быть реализована отдельная шина заземления (спецконтур заземления) для заземления "операционного" нуля. Эта шина должна соединяться с общестанционным контуром заземления с помощью изолированной шины (медного кабеля);

- должно выполняться присоединение экранов и оболочек кабелей к спецконтуру заземления в одной точке со стороны стоек (шкафов).

Параметры видеорегистратора:

- Запись до 16 каналов видео с разрешением:

  - с аналоговых видеокамер – 720х576 пикс;

  - с цифровых видеокамер – не менее 2 Мпикс.

- Скорость записи и отображения 25 кадров/сек на канал.

- Метод компрессии: M-JPEG / MPEG-4 / H.264.

- Установка до 4 жестких дисков SATA по 2000 Гб.

- Поддержка внешних дисковых массивов.

- Система самодиагностики.

- Удаленная конфигурация по сети.

Рабочее место оператора

Главный пост наблюдения расположен на ЦПУ ГЭС-15, оборудован 2 (двумя) мониторами. Пост функционирует круглосуточно, на одном из мониторов отображается мультикартинка со всех установленных видеокамер, а второй монитор предназначен для вывода изображений тревожных камер, или любых выбранных. Пользователь главного поста наблюдения имеет право управления поворотными камерами, поиском изображений в архиве видеорегистратора, отправкой изображений по электронной почте, выводом изображений от камер на мониторы.

Видеокамеры.

В системе должны быть применены цифровые и/или аналоговые цветные видеокамеры. Количество, тип (цилиндрическая, купольная, с климатической защитой, поворотная и т.п) и характеристики видеокамер (цветность, разрешение, светочувствительность, с фиксированным фокусным расстоянием или вариофокальная и т.п.) определить проектом, после обследования .

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по оснащению системой видеонаблюдения технологических помещений машинного зала, площадки трансформаторов, ОРУ ГЭС-15 Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | График выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочего проекта системы технологического видеонаблюдения ГЭС-15 КСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | проект | 1 | сентябрь ÷ октябрь 2012г. |
| 2 | Согласование проекта с Заказчиком | проект | 1 | октябрь 2012г. |
| 3 | Поставка оборудования, выполнение комплекса строительно-монтажных работ по оснащению системой технологического видеонаблюдения ГЭС-15 КСГЭС в соответствии с разработанным проектом. | объект | 1 | ноябрь ÷ декабрь 2012г. |
| 4 | Предоставление паспортов, технической документации и сертификатов на оборудование на русском языке, актов выполненных работ по шеф-монтажу и гарантийных обязательств на оборудование. Оформление отчетной документации. | комплект | 1 | декабрь 2012г. |

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

1. Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - Правила устройств электроустановок (шестое издание).

  - ГОСТ Р 51558-2000, «Системы охранные телевизионные. Общие требования и методы испытаний».

  - РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие Свидетельства СРО на проектные работы (работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем)

2.1.2. Наличие Свидетельства СРО на СМР и ПНР (установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; устройство наружных линий связи; пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; пусконаладочные работы автономной наладки систем; пусконаладочные работы комплексной наладки систем).

2.1.3. Наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

2.1.4. Наличие опыта работы по проектированию и монтажу данного вида оборудования не менее 5 лет.

2.1.5. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.6. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.7. Рабочий проект на бумажном носителе должен быть в трех экземплярах (два предоставить Заказчику), а так же и в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования).

2.1.8. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (приложение№1).

2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и.т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Требования к Субподрядчикам:

2.2.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

2.2.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.2.3. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.2.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

2.2.5. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.3. Специальные требования:

2.3.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

2.3.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

производителем работ; руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.3.3. Досконально знать технологию работ и особенности устанавливаемого оборудования;

2.3.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.3.5. Иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

2.3.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.3.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

2.3.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.4. Требования к документированию:

Окончательный пакет документации должен включать в себя, в том числе в электронном виде:

2.4.1	Технический проект;

2.4.2	Рабочую документацию, которая дополняет и уточняет документацию технического проекта;

2.4.3	Протоколы согласования (отражают изменения схем прокладки кабелей и расположения оборудования.);

2.4.4	Протоколы тестирования СТВ;

2.4.5	Инструкция по эксплуатации СТВ. (рекомендации по поддержанию   работоспособного состояния СТВ, перечень и сроки гарантийного и сервисного обслуживания);

2.4.6	Копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Объемы и номенклатуру оборудования, ЗИП и материалов для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляемых Подрядчиком определить на стадии разработки рабочего проекта.

Приложения:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента на (прил. №1)

- Машинный зал (прил. №2)

- ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ ГЭС-15 (прил. №3)

- Турбинное помещение ГЭС-15 (прил. №4)

- ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 ГЭС-15 (прил. №5)

- Трансформаторные площадки ГЭС-15 (прил. №6)

- Фотография ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 ГЭС-15 (прил. №7)

Приложение №1

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение №2

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

Машинный зал ГЭС-15

Приложение №3

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

ГРУ-13,8 кВ, КРУ-6 кВ ГЭС-15

Приложение №4

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

Турбинное помещение ГЭС-15

Приложение №5

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 ГЭС-15

Приложение №6

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

Трансформаторные площадки ГЭС-15

Приложение №7

к техническому заданию по системе технологического видеонаблюдения (СТВ).

Фотография ОРУ-35, ОРУ-150, ОРУ-330 ГЭС-15