| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» _______________ А.Г. Антипов «___» _____________ 2015 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» _______________ В.Е. Ведерчик «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ

# на проектирование объекта

«Модернизация Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и 
Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»»

| г. Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |
| 2015г. |  |

| Перечень основных данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Общие сведения. |  |  |
| - Основание для выполнения работ. |  | - Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1». - Протокол Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2015 г. - Протокол Комитета по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 12.02.2015 г. - Протокол Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 10.12.2014 г. - Результаты предпроектных проработок (обоснования инвестиций), выполненных АО «Fortum» и ОАО «СевЗап НТЦ» по Договору №62293 от 06.06.2014 г. - Протокол Научно-технического совета ОАО «ТГК-1» от 26.08.2014г. - Настоящее задание на проектирование. |
| - НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА. |  | Модернизация Верхне-Туломской ГЭС Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». |
| - СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |  | 1.3.1. Разработка проектной и рабочей документации: Начало: с даты заключения договора. Окончание: 15 декабря 2016 года. 1.3.2. Выполнение СМР: - Первый этап модернизации (ГА-3, ГА-1): Начало: с даты заключения договора после принятия решения Советом директоров ОАО «ТГК-1». Окончание (ориентировочно): май 2020 года. - Второй этап модернизации (ГА-4, ГА-2): Начало: с даты заключения договора после принятия решения Советом директоров ОАО «ТГК-1». Окончание (ориентировочно): май 2022 года. |
| - НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА. |  | Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский. |
| - ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. |  | Определены границами существующей территории площадки Верхне-Туломской ГЭС, а также границами близлежащих подстанций 150 кВ в соответствии с решениями проекта Схемы выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации. |
| 1.6. УКАЗАНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, ИХ СОСТАВ. |  | Предусмотреть выделение следующих этапов: - Подготовительные работы на Строительной площадке. - Первый этап модернизации Верхне-Туломской ГЭС: - Вывод из эксплуатации и модернизация гидроагрегата ст. №3. - Вывод из эксплуатации и модернизация гидроагрегата ст. №1. - Второй этап модернизации Верхне-Туломской ГЭС: - Вывод из эксплуатации и модернизация гидроагрегата ст. №4. - Вывод из эксплуатации и модернизация гидроагрегата ст. №2. Перечень указанных этапов не является исчерпывающим и уточняется на стадии разработки проектной документации с обеспечением поэтапного ввода/вывода генерирующего оборудования. |
| 1.7. ЗАКАЗЧИК. |  | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1»). Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл». |
| 1.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ. |  | Определяется по результатам конкурентных закупочных процедур. |
| 1.9. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. |  | 1.9.1. Разработка и согласование с Заказчиком технических требований к основному, вспомогательному и электротехническому оборудованию Верхне-Туломской ГЭС. Предоставление Заказчику не менее трех предложений на поставку данного оборудования от возможных производителей, а также выполнение сравнительного анализа данных предложений с целью выбора оптимального варианта для дальнейшего утверждения Заказчиком. Предоставление Заказчику укрупненного сметного расчета стоимости реализации Проекта Модернизации Верхне-Туломской ГЭС (поставка оборудования, СМР, ПНР). 1.9.2. Разработка проектной документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с заменой гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Разделы проектной документации разработать в соответствии с действующими в РФ и Мурманской области нормативными и техническими документами (в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013) и согласование ее с Заказчиком, Филиалом «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Филиалом «МРСК Северо-Запад» Колэнерго. 1.9.3. Разработка документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с заменой гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, включающей разделы и графические материалы в объеме, необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности опасного производственного объекта с последующим утверждением в Ростехнадзоре (после официального согласования Заказчиком документации, разработанной в соответствии с п.1.9.2). Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Ответственность за прохождение экспертизы промышленной безопасности несет Исполнитель. 1.9.4. Разработка рабочей документации по модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с заменой гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4 и согласование ее с Заказчиком, Филиалом «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Филиалом «МРСК Северо-Запад» Колэнерго. |
| 1.10. СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. |  | Проектирование осуществлять в соответствии со следующими сроками: - Разработка проектной документации: - в соответствии с п.1.9.1. данного технического задания – до 01 июня 2015 года; - в соответствии с п.1.9.2. данного технического задания – до 30 октября 2015 года; - в соответствии с п.1.9.3. данного технического задания – до 30 декабря 2015 года. - Разработка рабочей документации (п.1.9.4. данного технического задания) – до 15 декабря 2016 года. Приемка работ по разработке рабочей документации осуществляется Заказчиком поэтапно в соответствии с разработанными и согласованными комплектами рабочих чертежей (см. п. 3.9 настоящего задания на проектирование). |
| 1.11. ЦЕЛЬ РАБОТЫ, НОМЕНКЛАТУРА И МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. |  | - Целью модернизации Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) с поэтапной заменой гидроагрегатов является: - замена полностью выработавшего свой ресурс основного и вспомогательного оборудования ГЭС; - повышение эксплуатационной надёжности и долговечности работы гидроагрегатов гидроэлектростанции; - повышение экономической эффективности эксплуатации ГЭС; - обеспечение и повышение эффективности выдачи системных услуг – работы гидроагрегатов на базисных и пиковых нагрузках, в режиме регулирования частоты и мощности, а также в режиме синхронного компенсатора; - сокращение затрат на техническое обслуживание оборудования в процессе эксплуатации и обеспечение соответствия модернизируемого оборудования ГЭС современным требованиям надежности и безопасности. - В результате модернизации Верхне-Туломской ГЭС должно быть обеспечено увеличение установленной мощности каждого агрегата. Значение установленной мощности новых гидроагрегатов должно быть определено на основании предложений потенциальных поставщиков основного оборудования и не должно противоречить решениям проекта Схемы выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС. При этом, суммарная установленная электрическая мощность Верхне-Туломской ГЭС после модернизации четырех гидроагрегатов должна быть увеличена и составит порядка 292-300 МВт. |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ. |  | - Проектная и рабочая документация должна предусматривать: - замену гидротурбин (включая камеры рабочих колёс) и их вспомогательного оборудования (система регулирования); - модернизации проточного тракта гидротурбины (напорный водовод, спиральная камера, отсасывающая труба); - замену гидрогенераторов и их вспомогательных систем (система возбуждения, система охлаждения, системы защит); - модернизацию оборудования РУ-0,4 кВ, КРУ-6 кВ, КРУ-10 кВ включая системы защит; - замену силовых трансформаторов с ВН 10 кВ; - выполнение мероприятий, предусмотренных проектом схемы выдачи мощности; - модернизацию сороудерживающих решеток; - модернизация/восстановление гидравлической системы управления турбинными затворами и затворами водосброса; - модернизацию аккумуляторных батарей и системы постоянного тока; - модернизацию схемы управления дизельным генератором; - замену системы электропитания и системы управления мостовых кранов; - замену системы осушения и дренажа; - модернизацию пневмохозяйства высокого и низкого давлений; - модернизацию системы технического водоснабжения; - модернизацию системы гидроизмерений; - модернизацию системы пожаротушения гидроагрегата; - создание системы виброконтроля гидроагрегата; - интеграцию модернизированного оборудования в существующие системы СОТИ АССО и АИИС КУЭ; - модернизацию автоматизированной системы управления Верхне-Туломской ГЭС (агрегатный и станционный уровни) с обеспечением возможности дистанционного управления основным и вспомогательным оборудованием и внедрением технологического видеонаблюдения. |
|  |  | - Проектная и рабочая документация должна быть выполнена на основании Отчета по этапу №4 «Разработка основных проектных решений» (том 1, 2) ОбИн модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов, выполненного АО «Fortum» и ОАО «СевЗап НТЦ» по Договору №62293 от 06.06.2014 г. (приложения №1 и №2 к Заданию на проектирование). |
|  |  | - Описание и основные технические характеристики оборудования Верхне-Туломской ГЭС представлены в приложении №3 к Техническому заданию. |
|  |  | - Проектная и рабочая документация должна соответствовать современному мировому уровню и удовлетворять требованиям технических регламентов, сводов правил, стандартов и других правовых и нормативных документов Российской Федерации, в том числе: - к уровню энергоэффективности; - к уровню надёжности; - к основному и вспомогательному оборудованию гидроэлектростанций; - к комплектации оборудования и систем; - к оснащению основного оборудования вспомогательными устройствами и системами жизнеобеспечения; - к уровню автоматизации; - к эргономическим и экологическим показателям основного и вспомогательного оборудования, а также другим техническим требованиям. Конкретные типы оборудования утверждаются Заказчиком при согласовании ТУ на поставку с заводами-изготовителями основного оборудования (см. п. 1.9.1 настоящего задания на проектирование) |
| - Схема планировочной организации земельного участка. Благоустройство и озеленение. |  | - Компоновку генплана выполнить с максимально эффективным использованием территории существующей ГЭС. - К зданиям и сооружениям предусмотреть автомобильные проезды технологического и противопожарного назначения с асфальтобетонным покрытием. - Предусмотреть благоустройство и озеленение территории после окончания модернизации ГЭС в соответствии с установленными нормами. Определить состав основных и вспомогательных зданий и сооружений инженерных сетей для нужд модернизации ГЭС. - Разработать перечетную ведомость зеленых насаждений, план территории с указанием вырубаемых или пересаживаемых зеленых насаждений, план благоустройства. |
| - Особые требования. |  | - В связи с тем, что поэтапная замена гидроагрегатов производится на территории действующего предприятия, при разработке проекта учесть необходимость совместимости существующего оборудования Верхне-Туломской ГЭС (не находящегося в модернизации) с вновь монтируемым основным и вспомогательным оборудованием. |
|  |  | - Разработать комплексный совмещённый график работ, предусматривающий мероприятия, максимально обеспечивающие бесперебойную работу Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) на время поэтапной модернизации. А также в данном графике необходимо отразить сроки выводов из эксплуатации существующего оборудования Верхне-Туломской ГЭС (не находящегося в модернизации) для производства работ. |
|  |  | - Разработку проектной и рабочей документации выполнить в объеме, необходимом для комплексного завершения модернизации Верхне-Туломской ГЭС и поэтапного ввода модернизированных гидроагрегатов в эксплуатацию. |
|  |  | - Провести необходимый объём согласований утверждаемой части проекта со всеми заинтересованными сторонами, а также согласований, экспертиз и процедур, определенных законодательством и нормативными актами РФ. |
|  |  | - Проектную документацию по метрологическому обеспечению выполнить отдельным разделом. Разработать рабочую документацию по метрологическому обеспечению. Метрологическое обеспечение поставляемого оборудования и систем должно соответствовать требованиям стандартов, норм и правил РФ. Все применяемые средства измерения (далее СИ) и измерительные системы (как разновидность СИ согласно ГОСТ Р 8.596-2002) должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений (утверждены как тип средств измерений) и допущены к применению в РФ, иметь экспертное заключение, подтверждающее соответствие отраслевым требованиям (сертификат), а также разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах. Все СИ должны быть испытаны, откалиброваны, поверены на заводе-изготовителе и иметь действующий оттиск поверительного клейма, либо свидетельство о поверке с указанием срока действия поверки, при этом очередной срок поверки должен быть не менее половины межповерочного интервала от момента ввода Объекта в эксплуатацию. Межповерочный интервал для СИ должен составлять не менее 2 лет. Методики проверок должны быть аттестованы органами Госстандарта и приложены к комплекту поставляемого Оборудования. Производитель СИ должен иметь на территории РФ представительство или дилерскую сеть со складскими запасами поставляемого оборудования, а также технические и сервис центры по сопровождению и ремонту поставляемого оборудования. Калибровка и поверка поставляемых ИС должна проводиться так же на территории РФ. Все измерения должны производиться в единицах измерений Международной системы единиц СИ (давление в Па, температура в градусах Цельсия и т.д.). |
|  |  | - На стадии разработки рабочей документации составить полный перечень информационных каналов (ИК) разрабатываемой (информационно-измерительной системы (ИИС) с указанием их структуры и метрологических требований к ним, перечень измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих каждый ИК, методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам их компонентов. Измерительные каналы должны быть разделены на группы: - каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений); - каналы, подлежащие калибровке; (не входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений); - каналы, используемые без нормируемой точности (индикаторные). Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95 и с учетом требования, содержащегося в Указании зам. генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011. |
|  |  | - Для обозначения (маркировки, кодирования) монтажных и сборочных единиц, строительных сооружений, электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации, автоматизации, источников информации должна применяться система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) в соответствии с требованиями Концепции по кодированию объектов Энергетики, приведённых в РД 153-34.1-35.144-2002. Регламент кодирования должен быть разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. |
|  |  | - В ПОС: - Предусмотреть комплексный график модернизации; выполнить в электронном виде, в формате программного продукта Primavera в версии не ниже 6.1 или Microsoft Project. - Отразить механизацию СМР и график движения рабочей силы; - Отобразить места для хранения оборудования, размещения временных городков для персонала Подрядчика, сроки их монтажа/демонтажа/переноса. - Осуществить привязку к перечню комплектов рабочих чертежей. - Предусмотреть перечень необходимой исполнительной документации. |
|  |  | - Не позднее окончания выпуска проектной документации передать Заказчику полную ведомость комплектов рабочих чертежей. Предоставлять Заказчику ежемесячно ведомость комплектов рабочей документации (с указанием выпущенных комплектов рабочей документации). |
|  |  | - Согласовать с Заказчиком изготовителей и поставщиков оборудования и материалов. Проектная организация направляет на согласование перечень оборудования с указанием не менее трех возможных производителей указанного оборудования. |
|  |  | - Все технические устройства и оборудование, применяемые на объекте, должны соответствовать требованиям НТД, а также иметь разрешение Ростехнадзора, необходимые свидетельства и сертификаты. |
|  |  | - АСУ ТП разрабатывается, реализовывается и сдается в эксплуатацию в соответствии с отдельным Техническим заданием (ТЗ) на создание АСУ ТП, разработанным Исполнителем на основании требований НТД (в частности ГОСТ 34.602-89 см. п 2.13.3), настоящего ТЗ. До разработки данного ТЗ в рамках выполнения п.1.9.1 настоящего задания на проектирование Исполнителю необходимо разработать и согласовать с Заказчиком технические требования к ПТК для АСУ ТП, а также поставщиков данного оборудования. ТЗ на создание АСУ ТП, а также отдельные Технические требования для выбора поставщиков: КИП, запорной и регулирующей арматуры, прочего оборудования, требуемого для создания АСУ ТП, разрабатываются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком в рамках выполнения п.1.9.2 настоящего задания на проектирование. |
|  |  | - Проектом определить вид, состав и объем отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению. При необходимости предусмотреть площадки для временного складирования отходов, удовлетворяющие требованиям действующего природоохранного законодательства. |
|  |  | - Проектная документация на интеграцию модернизированного оборудования в существующие системы СОТИ АССО и АИИС КУЭ должна быть разработана отдельными томами на основании ГОСТ 34.602-89 («Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»). |
|  |  | - Предусмотреть ЗИП оборудования и материалов в необходимом объеме. Объем необходимого ЗИП по системам согласовать с Заказчиком. |
|  |  | - Проектная, рабочая документация должна содержать: - Детальные проектно-конструкторские решения по всем разделам проектной документации, определенным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (с действующими на момент подготовки документации изменениями). - Проектная, рабочая документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCad, Microsoft Office, Гранд смета, А0. - Сметную документацию выполнить в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). - Сметные расчеты представить в форматах: 1) в формате xls, при этом табличная часть не должна содержать обновляемых связей с другими книгами; 2) в формате pdf. - Сметные расчеты выполнить в уровне цен 2001 и в текущем уровне цен на дату их составления. - Локальные сметы представить в сметных программах Гранд смета или А0. - Локальные сметы рассчитать по сборникам ТЕР-2001 (редакции 2010 г.) Мурманской области. - Стоимость материальных ресурсов определять по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструктивы, материальные ресурсы в сборниках (каталогах) определять по прайс-листам с указанием поставщиков и даты предоставления информации. |
|  |  | - На этапе разработки рабочей документации предусмотреть визуальное и инструментальное обследование станционного оборудования: - закладные части проточного тракта турбины (напорные трубопроводы, спиральная камера, статор турбины, отсасывающая труба); - фундаменты под установку статора генератора, нижней крестовины; с выдачей технических решений по объёму восстановительных работ при проведении СМР. - Обеспечить получение положительного заключения: экспертизы промышленной безопасности, утвержденной Ростехнадзором России, метрологической экспертизы Технической документации по АСУ ТП (в соответствии с ГОСТ 8.596-2002); |
|  |  | - В случае необходимости выполнить перевод на русский язык технической документации, полученной от производителей и поставщиков оборудования в рамках разработки проектной и рабочей документации. |
|  |  | - Проектную, рабочую документацию согласовать с Заказчиком, Филиалом «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Филиалом «МРСК Северо-Запад» Колэнерго. - В рамки выполнения работ по п. 1.9.2 настоящего Задания на проектирование не входит выполнение инженерных изысканий с последующим оформлением отчетов. В разделах проектной документации (согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.08 №87), оформляемых с включением информации об инженерных изысканиях, должна быть внесена информация об отсутствии необходимости проведения инженерных изысканий. - Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений Верхне-Туломской ГЭС осуществляется ОАО «ВНИИГ им. Менделеева» по договору с ОАО «ТГК-1» № 4-575-1889/14-21342 от 17.06.2014. |
| - НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ. | Электроэнергия в объеме, определяемом заданным числом часов использования установленной электрической мощности. |
| - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Проектную и рабочую документацию выполнить с учетом действующих норм и требований РФ, в том числе СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». |
| - Состав разделов проектной документации. | Состав разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, должна содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и модернизации Верхне-Туломской ГЭС предусмотрена законодательными актами Российской Федерации. |
| 7. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. | Проектная и рабочая документация должны быть разработаны в соответствии с действующей на территории РФ НТД и определяющей требования к оформлению и содержанию документации, в том числе: - «Концепция Технической политики и развития генерирующих компаний ООО «Газпромэнергохолдинг». - СТО 17330282.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 17330282.27.140.011-2008. Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 17330282.27.140.018-2008. Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования. - СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. - ГОСТ 27807-88 (СТ СЭВ 4011-83) Турбины гидравлические вертикальные. Технические требования и приемка. - ГОСТ 8339-84. Установки маслонапорные для гидравлических турбин. - СТО 17330282.27.140.014-2008. Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 17330282.27.140.019-2008. Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования. - СТО 17330282.27.140.006-2008. Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. - ГОСТ Р 55260.2.1-2012. Гидроэлектростанции. Часть 2-1. Гидрогенераторы. Технические требования к поставке. - СТО 17330282.27.140.020-2008. Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 34-35-587-002-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 34-35-587-003-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. - РД 153-34.2-35.520-99. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП ГЭС. - ГОСТ 21558-2000. Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. - ГОСТ 12405-81. Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия. - ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. - СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ). - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд. №6 и №7. - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593). - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - Правила противопожарного режима в РФ. Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390. - РД 153-34.0-35.519-98. Общие технические требования к управляющим подсистемам агрегатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС, ОРГРЭС 1999г. - СТО 17330282.27.140.001-2006. Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций. - ГОСТ 23170-78. Упаковка изделий для машиностроения. Общие требования. - ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. - ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указание на чертежах о маркировке и клеймении изделий. - ГОСТ 9.014-78. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. - РД 108.023.115-87. Методические указания. Нормы допускаемых напряжений в основных деталях вертикальных гидравлических турбин. - СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования». - СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения. - СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. - СНиП 11-23-81*. Стальные конструкции. - СНиП 2.03.11-85. Защита стальных конструкций от коррозии. - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения. - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под давлением. - РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснобжающих организаций. - ОСТ 108.236.01-86. Заготовки валов для гидравлических турбин. Технические условия. - СО 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования. - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004). - «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1». - ГОСТ 8024 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний». - ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». - Стандарт IEEE C37.013. - Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. (далее ПП РФ №87) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», включая дополнения к данному ПП РФ № 87 появившиеся в ходе проектирования. - Общие требования к системам противоаварийной и линейной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008 г. - Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 31 декабря 2014 года). - Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 31.12.2014). - Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». - Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 15543-70. Изделия электротехнические. Исполнение для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения. - ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования к безопасности. - ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. - ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. - ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования. - ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. - РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. - СТ СЭВ 2725-80. Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Требования к защите от перенапряжений. - ГОСТ Р 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные. - ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 816-86). Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции. - ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 16962.1-89Е (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний. - ГОСТ 16962.2-90. Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 28609-90. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» - ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - ГОСТ 2.601-2013. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. - ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»; ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. - ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. - Постановление правительства РФ № 1540 от 25.12.1998. «О применении технических устройств на опасных производственных объектах». - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. - СП 26.13330.2012. Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87 - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». - СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации. - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. - СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания Актуализированная редакция СНиП 31 -03-2001 - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. - СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. - СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. - СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. - Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. М.: Госстандарт России 1998 г. - ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем; - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем - ГОСТ Р 51841-2001. Программируемые контроллеры Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р МЭК 60073-2000. Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации - ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов - ГОСТ 24.701-86. ЕСС АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления; - СТО 11233753-001-2006*. Системы Автоматизации Монтаж и наладка; - СТО ОАО «ТГК-1». 34-35-587-А01-2013 Функции АСУ ТП. Нормы и требования. - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1». - Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1». - Регламент аутентификации и авторизации в АСУТП ОАО «ТГК-1». - СТО ОАО «ТГК-1» 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО «ТГК-1. Основные положения». - ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений»; - РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»; - РД 34.11.410-95 «Методические указания по установлению номенклатуры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики средств измерений, подлежащих поверке»; - РД 153-34.0-11.205-98 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки»; - РД 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»; - РД 34.11.206-94 «Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации»; - Указание ОАО «ТГК-1» № 11-СЛ от 03.08.2011 г. «Об устранении нарушений метрологических правил и норм». - РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. - НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - РД-03-14-2005. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М., Госгортехнадзор РФ, 2003 г. - МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. - Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка. - Регламент коммерческого учета электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на розничных рынках электроэнергии (Приложение № 11.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии). - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. - Регламент допуска к торговой системе оптового рынка. (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии). - Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) Приложение № 3 к Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС. - Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.05 № 603. - Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, ДЗО (ВЗО) ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при создании (модернизации) и приеме в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора. - Иные действующие законодательные и нормативные акты РФ. |
| 8. Состав материалов, передаваемых заказчику | Проектная документация представляется Заказчику в составе, соответствующем Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящему заданию с приложением необходимых расчетов, графиков и диаграмм. Проектная и рабочая документация представляется Заказчику на бумажном носителе в 5-ти экз., а также в электронном виде в файлах формата pdf, tiff, jpeg, doc, xls, mpp, dwg, vsd на компакт-дисках в 2-х экз. Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности представляется Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на компакт дисках. |

Приложения:

- Отчет по этапу №4 «Разработка основных проектных решений» обоснования инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов (том 1) – 1 экз. Предоставляется Исполнителю работ в электронном виде.

- Отчет по этапу №4 «Разработка основных проектных решений» обоснования инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов (том 2) – 1 экз. Предоставляется Исполнителю работ в электронном виде.

- Описание и основные технические характеристики оборудования Верхне-Туломской ГЭС – 
1 экз.

| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | А.А. Новиков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта по реконструкции ГЭС департамента реализации проектов капитального строительства ОАО «ТГК-1» | В.В. Сизов |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |