Описание и основные технические характеристики оборудования Верхне-Туломской ГЭС

1. Природные условия нахождения объекта.

| Местонахождение объекта | Мурманская обл., пос. Верхнетуломский |
| --- | --- |
| Река | Тулома |
| Район | Кольский |
| Географическая широта места расположения | 68°37´14´´с.ш. |
| Климат района: | умеренно холодный |
| среднегодовая температура воздуха составляет: |  |
| самого холодного месяца, °C | (-10)÷(-14)°С |
| самого теплого месяца, C | (+12)÷(+14)°С |
| абсолютный максимум температуры воздуха достигал °C | +33°С |
| абсолютный минимум падал до °C | -48°С |
| Средняя температура воды в водохранилище в летний период, °C |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/сек | 3,3 м/с |
| Расходы по реке (макс, мин) | 2347 м³/с; 24,6 м³/с |
| Продолжительность ледостава, дней | 198 |
| Мутность реки, г/м3 | 5-7г/м³ |
| Химический состав воды (среднемноголетний по результатам анализов): | Жесткость общая – 0,302мг/дм³; Кальций – 3,36 мг/дм³; Магний – 1,29 мг/дм³; Свободная углекислота – 5,78 мг/дм³; Щелочность - 0,246мг/дм³; Хлориды – 2,28 мг/дм³ |
| Расчетная сейсмичность ПЗ района строительства ГЭС, баллов |  |
| по шкале МSK-64 | 5 |
| На основании специальных исследований Кольского сейсмологического центра РАН | 6 |
| По нормам Госстроя, изм.1999г. (с учетом ОСР-97, карта С) | 7 (принимается для расчетов) |

2.Основные характеристики ГЭС:

| Установленная мощность, МВт | 268 |
| --- | --- |
| Среднегодовая выработка, млрд.кВтч | 0,900 |
| Уровни в ВБ, м: ФПУ НПУ Уровень обязательной предполоводной сработки Уровень предельной сработки (УМО) | 80,50 80,00 77,75 (согласно скорректированной кривой объемов Верхнетуломского водохранилища) 74,00 |
| Уровни в НБ, м: Максимальный Минимальный | 19,60 17,00 |
| Расчетный расход воды через турбины, м³/с | 480 |
| Напоры брутто, м: Максимальный Минимальный | 63 54 |
| Количество гидроагрегатов | 4 |
| Тип здания ГЭС | Подземного типа, расположено в скальной выемке на глубине 50 м от поверхности земли |
| Температура воздуха в здании ГЭС в местах установки гидротурбинного оборудования плюс °С: максимальная в маш. зале минимальная в маш. зале | 26 10 |
| Подача воды к зданию ГЭС: |  |
| подводящий канал, длина, м | 100 |
| турбинные водоводы, шт. | 8 |
| длина водовода, м | 68 |
| диаметр водовода, м | 6,2 (верхний участок водовода длиной 38,5 м, имеет железобетонную облицовку); |
|  | 5,8 м (нижнее колено длиной 29,5 м, имеет металлическую облицовку из листа толщиной 18 мм) |
| Номер чертежа водоводов | №ТУ-105 (5-14-239) |
| Предтурбинные затворы (БПЩ, наличие) | 2 (по 1 на каждое входное отверстие водовода) |
| Отметка средней линии направляющего аппарата, м | 15,65 |
| Отметка пола машинного зала, м Отметка пола генераторного помещения, м Отметка пола турбинного помещения, м Отметка верха декоративного (защитного) свода | 24.50 20.70 17.40 38.60 |
| Отметка подвески крана маш.зала, м | 32.00 |
| Тип применяемых кранов их параметры | Мостовой электрический («Сибтяжмаш») Грузоподъемность 150т/30т Количество – 2 |
| Геометрические размеры машинного зала | на отм. 24,50 м (без монтажной площадки): - длина - 73,30 м; - ширина - 14,30 м; - высота- 14,10 м |
| Геометрические размеры монтажной площадки | 17,5мх14,2м |
| Номера чертежей здания ГЭС | Машинный зал: № Tu7024В (5-17-421) – отм.24.50м № Tu7023В (5-17-420) – отм.20.70м № Tu7044 А (5-17-428) – отм.17.40м Въездной и транспортный туннели №ТУ-107 (5-14-568) |

Верхне-Туломская ГЭС построена в 1961 - 1964 гг. фирмой «Иматран Войма» (Финляндия) в 2,5 км от истока реки Туломы из Нотозера.

Начало ввода в эксплуатацию - 19 декабря 1964 г. (ввод первого агрегата).

Состав сооружений:

- каменно-земляная плотина – длина по гребню 1310 м, ширина по гребню –12 м, наибольшая высота над основанием  46,5 м; отметка гребня плотины – 83,5м;

- бетонная плотина длиной 62 м;

- водосброс с водосбросным каналом имеет два пролета размером 12м х 7 м каждый, перекрытых сегментными затворами с гидроприводом;

- подземный машинный зал, расположенный в скальной выемке с размерами в плане 93 х 19 м, высотой 37 м.

- отводящий безнапорный туннель длиной 652 м;

- отводящий канал длиной  1 300 м;

- въездной туннель длиной 320 м.

Связь с энергосистемой осуществляется через два трансформатора мощностью 160 МВА каждый по линиям электропередачи напряжением 150кВ;

- Объем водохранилища: полный 11,52 км3/ полезный 3,86 км3;

- Площадь зеркала водохранилища при НПУ: 745 км2;

- Пропускная способность при НПУ: через турбины 480 м3/с;  через водосброс 950 м3/с;

- Средний многолетний приток: 187,0 м3/с.

Величины допускаемых нагрузок на единицу площади перекрытия машинного зала:

- маш. зал отм. 24.50м – 2,00 тс/м2

- монтажная площадка отм. 24.50 – 15,00 тс/м2

- генераторное помещение отм. 20.70м – 1,00÷0,50 тс/м2

- турбинное помещение отм.17.40м – 0,50÷0,80 тс/м2

Размер монтажных люков машинного зала:

- монтажная площадка 5х5 м

- для дренажных насосов – 2х1 м и 1х1м

3. Основные характеристики существующего оборудования и систем.

| 3.1. Основные технические характеристики существующей гидротурбины: |  |
| --- | --- |
| - тип турбины | ПЛ 646-ВМ-420 |
| - напоры: |  |
| - максимальный | 63 м |
| - расчетный | 58,5 м |
| - минимальный | 54 м |
| - максимальная высота отсасывания | -5,5 м |
| - мощность номинальная при расчетном напоре | 69МВт |
| - частота вращения: |  |
| - номинальная | 187,5 мин -1 |
| - разгонная | 415 мин -1 |
| - КПД | 89,8% |
| Вал турбины |  |
| - диаметр | 800 мм |
| - длина | 5198 мм |
| - масса | 17,4 т |
| - диаметр облицовки вала в зоне работы ТП | 850 мм |
| - толщина облицовки вала | 20 мм |
| Рабочее колесо (РК) |  |
| - тип | ПЛ 646 |
| - диаметр РК | 4200 мм |
| - диаметр корпуса РК в сферической части | 2300 мм |
| - диаметр корпуса РК в цилиндрической части | 2070 мм |
| - число лопастей РК | 8 шт |
| - масса РК | 46000 кг |
| - отметка оси разворота лопастей | 13,04 м |
| Направляющий аппарат (НА) |  |
| - число лопаток НА | 24 шт |
| - вес лопатки, рычага, подшипника лопатки НА | 1050, 100, 262 кг |
| - диаметры: втулок подшипников скольжения цапф лопаток НА (верхняя, средняя, нижняя) | 210, 220, 150мм |
| - втулок кинематики НА | 60мм |
| - высота НА | 1470 мм |
| - количество колонн статора турбины | 12 шт |
| - сервомотор НА: | 2 шт |
| - тип | сдвоенный |
| - диаметр | 300 мм |
| - отметка средней линии НА | 14,65 м |
| Спиральная камера (СК) |  |
| тип | металлическая |
| - площадь | 600 м 2 |
| Отсасывающая труба (ОТ) |  |
| - тип | бетонная, изогнутая, D=1 |
| Регулятор скорости |  |
| - тип | ЭГРК-2И1-100-8Т |
| - давление масла после дросселя | 25 кгс/см2 |
| - условный диаметр главных золотников | 100 мм |
| - рабочее давление масла в системе | 25 кгс/см2 |
| Маслонапорная установка (МНУ) |  |
| - тип | МНУ-5,6 |
| - номинальное давление масла в системе регулирования | 25 кгс/см2 |
| - объем масляного бака | 8 м3 |
| - количество насосов МНУ | 2 шт. |
| - тип маслонасосов | масловинтовые, МВН 3В 40/40 ГТ |
| - вместимость масловоздушного котла | 5,6 м3 |
| - вместимость сливного бака | 8 м3 |
| Турбинный подшипник (ТП) |  |
| - тип | кольцевой, обрезиненный вкладыш из 6-ти частей, корпус вкладыша из 2-х частей. |
| - масса вкладыша | 344 кг |
| - масса корпуса вкладыша | 1260 кг |
| Турбинные затворы (БПЩ) |  |
| - тип | металлический, плоский, парусно-колёсный, быстропадающий |
| - габаритные размеры БПЩ | 9062х6510 мм |
| - количество БПЩ | 2 шт. |
| - масса БПЩ | 25000кг |
| - гидравлический подъемный механизм турбинных щитов: | – гидроцилиндр – по одному на турбинный затвор, всего 8шт.; – маслонапорная установка (МНУ) для подъема турбинных щитов и затворов водосброса (расположена в южном конце щитового помещения). МНУ состоит из сливного бака, трех основных маслонасосов производительностью 60 л/мин каждый с двигателями переменного тока и одного запасного маслонасоса производительностью 10 л/мин с двигателем постоянного тока, распределительной колонки, системы маслопроводов с запорной и регулирующей арматурой. Номинальное давление МНУ – 200 кгс/см². |
| Сороудерживающие решётки (СУР) |  |
| - тип | металлическая, плоская, составлена из 6 сборок из полос специального (каплевидного) профиля с просветом 100мм; крепление сборок на опорных ригелях |
| - габаритные размеры СУР | 11840х6500 мм |
| - количество СУР | 2 шт. |
| - состав СУР | 6 сборок (3 нижние - 6200х2170мм; 3 верхние – 5640х1170мм); составлены по 2 сборки в высоту и 3 сборки по ширине |
| - количество опорных ригелей СУР. | 14 шт. (2х7шт) |
| - масса СУР | 20000кг |

| 3.2. Основные технические характеристики существующего гидрогенератора: |  |
| --- | --- |
| - тип | СВ-660/165-32 |
| - мощность номинальная полная | 72МВА |
| - мощность номинальная активная | 67МВт |
| - напряжение номинальное линейное | 10,5кВ |
| - частота вращения номинальная | 187,5 об/мин |
| - номинальный коэф.мощности | 0,925 |
| - реактивные сопротивления | Хd=0,973 Хd´=0,29 Хd´´=0,235 |
| - охлаждение | воздушное |
| - масса гидрогенератора общая | 480 000 кг |
| Регуляторный генератор | СПМ-105/12-32 |
| - мощность номинальная полная | 0,25кВт |
| - напряжение номинальное линейное | 110В |
| - частота тока номинальная | 50 Гц |
| - частота вращения номинальная | 187,5 об/мин |
| - масса генератора общая | 800 кг |
| Система возбуждения |  |
| - тип системы возбуждения | электромашинное (Г-1, 2, 4) тиристорное СТС-275-1200-2,5 УХЛЧ (Г-3) |
| Статор |  |
| - диаметр расточки активной стали | 5880 мм |
| - высота активной стали | 1650 мм |
| - тип обмотки | стержневая, волновая, двухслойная с термореактивной изоляцией |
| - количество пазов | 300 шт. |
| - количество выводов | 6 |
| - соединение фаз | звезда, с выведенным нулем |
| - масса (железо статора) | 14 200 кг |
| - масса (статор обмотанный) | 116 500 кг |
| Ротор |  |
| - тип | явнополюсный |
| - количество полюсов | 32 шт. |
| - диаметр | 5850 мм |
| - масса | 225 000 кг |
| Воздухоохладители |  |
| - тип | ВО 158/1510-60-Н УХЛЧ |
| - количество на генераторе | 8 шт. |
| - максимальное рабочее давление воды | 0,2 МПа |
| - масса воздухоохладителя | 748 кг |
| Подпятник (ПП) |  |
| - тип ПП, сегментов | сегментный, самоустанавливающийся, на жесткой винтовой опоре, сегменты с эластичным металлопластмассовым покрытием (ЭМП) |
| - количество сегментов | 8 шт. |
| - объем масла в ванне ПП | 8 м3 |
| - масса втулки ПП | 8 600 кг |
| - масса сегмента | 135 кг |
| - диаметр наружный диска ПП | 2310 мм |
| - диаметр внутренний диска ПП | 950 мм |
| - масса диска ПП | 3 000 кг |
| Верхняя крестовина (ВК) |  |
| - тип верхней крестовины | лучевая |
| - количество лап | 8 шт. |
| - масса | 87000 кг |
| Маслоохладители подпятника |  |
| - тип секций маслоохладителя | 8 шт. радиаторных (нижний ряд); 8 шт. U-образные (верхний ряд). |
| - количество секций маслоохладителя | 16 шт. |
| - масса секции маслоохладителя | 160 кг |
| Генераторные подшипники (ВГП, НГП) |  |
| - тип | Сегментный |
| - количество сегментов | ВГП-8 шт., НГП-8 шт. |
| - тип сегментов | с баббитовым покрытием (марка Б- 83) |
| - диаметр рубашки вала ВГП, НГП | 1300 мм |
| - масса сегмента | 70 кг |
| Нижняя крестовина |  |
| - тип нижней крестовины | лучевая |
| - количество лап | 8 шт. |
| - масса нижней крестовины | 16800 кг |
| Секции маслоохладителя НГП, ВГП |  |
| - тип секций маслоохладителей | ВГП - (в ванне ПП) НГП - кольцевой |
| - количество секций в ванне НГП | 1 кольцо |
| - максимальное рабочее давление воды | 0,2 МПа |
| - масса секции маслоохладителя | 160 кг |
| Тормозное устройство |  |
| - тип тормоза | ТЦ-220-400, пневматический |
| - количество цилиндров тормоз-домкратов | 8 шт. |
| - количество манжет / фрикционных подушек | 8 / 8 шт. |
| - рабочее давление в системе | 0,8 МПа |
| - масса тормоза-домкрата | 220 кг |
| Система пожаротушения |  |
| - кольцевой трубопровод | 2 шт. |
| Выключатель генераторный |  |
| - тип | воздушный DB 10q1500 фирмы "Броун Бовери" |
| - номинальное напряжение | 10 кВ |
| - номинальный ток | 4 000 А |
| - отключающая способность | 1500 МВА (86,5 кА) |
| - предельный сквозной ток к.з. - амплитудное значение - эффективное значение | 216 кА 152 кА |

| 3.3. Технические характеристики пневматического хозяйства |  |
| --- | --- |
| - компрессорная высокого давления | (потребители: котлы МНУ, генераторные воздушные выключатели, пневмоприводы генераторных разъединителей, выключателей, пневмоприводы клапанов пожаротушения Т-1, 2, 3, 4, резерв системы торможения гидроагрегатов через редукционные клапаны) |
| Компрессоры тип C3N3 (4 шт.) - мощность - производительность - номинальное давление (конечное) сжатия | 12,5 кВт 53,6 м³/ч 45 кгс/см² |
| Компрессоры тип АВШ-1,5/45(1 шт) - мощность эл. двигателя - производительность - номинальное давление (конечное) сжатия | 22 кВт 1,4 м³/мин 45 кгс/см² |
| воздухосборники ст.№№ 1, 2 | 50 кгс/см², емкость 2 м³ |
| воздухосборники ст.№№ 1а, 2а | 50 кгс/см², емкость 0,4 м³ |
| - компрессорная компенсаторного режима (потребители: режим СК генераторов, система торможения г/а, технические нужды) |  |
| Компрессоры тип S90-10 (2шт) - мощность эл. двигателя - производительность - номинальное давление (конечное) сжатия | 90 кВт 714 м³/ч 8 кгс/см² |
| Воздухосборники ст.№№ 1, 2, 3 | 8 кгс/см², емкость 12 м³ |

3.4. Технические характеристики тех. водоснабжения гидроагрегатов:

Распределительная сеть техводоснабжения маш. зала выполнена коллекторными трубопроводами диаметром 300мм, размещёнными в трубном коридоре со стороны верхнего бьефа. Вода в сеть технического водоснабжения поступает самотеком под давлением из верхнего бьефа по шести водозаборам.

Два водозабора с приемными отверстиями в бычках напорного бассейна выполнены трубами 500мм, заложенными в бетонной облицовке водоводов турбины № 1 и № 4. Четыре водозабора из спиральных камер турбин №№ 1, 2, 3, 4.

Кроме того, на каждой турбине имеется водозабор из спиральной камеры для охлаждения и смазки турбинного подшипника.

На всех водозаборах установлены шестисекционные барабанные фильтры.

Расход воды:

- На воздухоохладители генератора – 320 м3/час.

- На маслоохладители подпятника и ВГП - 50 м3/час

- На маслоохладители НГП - 10 м3/час

- Допустимые значения давления воды на ТП - 4,0- 5,0 кг/см2

Давление воды:

- На смазку турбинного подшипника – (min- 1,5кг/см2, max - 5кг/см2)

На воздухоохладители - 2,0 кг/см2

3.5. Технические характеристики системы откачки дренажных вод маш. зала:

Дренажная система маш. зала состоит из 3-х дренажных колодцев, к которым подводятся дренажные трубы от сооружений машинного зала  и трубопроводы для опорожнения проточной части гидроагрегатов, системы задвижек и 3 дренажных насосов.

| Диаметр колодца | 660х660мм |
| --- | --- |
| Глубина колодца | 19240мм |
| Дренажные насосы №№1, 2 |  |
| Производитель | KAРUULA Финляндия |
| Год выпуска | 1964 |
| Тип | PK20N |
| Мощность электродвигателя | 75 кВт |
| Производительность | 12 м³/мин |
| Высота подъема | 25,5м |
| Длина насоса с приводным валом | 19273мм |
| Диаметр рабочего колеса | 325мм |
| Дренажный насос №3 |  |
| Производитель | KAРUULA Финляндия |
| Год выпуска | 1964 |
| Тип | P-L30-P |
| Мощность электродвигателя | 45 кВт |
| Производительность | 6 м³/мин |
| Высота подъема | 26,5м |
| Длина насоса с приводным валом | 19300мм |
| Диаметр рабочего колеса | 325мм |

3.6. Технические характеристики трансформаторов