Разработка основных проектных решений

Отчет

Обоснование инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Этап 4

Том 1

Основные проектные решения

Старший руководитель проекта

____________________

Микко Муониоваара

Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	5

1.1	Общие положения	5

1.2	Сфера охвата	6

1.3	Исходные данные	7

2	Оборудование	8

2.1	Общее	8

2.2	Турбины	8

2.2.1	Регулятор	9

2.2.2	МНУ	9

2.3	Генераторы	9

2.4	Электротехнические системы и автоматизация	11

2.4.1	Трансформаторы	11

2.4.2	Система постоянного тока и аккумуляторные батареи	12

2.4.3	Резервный источник питания	12

2.4.4	Распределительное устройство на 0,4 кВ	13

2.4.5	КРУ 6 кВ	14

2.4.6	КРУ-10 кВ	15

2.4.7	Трансформаторная подстанция на 150 кВ	16

2.4.8	Системы защиты	16

2.4.9	Системы автоматики и управления	17

2.5	Механические подсистемы	20

2.5.1	Сооружения водоприёмника:	20

2.5.2	Водосбросы	20

2.5.3	Прочие вспомогательные системы:	21

3	Здания и сооружения	24

4	Строительная площадка	25

4.1	Организация на территории ГЭС склада для приема, хранения, входного контроля и доводки турбинного оборудования.	25

4.2	Организация строительной площадки	28

4.3	Разборка строительной площадки	29

5	Технические требования к устанавливаемому оборудованию	30

5.1	Турбины	30

5.1.1	Регулятор	33

5.1.2	МНУ	34

5.2	Генераторы	34

5.3	Электричество и автоматизация	36

5.3.1	Общие стандарты	37

5.3.2	Трансформаторы	39

5.3.3	Система постоянного тока и аккумуляторные батареи	41

5.3.4	Резервный источник питания	43

5.3.5	Распределительное устройство на 0,4 кВ	43

5.3.6	Распределительное устройство на 6 кВ	46

5.3.7	Распределительные устройства на 10 кВ	47

5.3.8	Трансформаторная подстанция на 150 кВ	49

5.3.9	Системы защиты	49

5.3.10	Системы автоматизации	51

5.3.11	Механические подсистемы	63

6	Смета затрат	64

7	график реализации проекта	68

7.1	Оценка сценариев тендера и моделей договоров подряда на строительство.	68

7.1.1	Общие сведения	68

7.1.2	СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ К ПРОЕКТУ МОДЕЛЕЙ ДОГОВОРОВ (EPC, E+PC и другие).	68

7.1.3	Вывод	73

7.2	Форма Договора на строительство	76

7.3	График реализации проекта	76

8	Приложения	78

В создании данного отчёта принимали участие следующие ведущие специалисты и эксперты:

Arto Tulander/Арто Туландер

Турбины и механическое вспомогательное оборудование (Turbines and mechanical subsystems)

(главы 2.2.1, 2.2.4, 2.5.1 и 2.5.4)

Эл.почта: arto.tulander@gmail.com

моб.тел.: +358504532310

Markus Johnsson/ Маркус Йонссон

Электрические системы и автоматика (Electricity and automation)

(главы 2.2.2 и 2.5.2)

Эл.почта: markus.johnsson@fortum.com

моб.тел.: +46705958230

Osmo Koponen/Осмо Копонен

Генераторы и вспомогательные эл. системы (Generators and auxiliary systems)

(главы 2.2.3 и 2.5.3)

Эл.почта: osmo.koponen@fortum.com

моб.тел.: +358406750063

ВВЕДЕНИЕ

Общие положения

Коллективный участник: Акционерное общество "Fortum Power and Heat Oy" и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  подписали с ОАО «ТГК-1» договор от 6.6.2014 по выполнению Обоснования инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее – «ОИ»). ОИ является частью обширного проекта модернизации, который будет выполнен в течение следующих лет. Ролью Подрядчика в проекте является предложение объективного взгляда на потребности в модернизации ГЭС и исчерпывающее обоснование требуемых инвестиционных решений.

Работа разделена на семь этапов:

Этап 1. Организация проекта

Этап 2. Маркетинговая информация

Этап 3. Разработка технических решений.

Этап 4. Разработка основных проектных решений

Этап 5. Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности основных вариантов реализации Проекта

Этап 6. Разработка Бизнес-плана Проекта

Этап 7. Сопровождение Проекта

Основной целью отчета этапа 4 «Разработка основных проектных решений» является представление основных технических решений в рамках проекта модернизации Верхне-Туломской ГЭС. В данном отчете представлена информация о модернизируемом оборудовании, требованиях к оборудованию и системам, подготовке площадки объекта модернизации, сводная информация о проекте, предварительная оценка сметной стоимости и график проекта. Представленные в отчете решения направлены в первую очередь на повышение эффективности, возможность внедрения системы дистанционного управления станцией и повышение безопасности эксплуатации энергообъекта.

Сфера охвата

Рамки настоящего отчета охватывают основное и дополнительное оборудование агрегатов G1-G4 Верхне-Туломской ГЭС-12. Детальный объем определен в договоре на выполнение проекта и включает в себя вопросы, в частности, касающиеся:

1.	замены гидротурбинного оборудования;

2.	модернизации проточного тракта гидротурбины (напорный водовод, спиральная камера, камера рабочего колеса, отсасывающая труба);

3.	замены гидрогенераторного оборудования;

4.	замены системы автоматического регулирования;

5.	замены системы возбуждения;

6.	замены электрических защит;

7.	замены шинопровода;

8.	модернизации пневматического хозяйства высокого и низкого давления;

9.	модернизации системы сигнализации гидроагрегата;

10.	модернизации главного щита управления;

11.	модернизации ЗРУ-10 кВ;

12.	модернизации РУ-0,4 кВ;

13.	модернизации КРУ-6 кВ;

14.	замены защит линий;

15.	модернизации системы технического водоснабжения;

16.	модернизации системы управления турбинными затворами;

17.	модернизации гидромеханического оборудования (водосброс, водоприемник);

18.	внедрения системы виброконтроля гидроагрегатов;

19.	создания верхнего уровня АСУТП ГЭС с дистанционным управлением ГЭС;

20.	подключения к системам СОТИ АССО и АИИС КУЭ;

21.	интеграции существующей системой ГРАРМ в АСУ ТП ГЭС.

Бетонные водоводы и гидротехнические сооружения, такие, как здание электростанции, отчетом не охватываются. Тем не менее, гидротехнические сооружения, связанные с восстановлением или заменой основного и вспомогательного оборудования, включены в сферу рассмотрения.

Исходные данные

Анализ и выводы этого отчета основаны на материалах (технологические чертежи, отчеты  о состоянии и капитальном ремонте, фотографии и другие технические документы), полученных от компании ТГК-1. Также была использована информация, полученная во время выездов на место и наблюдений, сделанных командой проекта Fortum. Документы и полученная информация перечислены в Аннотационном отчете (Этап 1 «Организация проекта»). Анализ текущего состояния оборудования и возможные технические решения представлены в отчёте по Этапу 3 «Разработка технических решений».

Оборудование

Общее

На Верхне-Туломской ГЭС установлены четыре гидроагрегата, состоящие из поворотно-лопастных турбин, связанных с синхронными генераторами.  На данный момент после проведенных перемаркировок оборудования, установленная мощность станции - 268 МВт. В результате проведения проекта по модернизации планируется увеличить мощность каждого агрегата, ориентировочно, на 6-8 МВт (окончательно значение мощности новых агрегатов может быть установлено на основании твёрдых предложений потенциальных поставщиков на стадии будущих торгов по проекту модернизации), что приведет к увеличению мощности станции до 292-300 МВт. Увеличение мощности достигается за счет замены морально и физически устаревших гидроагрегатов на новые с более высоким КПД. В дополнение к основному, вспомогательное оборудование также будет заменено в ходе проекта.

В данном отчете представлено основное и вспомогательное оборудование, а также требования для устанавливаемого взамен оборудования.  Кроме того, в главе отмечено влияние проекта модернизации на здания и сооружения станции. В данном отчёте также представлена информация по обустройству строительной площадки, график и бюджет проекта.

Турбины

При модернизации ГЭС будет сохранён существующий тип турбин – ПЛ. Поворотно-лопастные турбины обладают наиболее пологими рабочими характеристиками по сравнению с пропеллерными и радиально осевыми турбинами, характеризуются наилучшей эксплуатационной гибкостью и обеспечивают высокие значения КПД в широком диапазоне напоров и нагрузок.

Номинальная скорость вращения турбины сохранена прежней - 187.5 об/мин для обеспечения чётного числа пар полюсов генератора.

В таблице перечислены детали и узлы турбины, и запланированные мероприятия в рамках модернизации турбины:

Таблица 1. Детали и узлы турбины, и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие | Подробности |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочее колесо турбины | Замена |  |
| 2. Камера РК | Замена |  |
| 3. Направляющий аппарат | Замена |  |
| 4. Турбинный вал, направляющий подшипник, уплотнение вала | Замена |  |
| 5. Крышка турбины | Замена |  |
| 6. Закладные части | Восстановление |  |
| 7. Контрольно-измерительные приборы | Замена |  |
| 8. Оборудование для работы в режиме синхронного компенсатора | Замена |  |
| 9. Регулятор турбины | Замена |  |
| 10. МНУ | Замена |  |

Восстановление закладных частей турбины:

Детали турбины, не подлежащие замене:

- Стальная часть водовода и спиральная камера;

- Статор;

- Облицовка отсасывающей трубы.

Эти детали подлежат восстановлению. Под восстановлением подразумевается выполнение следующих мероприятий:

- Очистка, визуальная инспекция и инструментальный контроль для выявления трещин, нарушений сварных швов, просадок фундамента, пустот, вмятин, отслоений бетона и т.п.;

- Устранение возможных дефектов;

- Пескоструйная очистка и покраска эпоксидной краской без растворителей.

Регулятор

Электромеханический регулятор турбины подлежит замене.

МНУ

МНУ подлежит замене на новую с высоким - около 14 МПа - давлением.

Генераторы

В таблице перечислены компоненты генератора и планируемые мероприятия в ходе модернизации:

Таблица 2. Детали и узлы генератора, и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие | Подробности |
| --- | --- | --- |
| 1. Статор | Замена |  |
| 2. Ротор и полюсы | Замена |  |
| 3. Вал генератора | Замена |  |
| 4. Подшипники | Замена | Включает направляющие подшипники и подпятник, систему охлаждения подшипников и подпятника |
| 5. Система охлаждения | Замена | Замкнутая система охлаждения воздуха. Трубы для охлаждающей воды. |
| 6. Система торможения | Замена |  |
| 7. Оборудование системы регулирования | Замена |  |
| 8. Корпус генератора, верхняя и нижняя крестовины, вспомогательное оборудование | Замена |  |

Электротехнические системы и автоматизация

Системы электропитания и автоматики должны быть разработаны с учётом повышенной мощности гидроагрегатов.

Все представленные в настоящем документе размеры и габариты основаны на данных моделирования SLD Fortum, стандартах различных поставщиков на европейском рынке и европейских нормах.

В технических требованиях для системы автоматизации и электропитания всю ответственность за определение габаритов и функционирование систем несет Подрядчик.

Предлагаемый вариант однолинейной схемы показан в Приложении 1.

Предварительные данные для различных компонентов см. в технических требованиях к модернизации оборудования, системы автоматизации и электропитания.

Трансформаторы

- Необходимы новые более мощные вентиляторы для Т1 и Т2.

- Т3-Т8 должны быть заменены на новые для продления срока службы и для работы на новых нагрузках.

- Т5 и Т6 необходимо заменить на сухие трансформаторы для минимизации риска разлива масла на станции.

- Т11 и Т12 необходимо демонтировать, т.к. запитанные от них SKK-1 и SKK-2 также подлежат демонтажу.

Таблица 3. Трансформаторы и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятия: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторы T1 и T2 | Модификация | При необходимости, модернизация системы охлаждения для повышения мощности трансформаторов. |
| Трансформаторы T3, T4, T5, T6, T7 и T8 | Замена |  |
| Трансформаторы T11 и T12 | Демонтаж |  |

Система постоянного тока и аккумуляторные батареи

Необходима замена всей системы в целом с сохранением уровня напряжения 220В постоянного тока. Будущая система должна подразделяться на подсистемы, при этом питание всех критических систем должно осуществляться от отдельных подсистем оборудования постоянного тока.

Новая сеть постоянного тока должна включать в себя преобразователь для питания компьютерного оборудования щита управления.

Существующая система 24 В пост. тока подлежит демонтажу. В современных панелях управления питание 24 В пост.тока обеспечивается по месту от системы 220 В пост. тока. Такое решение является надёжным и позволяет уменьшить количество кабелей 24 В.

Таблица 4. Система постоянного тока и аккумуляторные батареи, и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятия: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Выпрямители, инверторы, распределительные щиты | Замена | Модернизация охлаждения |
| Аккумуляторные батареи на 220 В пост. тока | Замена |  |
| Система 24 В пост. тока | Демонтаж |  |
| Новые аккумуляторные помещения | Новое сооружение | Для разделения аккумуляторных каналов 1 и 2 по отдельным помещениям. |
| Кабели | Замена |  |

Резервный источник питания

Необходимости замены существующего дизель-генератора нет. Существующая система управления требует замены. Её функции должны быть реализованы в общестанционной АСУ ТП. В новой системе уже заложены необходимые параметры и возможность управления резервным источником питания. Сохранения старой системы приведёт к неоправданным дополнительным издержкам на её содержание.

Таблица 5. Резервный источник питания и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Дизельный генератор | Сохранение | интеграция с системой автоматики; должен быть подключён к двум различным РУ. |
| Кабели | Замена |  |

Распределительное устройство на 0,4 кВ

Все семь РУ 0.4 кВ подлежат замене.

Наименование 	Расположение

OKK-7		нижний этаж административного здания +90.70

OKK-8		нижний этаж административного здания +90.70

OKK-5		турбинный этаж +17.40

OKK-6		турбинный этаж +17.40

SKK-1		нижний этаж административного здания +90.70

SKK-2		нижний этаж административного здания +90.70

OKK-4		турбинный этаж +17.40

То же самое касается распределительных щитов на электростанциях.

Все они 1963 года. Запасные части устарели, а уровень безопасности работы критический.

Функции РУ OKK-7, OKK-8, SKK1 и SKK2 будут сведены в единое РУ 0,4 кВ. При нормальной эксплуатации РУ подключено к трансформаторам T3 или T4. При возникновении проблем с одним из трансформаторов, производится автоматическое переподключение к другом трансформатору. При аварийном отключении обоих трансформаторов, происходит автоматический пуск ДГ с автоматическим подключением приоритетной части РУ. Приоритетными нагрузками должны быть система постоянного тока, освещение на станции, система пожарной безопасности и система управления гидротурбинами, а также система вентиляции машинного зала.

То же самое касается OKK-5 и OKK-6 на этаже машинного зала. Их функции будут сведены в единое РУ, запитанное от Т5 или Т6 соответственно, а в случае возникновения нештатных ситуаций частично от дизельного генератора.

Все действия будут контролироваться посредством общей системы управления.

Для соответствия современным требованиям по безопасности все РУ необходимо заменить.

В кольцевой системе питания сети 0,4 кВ нет необходимости.

Таблица 6. РУ-0.4 кВ и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Распределительное устройство на 0,4 кВ Секция 5, 6, 7 и 8 | Замена |  |
| Распределительное устройство на 0,4 кВ SKK-1 и SKK-2 | Демонтаж | В сохранении SKK-1 и SKK-2 нет необходимости |
| Новое помещение распределительного устройства | Новое сооружение | Для разделения аккумуляторных каналов 1 и 2 по отдельным помещениям. |
| Распределительные щиты | Замена |  |
| Кабели | Замена |  |

КРУ 6 кВ

КРУ планируется заменить на новое с меньшим количеством ячеек. Идея состоит в том, чтобы сохранить только те ячейки, которые питают внешние трансформаторы и потребителей. В новом КРУ-6 кВ будут две секции, для резервного питания поселка в случае выхода из строя одной из секций. Работу КРУ будет контролировать общая система управления, с возможностью автоматического переключения между T3 и T4.

Таблица 7.  КРУ-6 кВ и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Распределительное устройство на 6 кВ Секция 3 и 4 | Замена |  |
| Кабели | Замена |  |

КРУ-10 кВ

КРУ-10 кВ необходимо полностью заменить из-за повышенного риска возникновения серьезной неисправности и отсутствия запасных деталей. Схему подключения КРУ планируется оставить аналогично прежней. Функции управления КРУ будет интегрированы в новую систему управления.

Новые выключатели для гидрогенераторов, скорее всего, будут больше чем текущие. Расположение этих выключателей необходимо тщательно продумать. Далее приводится несколько возможных альтернатив:

- Перенос реактора и освобождение помещения от ячеек существующих выключателей.

- Размещение на этаже с генератором.

- Размещение снаружи в контейнерах.

Новые реакторы должны соответствовать новому уровню трансформаторов, разъединителей и КРУ-10 кВ.

Существующая система шин от гидрогенераторов к выключателям генератора, а затем к трансформаторам, выдерживает увеличенную мощность гидроагрегатов. Необходимо модернизировать систему вентиляции помещений, т.к на шинопроводах скапливается значительное количество пыли, которую в целях безопасности необходимо удалять.

Таблица 8.  КРУ-10 кВ и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Распределительное устройство на 10 кВ Секция 1 и 2 | Замена | Установка секционного выключателя 10 кВ, см. схему Прил. 1 |
| Реакторы | Замена | Переместить наружу |
| Ячейки старого генераторного выключателя | Демонтаж | Слишком малы для нового выключателя |
| Генераторные выключатели и разъединители | Модернизация |  |
| Защита сборной шины | Замена | частичная |
| Кабели | Замена |  |

Трансформаторная подстанция на 150 кВ

Никаких изменений не планируется, кроме включения подстанции в новую систему управления, где будет отображаться статус работы и неполадки системы.

Таблица 9.  Трансформаторная подстанция 150 кВ и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Измерительные трансформаторы Секция 1 и 2 | Замена |  |
| Панели управления (АСУ ТП) | Замена |  |

Системы защиты

Система защиты должна быть модернизирована для гидроагрегатов, трансформаторов Т3-Т8, Т11-Т12, щитов и сетей питания. Существующие электромеханические реле устарели, и запчасти к ним невозможно достать. Новая система защит должна быть разделена на две подсистемы. Дублирование системы должно обеспечивать надёжную постоянную защиту вращающихся механизмов и трансформаторов и должна автоматически подключаться в случае серьёзной аварии.

Для Т1 и Т2 необходимо оставить цифровую систему защиты.

Таблица 10.  Системы защиты и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Система защиты: генераторы | Замена |  |
| Система защиты: линии передачи | Замена |  |
| Система защиты: повышающие трансформаторы | Модернизация | Необходимо заложить привязку существующих защит к АСУ ТП в соответствии проектом Подрядчика |

Системы автоматики и управления

На Верхне-Туломской ГЭС необходима новая система автоматики. Данная система должна гарантировать работу модернизированных рабочих колёс на оптимальном КПД с минимальным количество внеплановых остановов. В системе должны регистрироваться все события и сбои, что упростит проведение внеплановых ремонтов. Управление станцией также станет значительно более оперативным и с лучшими параметрами управления. Появиться возможность обнаружения проблем на более ранних стадиях и сокращения сроков простоев оборудования.

Система ГРАРМ должна быть сохранена и интегрирована в АСУ ТП ГЭС.

Как минимум система управления должна включать в себя общестанционный ПЛК, блоки ПЛК, серверы HMI, рабочие станции операторов, сетевое оборудование, инженерную рабочую станция и инженерные программные средства, а также систему технологического видеонаблюдения и мониторинга вспомогательных систем, включая систему освещения «умный свет».

Система ПЛК должна строиться на базе нескольких контроллеров. Структура системы у разных поставщиков различна, но, как минимум, в системе должен присутствовать общий контроллер, четыре контроллерных модуля и, вероятно, один контроллер контроля доступа. В системе может присутствовать один контроллер для удалённого доступа. Различные контроллерные блоки имеют различные функции и связаны с различными процессами.

Рисунок 1 Система общего управления

Рисунок 2 Система управления затворами

Рисунок 3 Система управления ГА

Таблица 11. Системы автоматики и управления и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие: | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Шкафы общестанционного управления | Замена |  |
| Рабочая станция на щите управления (HMI) | Новое | Интерфейс HMI (местная SCADA) для операторов на щите управления |
| Шкафы управления затвором | Замена |  |
| Шкафы управления агрегатом U1–U4 | Замена |  |
| Соединение ГРАРМ — технологический процесс | Модернизация |  |
| Соединение АИИС КУЭ и СОТИ АССО | Необходимо оставить |  |
| Соединение с удалённой системой SCADA (ОИК) | Необходимо модернизировать |  |
| Система технологичес-кого видеонаблюдения и мониторинга вспомога-тельных систем, включая систему освещения «умный свет». | Новое |  |

Механические подсистемы

Сооружения водоприёмника:

Сороудерживающие решетки

В рамках проекта модернизации планируется провести восстановление сороудерживающих решеток и опорных балок. Восстановление крепёжных элементов всех СУР. Восстановление уплотнений и АКЗ СУР Г-1, Г-4.

Турбинный затвор:

На данный момент необходимость в модернизации отсутствует, однако для повышения надежности в будущем необходимо выполнить капитальный ремонт МНУ и цилиндров с заменой пусковой аппаратуры и старых трубопроводов на  трубопроводы из нержавеющей стали.

Необходимо восстановление уплотнений и АКЗ затворов Г-1, Г-4.

Затворы отсасывающей трубы и мостовой передвижной кран:

Нет необходимости в модернизации.

Водосбросы

На данный момент необходимость в модернизации отсутствует, однако для повышения надежности в будущем необходимо выполнить капитальный ремонт МНУ и цилиндров с заменой пусковой аппаратуры и старых трубопроводов на  трубопроводы из нержавеющей стали.

Затворы находятся в удовлетворительном состоянии, которое должно поддерживаться на протяжении всего срока эксплуатации станции посредством проведения ремонтов.

Прочие вспомогательные системы:

Мостовые краны 2x150 т

Электрическая система мостовых кранов нуждается в модернизации. Требуется замена эл. двигателей с тормозной системой, командоаппаратов, схемы управления и канатов главного и вспомогательного подъёма.

Замену электрической системы и системы управления кранами необходимо произвести в рамках проекта модернизации до начала демонтажа агрегатов.

Система водяного охлаждения:

В рамках проекта по модернизации планируется замена системы для обеспечения надежной эксплуатации и реализации возможности дистанционного управления оборудованием.  Необходимо заменить два фильтра, получающие воду из верхнего бьефа, на автоматические напорные фильтры. Окончательный расчет размеров новых фильтров можно произвести после приобретения новых турбин и генераторов.

Трубопроводы системы водяного охлаждения, не находящиеся в бетоне и изготовленные из обычной стали, должны быть заменены на трубы из нержавеющей стали. Трубопроводы в бетоне перед фильтрами, примерно 0.5 м, заменяются также на новые, изготовленные из нержавеющей стали. Новая труба внутри бетона оснащается фланцем для предотвращения протечки. Запорно-регулирующая арматура также должна быть изготовлена из нержавеющей стали.

Системы дренажа и осушения:

Систему вместе с насосами требуется заменить в рамках проекта модернизации.  Арматура должна быть изготовлена из  нержавеющей стали.

Сборный колодец оснащается реле уровня воды для контроля за эксплуатацией насосов. Системы дренажа и осушения воды оснащаются системой отделения масла для предотвращения утечки масла через колодец в реку.

Системы сжатого воздуха:

Несмотря на то, что системы сжатого воздуха (0.8 МПа) находится в удовлетворительном состоянии, систему нужно заменить, т.к. для работы в режиме синхронного компенсатора требуется высокая надежность системы, что не может быть обеспечено текущим оборудованием.

Замена сокращает также расходы на ремонты. Пневматическая система 0.8 МПа оснащается новыми компрессорами, клапанами и трубами. После проведения восстановительных процедур планируется дальнейшая эксплуатация имеющихся пневматических напорных емкостей.

Система высокого давления (около 4-5 МПа) не нужна и, следовательно, может быть демонтирована после завершения проекта модернизации.

Измерения уровня воды:

Общестанционная система гидроизмерений (1 датчик – уровень водохранилища, 1 датчик – уровень нижнего бьефа) подлежит замене.

Для каждого агрегата также устанавливаются датчики за сороудерживающими решетками. Каждая турбина должна оснащаться своим датчиком уровня воды в нижнем бьефе, расположенным в выпускной секции отсасывающей трубы для получения корректной информации  по располагаемому напору для каждого регулятора турбины.

Противопожарная система:

Планируется замена спринклерной противопожарной системы внутри шахты генератора. Система пожаротушения, как правило, входит в объем поставки генератора. Новая система будет соединена с имеющейся на станции системой пожаротушения.

В таблице перечислены оборудование, системы и проводимые в рамках проекта модернизации мероприятия:

Таблица 12. . Прочие вспомогательные системы и запланированные мероприятия в рамках проекта модернизации

| Компонент | Мероприятие | Подробности |
| --- | --- | --- |
| Сороудерживающие решетки | Восстановление, ремонт крепёжных элементов всех СУР. Ремонт уплотнений и восстановление АКЗ СУР Г-1, Г-4. |  |
| Турбинные затворы | Замена некоторых узлов в будущем | новая МНУ, трубопроводы и цилиндры затвора. Затворы остаются. |
| Затворы отсасывающей трубы и мостовые краны | Нет необходимости в модернизации. |  |
| Водосброс | Замена некоторых узлов в будущем | В будущем: капитальный ремонт МНУ и цилиндров с заменой пусковой аппаратуры и старых трубопроводов на трубопроводы из нержавеющей стали |
| Мостовые передвижные краны 2x150 т, система управления и эл.часть | Замена | Только систему управления, эл.часть и канаты главного и вспомогательного подъёма. |
| Система водяного охлаждения | Замена |  |
| Системы дренажа и осушения | Замена |  |
| Система сжатого воздуха | Замена | 0.8 МПа/10 м3 резервуары: только ремонт |
| Система измерения уровня воды | Замена | В общей сложности 4 новых измерения и 11 новых датчиков |
| Противопожарная система | Замена |  |

Здания и сооружения

Здания в целом находятся в отличном состоянии, и строительство новых конструкций не предусмотрено. Однако устанавливаемое новое оборудование, возможно, потребует модификации некоторых конструкций, например, сноса старых стен и возведение новых. Данное изменение конструкций входит в объем поставки в ходе реализации, при этом Подрядчик выполнит соответствующее проектирование.

Подрядчик при проектировании и поставке основного оборудования на ГЭС должен проверить и учесть габариты и несущую способность перекрытия машзала и монтажной площадки здания ГЭС, а также тоннеля.

Конструкции водоприёмников останутся неизменными. Конструкции захватных механизмов сороудерживающих решеток должны быть усилены.

Строительная площадка

До начала проекта модернизации должны быть проведены подготовительные работы. В следующем списке приводятся необходимые мероприятия.

Организация на территории ГЭС склада для приема, хранения, входного контроля и доводки турбинного оборудования.

    - Закрытый склад: В конце машинного зала имеется свободное пространство (рядом с агрегатом 1) для проверки, хранения, доводки различного оборудования, например, узлов генераторов и турбин. Эти зоны выделены красным цветом на следующих рисунках. Кроме того, пространство между агрегатами 1-2, 2-3 и 3-4 может быть использовано для хранения различного оборудования и частей к нему. Грузоподъемность крана машинного зала указана на следующем рисунке. На первом этаже рядом с главным зданием есть отдельный склад, который также может быть использован для хранения. Машинный зал и склад должны быть очищены до прибытия первой партии оборудования. Кроме того, необходимые подмости и приспособления должны быть установлены до прибытия первых партий оборудования. По соображениям пожарной безопасности служебный тоннель не рекомендуется использовать для хранения.

Рисунок 4 Зона хранения в машинном зале

Рисунок 5 Зона хранения в машинном зале

    - Открытое хранение: На объекте есть несколько свободных открытых площадок, подходящих для хранения поступающего оборудования. Зона, представленная в разделе "c", например, оптимально подходит для этой цели, так как расположена у устья служебного туннеля. Кроме того, как за водозаборными сооружениями, так и вокруг главного здания имеется много свободного места.

    - Зона, защищенная от химикатов: Отдельная площадка размером 30x60 м будет отведена специально для хранения демонтированного оборудования или узлов, из которых может вытекать масло или другие экологически опасные химикаты, но также для входящих поставок. Грунт площадки сначала будет выравнен и покрыт слоем песка толщиной 5 см. Поверх песка будет установлен защитный и бесшовный слой плёнки толщиной 2-4 мм. Затем над слоем плёнки будет нанесен повторный, равномерный слой песка толщиной 10 см. После завершения проекта модернизации участок будет восстановлен, а песок, ​​содержащий нефтепродукты, будет надлежащим образом удален.

Рисунок 6 Расположение бытовок

Рисунок 7 Расположение и площадь защищенной зоны хранения

Организация строительной площадки

    - Подготовка грузовых транспортных средств для перевозки оборудования со склада на объекте к месту работ на ГЭС, вывоза с места работ металлолома, транспортной упаковки и строительного мусора.

  - Грузовой транспорт предоставляется Подрядчиком. Транспортное средство должно подходить для работы в служебном тоннеле, имеющим габариты примерно 9 x 5 м. Транспортное средство должно быть оснащено средствами пожаротушения.

  - Подрядчик отвечает за надлежащее удаление и утилизацию отходов. Отходы должны сортироваться, а на стройплощадку до начала выполнения работ должны быть доставлены контейнеры для отходов (включая энергетические отходы, картон и бумагу, стекло, металл, органические материалы, смешанные отходы) и электрооборудование.

    - Подготовка существующего подъемного оборудования на ГЭС для разборки (сборки) агрегатов

- Электрические системы мостового крана в машинном зале должны быть модернизированы до начала работ по демонтажу оборудования. Управление краном будет осуществляться дистанционно, при этом все крюки на 30 т / 150 т могут управляться "как одна система". Это позволяет увеличить максимальную грузоподъемность до 300 т при использовании траверсы между двумя крюками на 150 тонн. Траверса и ее точки подвеса должны быть проверены перед её использованием. Состояние мостовых кранов затворов должны быть проверены, при необходимости они должны быть восстановлены. Необходимые стропы, цепи, подъемные скобы и другое подъемное оснащение предоставляются Подрядчиком.

    - Сборка металлических сборно-разборных подмостей для монтажа для установки обмотки статора генератора

- Подмости проектируются и предоставляются Подрядчиком.

    - Сборка подвесных подмостей для разборки и сборки камеры рабочего колеса.

- Подмости проектируются и предоставляются Подрядчиком.

- все подмости должны быть собраны одной компанией

    - Размещение передвижных бытовок на территории станции

- 19 бытовок (20-футовых контейнеров) под офис, раздевалку и прочие бытовые нужды будут доставлены, установлены и разобраны Подрядчиком. Заказчик обеспечит электроэнергию, а Подрядчик проведет кабельные работы. Точки подключения к водопроводу и канализации обеспечиваются Заказчиком.

    - Установка передвижной столовой.

- Четыре вагончика (20-футовых контейнера) для питания будут доставлены, установлены и разобраны Подрядчиком. Один вагончик будет служить кухней, а остальные три - столовой.

    - Организация жилья.

- В посёлке Верхнетуломский будут проживать работающие на объекте, примерно 30-40 человек. Жилье будет организовано Подрядчиком. Специалисты и другие лица, которые не будут постоянно находиться на станции, смогут ночевать в Мурмашах или в Мурманске. Проезд от гостиницы до объекта и обратно будет обеспечивать Подрядчик.

    - Предоставление специальных инструментов.

- Сварочные аппараты, газорежущее оборудование, трубопроводы для подачи бетона и все другие специальные инструменты предоставляются Подрядчиком. Заказчик обеспечит подачу сжатого воздуха, электроэнергии и воды, но распределение по рабочим зонам должно быть подготовлено подрядчиком. Заказчик также может предоставить Подрядчику рабочие помещения и инструменты.

    - Обеспечение освещения

- Заказчик обеспечит существующее общее освещение, а Подрядчик, в свою очередь, дополнительное освещение, которое ему может потребоваться, например, при работе в водоводах или спиральной камере.

    - Оказание первой помощи, медицинский кабинет и средства оказания первой помощи

- Оказание первой помощи организует Подрядчик. Заказчик предоставит имеющиеся средства оказания первой помощи, включая носилки, бинты и помещение для медицинского обслуживания. Ближайшая медсестра или врач находятся в п. Мурмаши.

Разборка строительной площадки

Подрядчик обязан привести рабочие зоны в состояние, в котором они находились перед началом проекта. Сюда входят надлежащее удаление отходов, демонтаж подмостей, возврат всех одолженных инструментов и очистка использованных рабочих зон.

Технические требования к устанавливаемому оборудованию

Турбины

Располагаемая мощность гидроагрегатов должна быть увеличена с учетом параметров существующего и неизменяемого проточного тракта (напорный водовод, спиральная камера, статор и отсасывающая труба), а также с учётом имеющегося запаса мощности главных трансформаторов.

Основные параметры турбин:

-	количество турбин				4

-	тип турбины				ПЛ

-	диаметр рабочего колеса – определяется поставщиком турбины

-	количество лопастей РК – определяется поставщиком турбины

Напоры нетто:

-	максимальный				62 м

-	расчётный				58.5 м

-	минимальный				52.5 м

- 	КПД натурной турбины (макс.)		не менее	94 %

-	расход номинальный через 1 турбину

(определяется поставщиком турбины)	более	120 м3/с

-	максимальная высота отсасывания		- 5.5 м

-	скорость вращения номинальная 			187.5 об/мин

-	скорость вращения разгонная – определяется поставщиком турбины

-	мощность номинальная при расчётном напоре – максимально возможная для указанных условий, но не менее 74 МВт (определяется поставщиком турбины).

В технических спецификациях на поставку турбинного оборудования  в качестве одного из критериев отбора будет указана формула приведения (сравнения) цен различных поставщиков в зависимости от предложенных ими мощностей гидроагрегатов.

Основные рабочие характеристики устанавливаемых турбин должны быть проверены и подкреплены соответствующими испытаниями. Как правило, испытаниями подтверждаются следующие характеристики:

- Кривая КПД.

- Проверка КПД на референсных режимах для расчета среднего КПД.

- Проверка разгонной скорости (важно для проектирования генератора).

- Характеристики кавитации (важно для эксплуатации).

- Проверка измерений гидравлических нагрузок (для проектирования подпятника).

- Комбинаторная зависимость (для проектирования системы регулирования турбины).

Гарантийные испытания должны быть проведены в лаборатории изготовителя оборудования для проверки соответствия следующим требованиям:

- Модель турбины должна быть подобна реальной турбине (в соответствии с существующими  на станции и не подлежащими модернизации элементами проточной части);

- Итоговые отклонения КПД модели турбины не должны превышать 0,25 %;

- Окончательно, все прогнозные характеристики и параметры по гидротурбине должны быть подтверждены комплексными натурными испытаниями с привлечением независимых специализированных организаций. По одной гидротурбине необходимо выполнить натурные испытания абсолютным методом с определением фактического расхода воды через турбину и выдачей соответствующих рабочих энергетических характеристик. По трём другим необходимо выполнить натурные испытания индексным методом.

В рамках модернизации гидротурбин должны быть выполнены следующие мероприятия:

Рабочие колеса поворотно-лопастных турбин:

Новые турбины должны быть оснащены новыми рабочими колесами современной конструкции. Конструкция рабочего колеса должна быть экологически безопасной за счёт исключения возможности попадания турбинного масла в воду. Система регулирования турбины работает от МНУ с давлением около 14 МПа.

Отличительными свойствами новых рабочих колес являются:

- Конструкция, обеспечивающая высокие КПД и мощность. Диаметр рабочего колеса, втулочное отношение, количество лопастей, конструкция механизма разворота лопастей определяются при проектировании.

- Износостойкие и надежные материалы. Лопасти РК должны быть изготовлены из сортов нержавеющей стали, применяемых в современном турбостроении.

- Конструкция экологически чистого рабочего колеса исключает появление утечек масла в реку. Корпус рабочего колеса должен быть заполнен воздухом или водой (определяется проектом), которые действуют, как ограничитель, в зависимости от выбранной технологии.

- Рекомендуется ознакомиться с опытом изготовителей в области конструкций подшипниковых узлов и уплотнений рабочего колеса, если предложенные конструкции приемлемы и имеют положительные отзывы. В технических спецификациях на поставку турбинного оборудования будут указаны требования по наличию у поставщиков референций по изготовлению и успешной эксплуатации экологически чистых рабочих колёс ПЛ турбин: поставщик должен иметь референции по успешной эксплуатации экологически чистых (заполненных водой или воздухом) рабочих колёс ПЛ турбин диаметром более 4 метров в количестве не менее 5 штук минимум на 3-х разных ГЭС в течение не менее 5 лет. Поставщику необходимо представить соответствующие письма-отзывы от владельцев ГЭС.

Необходимо провести заводскую контрольную сборку и гидроиспытания всех четырёх рабочих колёс.

Камера РК:

При замене рабочего колеса камера РК должна быть заменена на новую. Омываемые водой части камеры РК должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Сопряжение камеры с конусом отсасывающей трубы определяется проектом, но должно быть достаточно надёжным и исключать сварочные деформации при соединении. Для соединения новой камеры РК и существующего конуса отсасывающей трубы, также должна быть заменена верхняя часть облицовки конуса отсасывающей трубы.

Направляющий аппарат

Направляющий аппарат (нижнее кольцо, лопатки, подшипники, детали кинематики, регулирующее кольцо, сервомоторы) должен быть  заменен на новый. Усовершенствованный направляющий аппарат позволит достигать более высокого КПД и развивать большую мощность.

Конструкция направляющего аппарата, профили лопаток, их количество определяются проектом. Применяемые материалы должны обладать антикавитационными свойствами. При потере связи с регулирующим органом должна обеспечиваться тенденция на закрытие аппарата.

Т.к. планируется работа агрегатов в режиме синхронного компенсатора, необходимо обеспечить плотность закрытия направляющего аппарата.

Необходимо провести заводскую контрольную сборку направляющего аппарата: для первой изготовленной турбины – полностью, для остальных – допускается проведение контрольной сборки в неполном объёме.

Турбинный вал, направляющий подшипник, уплотнение вала:

Новый турбинный вал должен проектироваться с учетом увеличиваемой мощности и других характеристик турбины. Толщина и чистота поверхности облицовки турбинного вала должны соответствовать современным требованиям. Подшипник – предпочтительно кольцевого типа. Конструкция нового направляющего подшипника и уплотнения турбинного вала, а также материал вкладыша, тип смазки и охлаждения подшипника определяются при проектировании.

Крышка турбины:

Крышка турбины должна быть заменена.

Контрольно-измерительные приборы:

Новая турбина должна быть оснащена всеми необходимыми контрольно- измерительными приборами для управления, сигнализации и защиты. Все средства измерения должны быть внесены в Госреестр СИ РФ.

Должна быть предусмотрена возможность установки на турбине действующих датчиков системы виброконтроля и биения вала, а также (в случае необходимости) установки и адаптации к действующей системе термо- и виброконтроля дополнительных датчиков.

Режим синхронного компенсатора:

Для работы гидроагрегатов в режиме синхронного компенсатора турбина должна быть оснащена  необходимыми трубопроводами и клапанами сжатого воздуха для отжатия  воды от рабочего колеса при закрытом направляющем аппарате.

Требования к материалам:

Материал для изготовления лопаток НА и элементов проточной части должен быть устойчивым к кавитации.

Все подшипники турбины, кроме направляющего – самосмазывающиеся.

Регулятор

Новый цифровой регулятор турбины позволяет контролировать скорость агрегата, оптимальную комбинаторную зависимость для обеспечения высокого КПД и плавной работы турбины во всем рабочем диапазоне. Как правило, цифровой регулятор турбины входит в комплект поставки системы автоматизации.

Система автоматического регулирования должна иметь резервированную архитектуру, в том числе по обратным связям положения РК и НА. Только один из контроллеров САР должен находиться в режиме «мастер». Переход на контроллер, находящийся в «горячем» резерве, должен выполняться «безударным» способом при неисправности контроллера или от ключа выбора канала регулирования.

МНУ

Новая МНУ управляет направляющим аппаратом и лопастями рабочего колеса посредством сервомоторов. Новая МНУ отличается высоким давлением (около 14 МПа), что направлено в первую очередь на снижение объемов масла. Устанавливаемая МНУ характеризуется стандартной конструкцией. Устройство оснащено поршневым гидропневматическим аккумулятором с контролем давления с азотом.

В комплект поставки входит все гидравлическое оборудование для управления направляющим аппаратом и лопастями рабочего колеса.

МНУ оснащается двумя главными маслонасосами, являющимися насосами переменной подачи, и одним малым насосом для поддержания давления при нахождении агрегата в режиме резерва.

Генераторы

Номинальные параметры генераторов:

Номинальная мощность (S1) – в соответствии

с мощностью турбины				> 81  MВА

Коэффициент мощности номинальный (cos )		0.90

Номинальное напряжение			10 500  В

Диапазон по напряжению 			± 10    %

Температурный класс изоляции			F

Подъем температуры (класс B)

-	статор  (посредством  встроен.датчика темп.)	80 C

-	ротор (через сопротивление )			90 C

Охлаждающая вода (мин.)			0 C

Воздух сист. охлаждения (макс.)			40 C

Воздух сист. охлаждения (мин.)			5 C

Диапазон рабочих темп. окр. среды (транспортировка и хранение)

- 50.+ 40C

Диапазон относительной влажности  ( транспортировка и хранение )

0-90 %

Скорость вращения номинальная 			187,5 об/мин

Скорость вращения разгонная (10 мин) – в соответствии 	с данными поставщика турбины

Генератор – трехфазный синхронный явнополюсного типа, соединенный непосредственно с ПЛ турбиной. Генератор оснащен подпятником и двумя направляющими подшипниками, замкнутой вентиляционной системой, а также воздухоохладителями системы охлаждения, валом с фланцем для соединения с валом турбины, контактными кольцами для статического возбуждения над ротором.

Требование к защитному классу генератора – IP44 (IEC 60034-5).

Генератор и его узлы проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы  частоты вынужденных колебаний располагались достаточно далеко от естественных частот всего агрегата (генератор + турбина).

Имеющиеся фундамент и другие опорные конструкции электростанции сохраняются. Между агрегатами мало различий, по крайней мере, в фундаментах. Поставщик генератора должен провести измерения и учесть все эти различия при проектировании оборудования.

Изоляция генератора и другие материалы − негорючие или не поддерживающие горение. Генератор оснащается противопожарным оборудованием, отвечающим российским нормам.

Генератор должен обеспечивать работу в режиме синхронного компенсатора.

Технология доставки и сборки частей генератора определяется проектом с учётом условий ГЭС. Размеры частей генератора должны позволять их провозку через туннель и ворота машинного зала. В машинном зале ГЭС имеется два крана грузоподъемностью 150 тонн каждый. Максимальный подъем груза − около 6 метров.

Увеличение номинальной мощности агрегатов и, как следствие, прирост выработки электроэнергии может быть достигнут, главным образом, за счёт увеличения КПД новых генераторов.

Вспомогательные электрические системы генератора:

Новые генераторы должны быть оснащены всеми необходимыми контрольно- измерительными приборами для управления, сигнализации и защиты.

Должна быть предусмотрена возможность установки на генераторах действующих датчиков системы виброконтроля и биения вала, а также (в случае необходимости) установки и адаптации к действующей системе термо- и виброконтроля дополнительных датчиков.

Система защиты генератора состоит из двух комплектов защит – основных и резервных (два цифровых терминала защит) с отдельными выходными реле для каждого комплекта. Предусмотрена возможность оперативного вывода одного из терминалов из работы при работающем в сети гидроагрегате.

В рамках проекта предполагается установка современного цифрового автоматического регулятора напряжения (AVR). Система автоматического регулирования должна иметь резервированную архитектуру. Только один из контроллеров СВ должен находиться в режиме «мастер». Переход на контроллер, находящийся в «горячем» резерве должен выполняться «безударным» способом при неисправности контроллера или от ключа выбора канала регулирования. Автоматический регулятор напряжения должен иметь экспертное заключение по результатам испытаний на электродинамической модели.

Система возбуждения должна иметь двухканальное исполнение с двумя независимыми тиристорными выпрямителями.

Система синхронизации генератора должна быть способна обеспечить включение генератора в сеть методом автоматической точной и ручной точной синхронизации. Должна быть предусмотрена возможность включение в сеть генератора методом самосинхронизации.

Электричество и автоматизация

Электросистема смоделирована с помощью ETAP — аналитического инструмента для проектирования и тестирования энергосистем. Система ETAP разработана инженерами для инженеров и способна работать с различными аспектами энергосистем. Программа моделирует работу реальной электросистемы с максимально возможной точностью. Исследование энергосистемы выполнялось на программном обеспечении ETAP 12.0.

Исследование потокораспределения нагрузки

Исследование потокораспределения нагрузки выполнялось в программе ETAP. Это позволило определить поток активной и реактивной мощностей в энергосистеме. Целью исследования потокораспределения нагрузки было определить, соответствует ли мощность электрооборудования максимальной нагрузке.

Чтобы гарантировать, что напряжение и ток в шине, потоки мощности и потери в энергосистеме в устойчивом состоянии находятся в приемлемых рамках, необходимо провести анализ потокораспределения нагрузки в системе. Исследование потокораспределения нагрузки имеет важное значение на этапах планирования новых сетей или расширения существующих, например путем добавления площадок генератора в соответствии с повышением нагрузки.

Исследование на короткие замыкания

Исследования на короткие замыкания позволяют определить величину тока, проходящего через энергосистему в разные интервалы времени после возникновения неисправности. Целью этого исследования является определить, способно ли электрооборудование обработать максимальную силу тока, которая возникает при коротком замыкании. Чтобы гарантировать, что оборудование для защиты от КЗ способно быстро изолировать отказы и минимизировать повреждения компонентов системы, травмы и время простоя, необходимо выполнить анализ энергосистемы на предмет коротких замыканий. Исследования потокораспределения нагрузки и коротких замыканий должны выполняться с учетом худшего сценария (т. е. когда все генераторы работают и выдают энергию в сеть).

Анализ потокораспределения нагрузки и исследование на короткие замыкания накладывают следующие базовые требования к новому электрооборудованию. Значения будут определены позже.

Общие стандарты

Система автоматизации должна выполняться на основе унифицированных технических, информационных и программных средств с использованием минимального числа типов и конструктивов оборудования и рационального числа форм представления информации. Должен быть обеспечен модульный принцип построения ПТК с возможностью его наращивания: технические и программные средства выполнены в виде законченных модулей, функционирующих независимо друг от друга.

Для обозначения (маркировки, кодирования) монтажных и сборочных единиц, строительных сооружений, электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации, автоматизации, источников информации должна применяться система обозначения элементов и устройств АСУ ТП- KKS.   Должна быть разработана система обозначения элементов и устройств АСУ ТП  Каскада в  соответствии с требованиями Концепции по кодированию объектов Энергетики, приведенными в РД 153-34.1-35.144-2002 и соответствовать уже применяемому в ОАО «ТГК-1» кодированию объектов Энергетики. Система обозначения элементов и устройств АСУ ТП  должна  быть согласована с ОАО «ТГК-1».

Система АСУ ТП (САУ) в итоге должна соответствовать (но не ограничиваться) общим требованиям, установленным ГОСТ 24.104-85, а также требованиям, изложенным в следующих документах:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» с изм. от 07.10.2013;

- СТО 34-35-587-003-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

- СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

- СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение ОАО «ТГК-1».

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы требования к содержанию документов»;

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание);

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Объем технологического контроля, автоматизированных функций должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

- Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 №1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах».

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- СТО 59012820.29.240.002-2010 Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.

В комплект поставки технических устройств и программного обеспечения АСУ ТП (САУ) должны входить выполненные на русском языке руководства по эксплуатации; руководства по установке (монтажу); разрешения на применение в Российской Федерации. Для средств измерений в комплект поставки дополнительно должны входить: методики поверки, сертификаты об утверждении типа средств измерений в Российской Федерации.

Действующие стандарты IEC и требования ГОСТ должны применяться к поставкам электротехнического оборудования и автоматики. Данные поставки также должны удовлетворять российским законодательным актам, требованиям Европейского союза по безопасности продукции и директиве ЕМС (Директива по электромагнитной совместимости).

Требованиям Европейского союза по безопасности продукции

Оборудование должно удовлетворять требованиям действующих директив и иметь маркировку СЕ. Изготовитель должен предоставить документацию, подтверждающую, что продукт соответствует требованиям директивы. Эта документация должна быть включена в  "Декларацию производителя" (декларацию соответствия), а также в «Документацию по технической поддержке", в которую должен входить протокол испытаний оборудования.

Директива ЕМС

ЕМС – электромагнитная совместимость. Завод-изготовитель несёт ответственность за соответствие аппаратуры требованиям безопасности, т.е. за то, что его оборудование имеет достаточную защиту.

Трансформаторы

Два повышающих трансформатора (T-1 и T-2) расположены позади здания главного щита управления значительно выше самого высокого уровня воды. Мощность каждого трансформатора составляет 160 МВА, а уровни напряжения — 165/10,5 кВ. Оба трансформатора были недавно заменены: трансформатор T-1 был изготовлен в 2008 г., а T-2 — в 2011 г.

Каждый трансформатор T-1 и T-2 подключен к двум генераторам (T-1 — к генераторам 1 и 2, T-2 — к генераторам 3 и 4). Возможность подключения генератора к другому повышающему трансформатору отсутствует.

Необходимость модернизации системы охлаждения трансформаторов определить основным проектом при превышении передаваемой мощности сверх номинальной. Такая модернизация, при необходимости, должна быть согласована с заводом-изготовителем. Единственным препятствием является повышенный уровень шума от новых крупных вентиляторов. Требуется приобрести необходимое оборудование непосредственно у SGB.

Новая система автоматизации также позволит усовершенствовать процесс анализа тенденций температуры и контроль за работой вентиляторов.

Трансформаторы T3 и Т4 подключены к двум различным секциям  распределительного устройства 10 кВ (секция 1 и секция 2) на секции распределительного устройства 6 кВ (секция 3 и секция 4). Эти трансформаторы должны быть реконструированы. Их габариты можно уменьшить, если через эти два трансформатора не будет подаваться питание на внутренние 0,4-киловольтные распределительные устройства. Новые трансформаторы Т3 и Т4 должны быть герметичными.

Трансформаторы T-5 и T-6 также подключены к двум различным секциям распределительного устройства 10 кВ (секция 1 и секция 2). Однако на низковольтном уровне трансформаторы подключены к 0,4-киловольтным распределительным устройствам (OKK5 и OKK6) на  отметке машинного зала (+17,40). Трансформаторы расположены в помещении на отметке машинного зала и имеют герметичную конструкцию. Тем не менее, их необходимо заменить ввиду их устаревания и в целях снижения риска возникновения пожара из-за большого количества масла в машинном зале. Вместо трансформаторов T-5 и T-6 будут установлены сухие трансформаторы. Их габариты практически не будут отличаться от заменяемых трансформаторов.

Трансформаторы T-7 и T-8 также подключены к двум различным секциям распределительного устройства 10 кВ (секция 1 и секция 2). Однако на низковольтном уровне трансформаторы подключены к 0,4-киловольтным распределительным устройствам (OKK7 или секция 7 и OKK8 или секция 8) на нижнем этаже (+93,30) в административном здании. Трансформаторы расположены снаружи в трансформаторной подстанции позади административного здания. Габариты трансформаторов увеличатся вследствие включения токовой нагрузки от T-11 и T-12. Вместо трансформаторов T-7 и T-8 будут установлены герметичные масляные трансформаторы.

Трансформатор T-11 подключен к распределительному устройству на 6 кВ (секция 3), а со стороны 0,4 кВ — к SSK-2. SSK2 находится в административном здании в помещении, где установлены электрические котлы, на +87,50. Трансформатор расположен снаружи в трансформаторной подстанции позади административного здания.

Трансформатор T-12 подключен к распределительному устройству на 6 кВ (секция 4), а со стороны 0,4 кВ — к SSK-1. SSK1 находится в административном здании в помещении, где установлены электрические котлы, на +87,50. Трансформатор расположен снаружи в трансформаторной подстанции позади административного здания. Эти трансформаторы будут демонтированы. Освободившееся пространство в трансформаторной подстанции можно будет использовать для установки реакторов.

Таблица 13. Характеристики трансформаторов

| Название | Изготовитель | Текущий тип | Номинальная выходная мощность [МВА] | Номинальное напряжение и изменение [кВ] | Полное сопротивление | Группа соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | SGB | Масляный | 160 | 165 ± 5x2% / 10,5 | 15% | YNd11 |
| T-2 | SGB | Масляный | 160 | 165 ± 5x2% / 10,5 | 15% | YNd11 |
| T-3 |  | Масляный | 4 | 10,5 ± 4x2,5% / 6,3 |  | Yy0 |
| T-4 |  | Масляный | 4 | 10,5 ± 4x2,5% / 6,3 |  | Yy0 |
| T-5 |  | Сухого типа | 0,7 | 10,5 ± 5x2% / 0,4 |  | Dyn11 |
| T-6 |  | Сухого типа | 0,7 | 10,5 ± 5x2% / 0,4 |  | Dyn11 |
| T-7 |  | Масляный | 1,84 | 10,5 ± 5x2% / 0,4 |  | Dyn11 |
| T-8 |  | Масляный | 1,84 | 10,5 ± 5x2% / 0,4 |  | Dyn11 |

Система постоянного тока и аккумуляторные батареи

Размер выпрямителя: 2 канала  (2 + 1 модуль) 220В постоянного тока

Размер инвертора: 2 канала  (1 + 1 модуль) 220В переменного тока

Класс защиты IP21 EN 60529

Количество элементов, ёмкость аккумуляторной батареи будут определяться в рамках основного проекта.

Верхне-Туломская ГЭС оборудована аккумуляторными батареями на 220 В пост. тока, обслуживающими две подсистемы. При замене аккумуляторов следует придерживаться аналогичного уровня напряжения (220 В пост. тока).

На сегодняшний день аккумуляторные батареи расположены в одном помещении для обоих каналов. Нужно перенести их в два отдельных помещения. Концепция новой схемы представлена в Приложении 2. Для обеспечения работы критически важных систем даже при выходе из строя одного из каналов необходимы отдельные аккумуляторные помещения. Расположение обоих каналов в одном помещении повышает риск повреждения обоих каналов в случае взрыва или воспламенения элемента.

Новая система постоянного тока будет представлять собой сдвоенную аккумуляторную систему с модульными выпрямителями конфигурации n+1. Это означает, что в системе всегда будет один дополнительный модуль, используемый в качестве резервного при каком-либо отказе. Модуль может быть заменен без прерывания работы станции. Будет повышена безопасность и доступность.

Рисунок 8 Пример сдвоенной аккумуляторной системы

Рисунок 9  Каналы 1 и 2 системы постоянного тока

Резервный источник питания

Необходимости замены дизельного электрогенератора (Stamford 450 кВА, 400 В перем. тока) нет. Требуется провести точный расчет достаточности его мощности при выполнении основного проекта. При этом алгоритм выбора ответственных потребителей, подключаемых к дизельному генератору, оставить существующим. Дизельный электрогенератор обеспечивает пуск одного из генераторов станции при полном погашении собственных нужд, для обеспечения дальнейшего разворота станции и набора нагрузки в соответствии с графиком.

Распределительное устройство на 0,4 кВ

Рабочее напряжение		0,4 кВ

Номинальное напряжение, U r	0,4 кВ

Номинальная частота, f r		50 Гц

Номинальный ток I r		2,6 кА

Номинальный ток при коротком замыкании I k

30 кА

Напряжение для приборной панели и дисплея, U a

220 В постоянного тока

Освещение шкафа		230 В, 50 Гц

Класс защиты		IP32

На настоящий момент имеется семь основных РУ 0,4кВ. Их количество должно быть снижено до двух.

Рисунок 10 Концептуальная схема РУ на 0,4 кВ

На нижнем уровне будут установлены новые распределительные устройства. Следует расположить их вместе с системой постоянного тока в отдельном помещении в соответствии с Приложением 2. Другое распределительное устройство на отметке машинного зала должно быть установлено там же, где установлено имеющееся сейчас устройство. Решение о том, следует ли сделать большее количество отдельных распределительных щитов для конкретных блоков, принимает Подрядчик. Два распределительных устройства нужно разделить на две части/секции, одна из которых будет являться приоритетной, а вторая — неприоритетной. Неприоритетная секция может получать питание от 10-киловольтной секции 1 или 2. Питание на приоритетную секцию может также подаваться от дизельного генератора. Система управления будет автоматически осуществлять выбор источника напряжения. В любое время можно будет также переключиться в ручной режим.

Распределительное устройство необходимо оборудовать главным выключателем для входного питания. Главный выключатель должен быть трехполюсным, необходимо оснастить его механизмом блокировки для открытого положения. Переключатель должен разрабатываться в соответствии с характеристиками предохранителя и кабеля входного питания от сети.

Выбор нагрузок, подключаемых к приоритетной секции двух распредустройств, определяется совместно с Подрядчиком, что гарантирует подключение питания наиболее критических нагрузок.

РУ должно быть оборудовано главным выключателем для подачи входного питания. Главный выключатель должен быть 3-х полюсным с механической системой блокировки для разомкнутого состояния. Выключатель должен быть спроектирован в соответствии с параметрами предохранителя и типом кабеля на вводе основного питания.

Для более крупных исходящих групп выключатель должен быть трехполюсным с предохранителем ножевого типа.

Замену предохранителей следует осуществлять, только когда система отключена от питания.

Выключатели исходящих стартеров (группа стартеров электродвигателя) должны содержать предохранители, контактор и устройство защиты от перегрева, автоматы включения и выключения для блока электродвигателя, а также иметь тип 2 группы обеспечения качества (функционирование после короткого замыкания). Сброс сработавшей защиты электродвигателя должно осуществлять устройство, расположенное на дверце спереди.

Каждую группу электродвигателей следует оборудовать миниатюрными выключателями на 4 А для напряжения цепи управления.

Низковольтное распределительное устройство должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы процедуры нормальной эксплуатации, заземления, осмотра и технического обслуживания, а также определение состояния эксплуатационной пригодности и локализация любых неисправностей выполнялись безопасным и надежным образом.

Конструкция подстанций и других встроенных систем должна быть простой и надежной, с использованием типовых устройств.

Кроме того, при их разработке следует учитывать безопасность сотрудников в случае короткого замыкания на какой-либо из 400-вольтных подстанций.

Размеры оборудования, шин и соединений распределительных устройств должны быть рассчитаны на самые высокие температурные и динамические нагрузки во время эксплуатации, рабочих операций и короткого замыкания: не должно возникать каких-либо повреждений или остаточных деформаций.

Конструкция подстанций должна предусматривать простую процедуру осмотра и термографических исследований. Необходима возможность термографической проверки разъемов/контактов во время эксплуатации.

Для сборных шин и устройств подводящих питающих линий следует установить переключатели заземления. Конструкция переключателей заземления должна предусматривать выполнение операций заземления без открытия дверцы шкафа.

Распределительное устройство и выключатели для подводящих питающих линий следует подготовить для автоматического переключения при помощи датчиков напряжения перед выключателями для подводящих питающих линий и датчиков, измеряющих напряжение сборной шины.

Для низковольтных распределительных устройств следует предусмотреть дуговую защиту для быстрого отключения в случае дугового замыкания.

На территории электростанции имеется несколько распределительных щитов, подлежащих замене.

Распределительное устройство на 6 кВ

Рабочее напряжение		6 кВ

Номинальное напряжение, U r	6,3 кВ

Номинальная частота, f r		50 Гц

Номинальный ток I r		400 А

Номинальный ток при коротком замыкании I k

20 кА

Напряжение для приборной панели и дисплея, U a

220 В постоянного тока

Освещение шкафа		230 В, 50 Гц

Класс защиты		IP32

Распределительное устройство 6 кВ (Stromberg, MAFK-10 B2, 1000 A, 10 кВ) будет заменено. Новое распределительное устройство будет установлено там же, где и предыдущее. В нем будут две секции с питанием от двух различных секций распределительных устройств 10 кВ.

Используется для распределения электроэнергии в местном поселке Верхнетуломский. Очень важно уделить особое внимание срокам выполнения замены.

Управление распределительным устройством будет осуществлять система автоматизации. Распределительное устройство оснащается дуговой защитой.

Распределительные устройства на 10 кВ

Предварительные данные распределительного устройства:

Рабочее напряжение		10,5 кВ

Номинальное напряжение, U r	10,5 кВ

Номинальная частота, f r		50 Гц

Номинальный ток I r		> 360 А

Номинальный ток при коротком замыкании I k

30 кА

Напряжение для приборной панели и дисплея, U a

220 В постоянного тока

Освещение шкафа		230 В, 50 Гц

Класс защиты		IP32

Предварительные данные выключателя генератора:

Рабочее напряжение		10,5 кВ

Номинальное напряжение, U r	10,5 кВ

Номинальная частота, f r		50 Гц

Номинальный ток I r		5000 А

Номинальный ток при коротком замыкании I k

> 80 кА

Напряжение для приборной панели и дисплея, U a

220 В постоянного тока

Освещение шкафа		230 В, 50 Гц

Класс защиты		IP00

ГОСТ 1516.3-96 «Требования к электрической прочности изоляции»

ГОСТ 8024 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»

ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов.

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования

в части воздействия климатических факторов внешней среды»

ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»

Стандарт IEEE C37.013

Секция 1 и 2

Распределительные устройства (Stromberg, MAFK-10 B2, 1000 A, 10 кВ) необходимо заменить вместе с реактором.

Новые распределительные устройства должны располагаться на том же месте, что и заменяемые устройства, но как можно дальше от генераторных выключателей в двух помещениях.

Реактор следует заменить. Новые реакторы будут иметь другие технические характеристики для уменьшения тока короткого замыкания 10-киловольтного распределительного устройства. Новые реакторы также будут размещены снаружи, чтобы новые генераторные выключатели можно было установить в двух новых внутренних помещениях. Новый реактор устанавливается снаружи, и поскольку имеющиеся реакторы не предназначены для установки на открытом воздухе, они также не рассчитаны на новые характеристики генераторных выключателей и повышающих трансформаторов.

Управление распределительным устройством будет осуществлять система автоматизации. Распределительное устройство оснащается дуговой защитой.

Генераторные выключатели

На данный момент каждый генератор оборудован собственным пневматическим выключателем (Brown Boweri, 10 кВ, 4000 А). Их необходимо заменить для соответствия более крупным генераторам и более высоким токам короткого замыкания. Подходящие выключатели можно приобрести по крайней мере у трех поставщиков. Насколько известно, в настоящее время нет выключателей, которые можно было бы установить в существующие камеры. Планируется построить два новых более просторных помещения, как показано в Приложении 2. В каждом помещении будет установлен новый выключатель, трансформаторы тока и напряжения, переключатели заземления, импульсные разрядники и разъединяющие устройства.

Планирование рабочего времени для выполнения этой работы имеет большое значение, поскольку для демонтажа имеющихся выключателей, строительства новых помещений и установки новых выключателей один повышающий трансформатор нужно будет вывести в ремонт. Предлагается первый этап по замене КРУ-10 кВ выполнить при модернизации агрегата №3 без ячейки агрегата  №4, которая заменяется позже – при модернизации агрегата №4; второй этап по замене КРУ-10 кВ выполнить аналогичным образом при модернизации агрегатов №1 и №2.

Управление генераторным выключателем будет осуществлять система автоматизации. Выключатель оснащается дуговой защитой.

Система шин

Была оценена система шин на гидроэлектростанции между генераторами и повышающим трансформаторам. Шины будут выдерживать повышенный ток от генераторов. В связи с установкой дополнительного оборудования выключателя секционного 10кВ, разъединителей выключателя секционного 10кВ, разъединителей Т-1, 2, шины будут модернизированы. По результатам отчета имеющаяся система шин способна выдерживать нагрузки от нового генератора.

Необходима модернизация защиты от случайного прикосновения к токопроводящим частям и чехла для защиты от угольного порошка.

Трансформаторная подстанция на 150 кВ

EN 60 255-22 Измерительные реле и защитное оборудование

Все оборудование на подстанции выше точки подключения на повышающих трансформаторах исключено из этого исследования, поскольку оно является собственностью сетевой компании.

Однако управление выключателем 150кВ и разъединяющими устройствами будет включено в новую систему автоматизации.

Защиты линий и управление выключателями 150 кВ будут полностью заменены наряду с существующей АСУ ТП (панели управления).

Системы защиты

EN 60 255-22 Измерительные реле и защитное оборудование

Должна быть обеспечена защита генераторов, генераторных повышающих трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов 6 кВ и линий передачи от электрических и механических неисправностей. В проекте будет реализована новая релейная защита для всех четырех генераторов, двух генераторных повышающих трансформаторов, четырех трансформаторов собственных нужд, двух трансформаторов 6 кВ и четырех линий передачи.

Релейная защита будет состоять из современных цифровых блоков защиты.

Питание защитного оборудования обеспечивается станционными аккумуляторными батареями (220 В постоянного тока).

Все данные о срабатывании релейной защиты будут передаваться в систему управления блоками по полевой шине.

Все блоки релейной защиты будут оснащены регистратором возмущений.

Предусмотрены два отдельных канала защиты для быстрого отключения неисправного оборудования даже в случае отказа основной системы защиты. Два канала будут разделены следующим образом:

- оборудование устанавливается в разные шкафы;

- используются разные кабели, проложенные отдельно друг от друга;

- питание шкафов обеспечивается от разных батарей;

- используются разные сердечники токовых трансформаторов и предохранители трансформаторов напряжения;

- используются разные выключающие катушки.

Система контроля выключающей цепи будет осуществлять мониторинг цепи от блока защиты до катушки автоматического выключателя и подавать сигнал при размыкании цепи.

Все реле, подключенные последовательно с выключающей цепью, должны быть быстродействующими (время срабатывания < 4 мс).

Генераторы

Состав защит определятся в соответствии с требованиями раздела 3 ПУЭ на основании проекта.

Генераторные повышающие трансформаторы

На данный момент защита Т-1, Т-2 уже модернизирована современными защитами фирмы Siemens, установлены современные терминалы Siptotec 4-го поколения, удовлетворяющие всем требованиям с возможностью интеграции на верхний уровень АСУ ТП. Необходимо заложить их привязку к АСУ ТП в соответствии проектом Подрядчика.

Линии передачи

Состав защит определятся в соответствии с требованиями раздела 3 ПУЭ на основании проекта.

Трансформаторы 0,4 и 6 кв

Трансформаторы собственных нужд 0,4 кВ (Т-5, Т-6, Т-7 и Т-8) и трансформаторы 6 кВ (Т-3 и Т-4) должны оснащаться защитой по току (от перегрузки и короткого замыкания) и защитой от замыканий на землю (ток нулевой последовательности).

Сигналы оповещения и отключения от датчиков температуры будут передаваться на блок релейной защиты и сообщаться управляющему оборудованию.

Системы автоматизации

ISO 13849 Безопасность машин — детали систем управления, связанные с безопасностью

IEC 61131 Программируемые контроллеры

Система контроля вибрации и температуры должна соответствовать требованиям STO 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Стандарты и требования» и ГОСТ 5646-89 «Электро- и гидрогенераторы, генераторы и моторы. Общие спецификации» и СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

Автоматизация Верхне-Туломской ГЭС основана на релейно-контакторных логических схемах. Мониторинг процессов и функции управления осуществляются в помещении управления электростанцией с помощью системы управления и приборного щита блока. Управление оповещениями не включено в систему. Также не включены системы контроля вибраций, температуры, затвора и энергосистемы. Для обеспечения максимальной мощности и предотвращения внезапных перебоев в работе необходима система автоматизации.

Варианты исполнения: управление мощностью агрегатов будет осуществляться через существующую систему ГРАМ. Имеется возможность установить систему управления без использования ГРАМ, поскольку большая часть функциональности ГРАМ уже включена в системы автоматизации и интерфейса HMI, предоставленных основными поставщиками. Различные   способы   связи   с системой ГРАМ должны быть проработаны на стадии основного проектирования. Данная интеграция должна осуществляться как часть работ по автоматизации.

Одна из важнейших функций Верхне-Туломской ГЭС —основная регулирующая ГЭС энергосистемы. Поэтому станция может работать в трех режимах.

- Режим автоматической регулировки частоты и мощности (АРЧМ)

В данном режиме гидроагрегаты станции через ГРАМ автоматически изменяют мощность в заданном диапазоне согласно получаемому заданию от автоматического центрального регулятора регионального системного оператора в режиме реального времени. Этот режим используется в течение 90 % рабочего времени.

- Режим центрального регулятора

Отличие от режима АРЧМ состоит в том, что станционная система ГРАМ сама отслеживает частоту в энергосистеме (нет связи с центральным регулятором регионального системного оператора), рассчитывает и распределяет необходимую активную мощность между работающими гидрогенераторами.

- Режим несения нагрузки согласно графику

Отличие от других режимов в том, что региональный системный оператор посредством автоматической рассылки графика задает значения активной мощности на каждый час на период 24 часов. Станционная система ГРАМ распределяет заданную активную мощность и осуществляет выполнение графика. Так же в этом режиме оператор может вручную вносить в ГРАМ необходимый график нагрузки.

Переключение между режимами работы осуществляется по команде дежурного диспетчера регионального системного оператора или автоматически при аварийных ситуациях. Предполагается, что данная функциональность сохраняется в системе ГРАМ.

Новая система автоматики

Новая  автоматизированная система   управления  должна  включать датчики, блоки питания,  оборудование  для  сбора и передачи данных,  серверы,  рабочие  станции  оператора,  сетевое  оборудование, инженерные станции и все необходимое для работы системы управления инструментальное и прикладное программное обеспечение, в том числе для внесения изменения в данное программное обеспечение. Состав и структура данной системы должны уточняться на этапе разработки технического задания на создание автоматизированной системы управления  Верхне-Туломской ГЭС с учетом требований СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» с изм. от 07.10.2013».

На Верхне-Туломской ГЭС предполагается использование следующей системной архитектуры:

Для каждого агрегата (G1–G4) предлагаются собственные локальные системы управления (САУ), построенные на базе однотипных средств автоматизации с одинаковой структурой. С возможностью управления с АСУ ТП станционного уровня. Отдельная система предназначается для функций и процедур, общих для всех агрегатов (включая сигналы от противопожарных систем и вспомогательных систем защиты). Управление затворами водоприемника и водосброса, скорее всего, будет осуществляться отдельным блоком.

Блоки управления будут подключены друг к другу, а также к интерфейсу HMI по системной шине/сети Ethernet (также называемой «шина электростанции»).

В помещении щита управления будут размещаться только дисплеи, мышь и клавиатура.

Рисунок 11 Схема системы автоматизации (не включает ввод/вывод)

Используемые протоколы должны быть стандартного типа, чтобы оборудование различных производителей могло быть объединено в одну сеть. Должны быть выполнены требования по совместимости с протоколами IEC60870 или IEC61850.

Выделяется отдельный шкаф для каждой системы управления и ее периферийных устройств. На двери каждого шкафа устанавливается рабочая панель для управления связанными процессами. В помещении управления будет размещаться только мышь и клавиатура. Другое оборудование, например центральные блоки (т. е. оборудование ПК) и сопутствующие сетевые устройства (коммутаторы), будут размещаться в отдельном шкафу или помещении.

Необходимо обеспечить резервирование системных компонентов и интерфейсов. Для повышения надежности при единичных отказах система должна предусматривать: резервирование отдельных ответственных каналов ввода – вывода сигналов, резервирование контроллеров в целом, резервирование сетей, резервирование серверов (включая сервера времени), резервирование внешнего электропитания и источников питания контроллеров и датчиков, дублирование датчиков участвующих в защитах. Это означает, что в случае сбоя на сервере SCADA будет немедленно сформирована копия сервера, что произойдёт без каких-либо помех у пользователей. Крайне важно реализовать резервирование ПЛК и серверов интерфейса HMI.

В  качестве  дополнительного  уровня  резервирования  должна быть предусмотрена возможность управления работой агрегатов (G1–G4) с местного щита управления без использования программно-технического комплекса данных агрегатов. Необходимо обеспечить резервирование источников питания системы (в том числе для оборудования щита управления и сетевого оборудования системы). Программно-технические комплексы (далее - ПТК) систем управления работой агрегатов (G1–G4) и каскада в целом относятся к особой группе электроприемников первой категории, т.о. система электропитания ПТК должна быть спроектирована с соблюдением требований ПУЭ  и СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» с изм. от 07.10.2013.

Блоки управления должны обеспечивать высокую доступность. После пусконаладочных работ и запуска планируемых функций на каждом процессоре должен оставаться запас по мощности, чтобы было легче внедрять будущие расширения системы.

Серверы SCADA и интерфейса HMI должны быть резервируемыми и поддерживать достаточную емкость и резервирование дисков, чтобы обеспечить высокую доступность и надежность системы хранения данных.

Синхронизация системных часов осуществляется с использованием GPS/ГЛОНАСС или протокола NTP. Синхронизация выполняется для систем управления, систем интерфейса HMI и информационных систем, установленных на электростанции. Рекомендуется использовать полный тег времени для сообщений и оповещен

Рабочая станция SCADA / интерфейс HMI

В случае удалённого управления ГЭС рабочая станция может быть использована для обслуживания и управления электростанцией в чрезвычайных ситуациях или при отказе системы связи.

В целях резервирования на Верхне-Туломской ГЭС будет две рабочие станции.  Рабочая станция SCADA состоит из процессорного блока (т. е. стандартного ПК), мыши, клавиатуры и как минимум двух мониторов.

На щите управления Верхне-Туломской ГЭС предполагается установка широкоэкранных дисплеев и принтера.

Необходимо обеспечить возможность эксплуатации всех функций всех систем без использования SCADA. Этого можно добиться, модернизировав панели управления на щите управления (приборные панели).

Интерфейс HMI включает несколько дисплеев, некоторые из которых обеспечивают обзор всей станции, а другие — более подробную детализацию, возможность управления контроллерами, приборами и пр. и настройки их параметров.

На каждом дисплее будет доступна следующая информация: название станции, название дисплея, дата и время, верхний уровень водохранилища, мощность, расход через всю станцию, расход по агрегатам, расход воды через затвор и последнее событие.

Экранные формы интерфейса HMI подбирается при поддержке Подрядчика. Как минимум должны присутствовать следующие экранные формы:

Обзор станции

Содержит консолидированные данные по всей электростанции, отображает важнейшие измеряемые величины и переключатели выбора объектов —уровень верхнего бьефа, расход, мощность, переключатели объектов и пр.

Обзор по воде

Содержит информацию об управлении станцией, агрегатах, затворах, уровнях воды и расходе.

Электрическая схема (однолинейная схема 150, 10 и 6 кВ)

Обзор распределительного устройства и блока с выключателями, разъединителями и измеряемыми значениями на присоединениях.

Вспомогательный экран  (например, 400 В)

Обзор панелей дополнительного распределения, коммутатора передачи, резервного блока питания и пр.

Экран системы постоянного тока

Обзор распределения постоянного тока, напряжения аккумулятора, инвертора и пр.

Обзор агрегата

Содержит информацию по каждому агрегату, отображает измеряемые величины и переключатели положения объектов, например электрическую мощность генератора, механическую мощность турбины, а также индикацию и управление турбинным затвором.

Дисплей турбины

Содержит всю информацию, относящуюся к турбине с масляной системой и вспомогательным оборудованием.

Дисплей генератора

Содержит всю информацию, относящуюся к генератору с системой возбуждения и вспомогательным оборудованием.

Система технической воды

Содержит всю информацию, относящуюся к системе водяного охлаждения и дренажа станции.

Дисплей контроля пусковых параметров

Содержит статусы всех условий запуска.

Дисплей блокировки пуска

Содержит статусы всех блокировок запуска.

Дисплей последовательности запуска-останова

Содержит последовательности запуска и останова с отдельным отображением каждого шага.

Дисплей температуры и вибрации

Содержит все замеры температуры и вибрации с возможностью настройки граничных значений.

Дисплей времени работы

Содержит эксплуатационную статистику для агрегатов и вспомогательного оборудования.

Дисплеи трендов

Журналы трендов для измеряемых величин, содержащие текущие и архивные данные.

Будут включены следующие дисплеи трендов.

- Турбина (эталонное значение для расхода воды (направляющие лопатки), положение направляющих лопаток, управляющий сигнал для расхода воды (направляющие лопатки), положение лопастей РК, управляющий сигнал для РК, скорость, мощность)

- Генератор, общая информация (МВт, МВАр, кВ, кА, положение направляющих лопаток)

- Работа подшипника (температура, частота вращения в об/мин)

- Температуры (мощность и температура для каждого блока)

- Распределительное устройство (МВт, МВАр, кВ и кА)

- Затворы водосброса (верхний уровень водохранилища, эталонное значение открытия затвора, открытие затвора)

Дисплей сигнализационных сообщений

В этом экране представляются активные, текущие аварийные сигнализационные сообщения и квитированные сигналы.

Дисплей событий

На этом экране ведется регистрация событий.

Дисплей обзора системы

Обзор ПЛК и интерфейса HMI с коммуникационной шиной.

Дисплей удаленной сигнализации

Обзор всех удаленных сигналов и их статусов.

Инженерная рабочая станция

Инженерные и вспомогательные инструменты, рекомендуемые к включению в систему, чтобы обеспечить возможность проведения технического обслуживания и инженерных работ, например, внесение изменений в технологическое программное обеспечение, решение задач по отладке и диагностике технологического программного обеспечения корректировке настроечных параметров системы.

В состав поставки должен входить полный набор программных средств как для ПЛК, так и для системы SCADA.

Защита данных

При разработке ПТК должны быть обеспечены организационно-технические меры по защите информации от несанкционированного доступа с учётом руководящих документов и правил, действующих в ОАО «ТГК-1» включая (но не ограничиваясь): Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1», Регламент аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

Комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа должен включать в себя средства, обеспечивающие управление доступом, регистрацию и учет, сохранение целостности информации. Управление доступом в HMI и АСУ ТП (САУ) реализуется с помощью штатных средств идентификации, аутентификации и авторизации доступа ПТК.  На границе АСУ  ТП должно обеспечиваться межсетевое экранирование. В качестве межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (далее - МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами, а также с АРМ пользователей станционной и корпоративной сетей. Допускается не устанавливать МЭ на границе АСУ ТП со смежными АСУ ТП того же энергообъекта, если обмен данными осуществляется в пределах контролируемой зоны. Должна быть создана буферная зона между ЛВС АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (далее - СОД)

Важно также рассмотреть, каким образом будет производиться работа с Подрядчиком, которому на этапе внедрения и гарантийного обслуживания необходим простой доступ к отчетам об ошибках и журналам.

Управление станцией

На Верхне-Туломской ГЭС будут использоваться ПЛК для всех общих систем.

ПЛК будут иметь следующие функции.

- Измерение

- Мониторинг

    - Мониторинг системы

    - Мониторинг измеряемых величин

    - Мониторинг уровней воды

    - Мониторинг и расчет расхода

    - Обрывы соединения

    - Мониторинг времени работы

    - Мониторинг потерь напора

    - Мониторинг петли обратной связи

- Индикация

- Управление всем распределительным оборудованием

- Дополнительное питание, переключатель передачи

- Функции защиты

    - Аномальные измеряемые величины

- Регистрация событий и аварийных сигналов

    - Управление аварийными сигналами

    - Группирование аварийных сигналов

Управление затвором и уровнем воды может быть реализовано на панели управления станцией или как отдельный блок в корпусе затвора.

Управление агрегатами

Каждый агрегат должен иметь собственный ПЛК, где осуществляется управление конкретным агрегатом.

Предполагается, что автоматизация для всех агрегатов должна соответствовать IEC 61850, чтобы упростить поддержку и перенос данных в будущем.

ПЛК будут иметь следующие функции.

- Измерение

- Мониторинг

    - Мониторинг системы

    - Мониторинг измеряемых величин

- Обрывы соединения

    - Мониторинг времени работы

    - Мониторинг направляющих лопаток и лопастей РК

    - Мониторинг скорости

    - Мониторинг времени запуска-останова

    - Мониторинг потерь напора

    - Мониторинг петли обратной связи

    - Мониторинг времени торможения

- Индикация

- Регулировка управления

    - Регулировка напряжения и МВАр

    - Синхронный режим

    - Регулировка направляющих лопаток и лопастей РК

    - Регулировка воды для охлаждения

- Последовательности запуска-останова

    - Запуск на синхронизированном блоке

    - Запуск на работающем блоке (номинальное напряжение для блока)

    - Запуск на блоке с линейно нарастающей характеристикой (100% скорость)

    - Запуск в синхронном режиме

    - Запуск из обесточенного состояния

    - Нормальный останов

    - Останов со снижением нагрузки

    - Останов с выключением мощности (быстрый останов).

- Функции защиты

    - Отказ канала связи

    - Аномальные измеряемые величины

    - Электрическое превышение частоты вращения

    - Низкая скорость

    - Включен тормоз

- Регистрация событий и аварийных сигналов

    - Управление аварийными сигналами

    - Группирование аварийных сигналов

Управление и мониторинг реле генератора и 10,5-киловольтных переключателей напряжения производится через соответствующие ПЛК.

Система измерения уровней воды

Системы измерения уровней воды должны быть реализованы в общем контроллере станции и доступны пользователю через интерфейс HMI. Должны быть предусмотрены все необходимые отчеты и передачи данных.

Система измерения энергии (АИИС КУЭ)

Система измерения энергии должна остаться в существующем виде. Но она будет модифицирована из-за появления новых трансформаторов измерения.

Система регистрации аварийных событий

Система регистрации аварийных событий на уровне электростанции должна быть частично заменена системой защиты и списком отслеживания событий в системе автоматизации. Сигналы от реле защит передаются в рабочую станцию SCADA по протоколу IEC 61850. При этом в работе должны остаться существующие Регистраторы аварийных событий с определенными сокращенными функциями. Состав сигналов, записываемых существующими регистраторами, должен быть согласован на стадии проекта. Данные от существующих регистраторов аварийных событий и файлы от встроенных в терминалы защит аварийных осциллографов должны автоматически в режиме реального времени передаваться на центральный сервер аварийных событий в Управление филиала «Кольский» (п. Мурмаши).

Система визуализации аварийных сигналов

Система визуализации аварийных сигналов на Верхне-Туломской ГЭС будет заменена информацией на дисплеях нового интерфейса HMI. Аварийные сигналы основной системы защиты (реле защиты генератора, функции защиты турбины в САУ ГА и пр.) должны быть подключены к системе автоматизации блока и отображаться через новый интерфейс HMI. Дополнительная система защиты должна генерировать аварийные сигналы независимо от основной защиты. Эти аварийные сигналы должны подключаться к новому интерфейсу HMI через шину.

Автоматическая система управления гидроагрегатов

Система управления турбиной будет интегрирована в систему управления агрегатами. Пользовательский интерфейс системы должен быть реализован в SCADA новой системы автоматизации агрегатов, а обмен сигналами должен производиться по шине.

Система измерения вибрации

Измерения должны быть подключены к новой системе автоматизации агрегатов, а интерфейс HMI должен быть реализован в интерфейсе HMI новой системы автоматизации агрегатов. По решению Подрядчика могут быть включены существующие системы измерения температуры и вибрации, установленные в 2013–2014 гг.

Удаленное управление

АСУ ТП ГЭС должна обеспечивать возможность управления ГЭС из удаленного диспетчерского центра.

Дополнительно, должна быть реализована связь АСУ ТП ГЭС с системой ОИК «СК-2007» с целью удаленного управления ГЭС. Для оптимального технического и экономического решения необходимо организовать совместные работы с её разработчиком. Для обмена данными необходимо использовать стандартные протоколы типа IEC-60870,101/-104 и ОРС.

Во время реализации проекта и до истечения гарантийного периода по согласованию Заказчика целесообразно предоставить Подрядчику возможность контролируемого удаленного подключения к своей системе автоматизации.

Также, в АСУ ТП ГЭС должна быть интегрирована существующая система ГРАРМ. Необходимо согласовать интерфейс с поставщиком существующей системы ГРАРМ, чтобы обе системы использовались в полном объеме с резервной системой связи и полным функционалом.

Связь с системой СОТИ АССО

СОТИ АССО – это отдельная система с выделенным контроллером сбора и передачи данных, которая собирает и передает необходимую технологическую информацию Системному оператору напрямую по двум выделенным каналам связи с использованием протокола МЭК 60870-5-101. Технологическая информация включает в себя данные о состоянии всего энергообъекта и значительно превышает объем информации, передаваемой ГРАРМ.

В рамках проекта необходимо рассмотреть варианты сбора и передачи данных СОТИ АССО (ТИ, ТС) от первичных источников (измерительных трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), модернизируемых во время реализации проекта и выбрать наиболее оптимальный с точки зрения надежности и стоимости. Данный вопрос должен быть выделен в отдельный раздел, так как он не связан с удаленным управлением.

Аппаратные и коммуникационные средства защиты должны входить в компетенцию Подрядчика.

Интерфейс HMI на агрегатах 1, 2, 3 и 4

На турбинном этаже должны быть тач-панели, на которых будет представляться текущая информация по каждому агрегату для контроля и мониторинга их специфических параметров. Тач-панели могут использоваться для просмотра информации в машзале и для работы в чрезвычайных ситуациях при отключении дублирующего сервера SCADA.

Система аварийной сигнализации

Старые панели аварийной сигнализации должны быть демонтированы, а аварийные сигналы и сообщения должны быть реализованы в соответствующей системе управления и отображаться в новой системе SCADA. Предполагается ведение полных временных меток на первичном оборудовании, т. е. блоках ввода-вывода соответствующей системы управления или защитных реле.

Прочее

Аварийные сигналы датчиков температуры, локальных аккумуляторов, охранной сигнализации, охлаждения и кондиционирования должны быть выведены на один ПЛК общего назначения в здании электростанции.

Поставка также должна включать систему технологического видеонаблюдения и мониторинга вспомогательных систем, включая систему освещения «умный свет».

Механические подсистемы

Вся проектная документация и поставки, а также монтажные работы по механическим подсистемам должны соответствовать российским нормативам и требованиям местных властей. Кроме того, должны соблюдаться нормативы ОАО «ТГК-1».

Смета затрат

Рисунок 12 Подробное описание расчёта инвестиционных затрат

Примечания к расчёту:

Основное оборудование

Коммерческие предложения в отношении турбинного и генераторного оборудования были получены от трех производителей: одного российского и двух западных.

Предложения различны по содержанию, но уровни цен примерно одинаковы. Цены были пересчитаны в целях сопоставления, на основании чего для дальнейших расчетов были выведены средние цены на турбины и генераторы.

Предложения получены от следующих поставщиков: Силовые машины (РФ), Andritz (A) и Alstom (F).

Электрические системы и автоматика

Расчеты по генераторным выключателям основаны на коммерческом предложении компании ABB для четырех подходящих выключателей (HECS-80S). Предложение включает пусконаладочные работы по четырем генераторным выключателям. Цены на распределительные устройства для сетей с напряжением 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ основаны на предложениях с постоянными ценами для аналогичных установок на гидроагрегатах компании Fortum и сопоставлены с ценами, предложенными компанией ABB.

Расчеты по вспомогательным трансформаторам и системам постоянного тока основаны на предложениях с постоянными ценами на агрегатах компании Fortum и сопоставлены с ценами, предложенными компанией ABB.

Замена электрооборудования мостового крана рассчитана на основе предложения известного поставщика компании Fortum в Швеции.

Цены на системы возбуждения представлены компанией ABB.

Все расчеты затрат на системы автоматики основаны на данных о проекте компании Fortum. Этот проект аналогичен проекту модернизации Верхне-Туломской ГЭС. Имеется четыре блока Kaplan с дистанционным управлением из диспетчерского центра в Стокгольме. Проект был завершен ранее в 2014 году.

Механические системы

Расчеты по компонентам механических систем основаны на данных программы компании Fortum по модернизации парка ГЭС.

Программа охватывает около 160 ГЭС.

Демонтаж и строительство

Стоимость демонтажа и монтажа основана на коммерческом предложении, полученном от местной компании «Нордэнергомонтаж». Цены были сравнены с расчетами, лежащими в основе инвестиционной программы компании Fortum, и оказались вполне сопоставимы.

Организация рабочей площадки

Стоимость обустройства рабочей площадки основана на коммерческом предложении, полученном от местной компании «Нордэнергомонтаж». Поскольку компания «Нордэнергомонтаж» существует не первый год, ей хорошо известна ситуация на местном рынке и уровни цен.

Проектные работы и авторский надзор

По российской практике, цены на проектные работы и авторский надзор принимаются в процентах от общей стоимости оборудования и строительно-монтажных работ по объекту. Для модернизируемой ГЭС мощностью ~300 МВт они могут составить от 2 до 4%. В расчёте принято среднее значение - 3%.

Управление проектом

Управление проектом оценено по затратам времени. Затраты включают оплату рабочего времени руководителя проекта  и менеджера объекта. Дополнительно включена оплата рабочего времени руководителей подпроектов.

график реализации проекта

Оценка сценариев тендера и моделей договоров подряда на строительство.

Общие сведения

Сценарий проведения тендера и модель договора подряда на строительство, выбранная для реализации Проекта, влияет на длительность реализации Проекта и на общую рентабельность инвестиционного проекта. Принятие необходимых решений на ранних стадиях способствует повышению эффективности процессов и экономии средств.

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ К ПРОЕКТУ МОДЕЛЕЙ ДОГОВОРОВ (EPC, E+PC и другие).

EPC

(«EPC – engineering, procurement, construction» означает проектирование, поставки, строительство.)

Модель EPC предполагает одно ответственное лицо - одного Подрядчика.

EPC-подрядчик – это генеральный подрядчик, полностью выполняющий за твёрдую цену инвестиционный проект и принимающий на себя все риски его осуществления с момента проектирования и до момента передачи готового объекта Заказчику (включая выполнение гарантийных обязательств), по которым он несёт финансовую ответственность перед Заказчиком. Твёрдая цена контракта включает в себя все расходы, связанные со строительством, в том числе, вознаграждение EPC-подрядчика. ЕРС-контракт предусматривает: твёрдую цену, фиксированный срок сдачи объекта в эксплуатацию, достижение основных технических параметров объекта, а также полную финансовую ответственность ЕРС-подрядчика за превышение/экономию сметной стоимости проекта.

Договор EPC близок, по сути, договору на проектирование и строительство тем, что в обеих моделях Подрядчик выполняет весь объём работ согласно проекту. Однако модель EPC, как правило, связана с разработкой действующих установок (например, горно-обогатительный комбинат, электростанция, ветровая электростанция и т.п.), а не просто зданий (где обычно не гарантируется конкретная производительность и не предполагается конкретный рабочий процесс). Поэтому договор по модели EPC обычно содержит показатели производительности, которые должны быть достигнуты в результате реализации проекта.

Договор по модели EPC — это, как правило, договор «под ключ», в котором Подрядчик несёт ответственность и за пусконаладочные работы по объекту.

Обычно Заказчик либо осуществляет общий (укрупненный) контроль за работой EPC-подрядчика посредством собственной, относительно небольшой структуры управления проектом, либо поручает более углублённый контроль за EPC-подрядчиком инженеру-представителю Заказчика (Owner’s Engineer).

Преимущества модели EPC:

- Твёрдая цена;

- Меньшие, при прочих равных и по сравнению с другими моделями, сроки реализации Проекта;

- Один ответственный Подрядчик, несущий все риски по исполнению Проекта и полную ответственность за сроки сдачи объекта и достижение основных технических параметров;

- Сравнительно небольшие затраты Заказчика, в том числе, затраты времени, на проведение конкурсных процедур: один тендер – один договор;

- Сравнительно небольшие затраты Заказчика на контроль за работой EPC-подрядчика в процессе реализации Проекта.

Недостатки модели EPC:

- Так как EPC-подрядчик закладывает свои риски в цену услуг и работ, цена Договора может быть выше, чем при применении, например, модели с несколькими подрядчиками (см. п. 7.1.2.3  ниже).

Однако этот риск применительно к данному Проекту существенно снижается при условии проведения открытой тендерной процедуры и при наличии достаточного числа профессиональных компаний - участников торгов.

Считаем целесообразным применение модели EPC к Проекту модернизации Верхне-Туломской ГЭС.

E+PC

«E+PC – engineering plus procurement, construction» означает проектирование, а затем поставки и строительство. Модель с несколькими подрядчиками.

Модель E+PC характерна и оправдана для крупных проектов с большими затратами и сложными этапами строительства, например АЭС. Реализация такой модели требует больше времени, в контексте данного Проекта – на полтора года и более.

Преимущества и недостатки модели E + PC применительно к данному Проекту:

Преимущества по сравнению с моделью EPC: преимуществ нет.

Недостатки по сравнению с моделью EPC:

- Существенное увеличение срока реализации Проекта (см. схему 2), т.к. Заказчик может приступить к выбору PC-подрядчика (процесс включает и определение изготовителей/субпоставщиков конкретных групп оборудования) только после окончания этапа базового проектирования;

- Выполнение проектных работ до определения изготовителей конкретного оборудования, ведёт, как правило, к необходимости уточнения и частичной (часто – значительной) переделки проекта под конкретное оборудование выбранных изготовителей и, соответственно, к дополнительному увеличению срока реализации Проекта и вероятному росту расходов.

- Наличие минимум двух подрядчиков - Проектировщика и PC-подрядчика - само по себе содержит риск возникновения конфликтов на границах их зон ответственности;

- В случае обнаружения существенных недостатков проектных работ на стадии PC наибольшую часть сопутствующих рисков по срокам и доп.расходам будет нести Заказчик, т.к., ответственность Проектировщика ограничена его объёмом работ по Проекту (обычно, 3÷10% общей цены Проекта).

Считаем применение модели E + PC к Проекту модернизации Верхне-Туломской ГЭС нецелесообразным.

МОДЕЛЬ С НЕСКОЛЬКИМИ ПОДРЯДЧИКАМИ ЗАКАЗЧИКА.

Означает, что Заказчик подписывает отдельные договоры со многими подрядчиками: Проектировщиком, изготовителями основного оборудования, поставщиками отдельных систем и/или компонентов механического и электрического оборудования, автоматики, со строительно-монтажной фирмой и т.д.

На первый взгляд, такая модель выглядит предпочтительной, так как позволяет Заказчику полностью управлять процессом реализации Проекта, включая контроль качества и сроков выполнения отдельных поставок и работ, полный контроль за расходованием средств на отдельные виды работ и т.д. В конечном итоге, основным преимуществом данной модели является возможность добиться экономии средств, часто – существенной, на реализацию Проекта в целом, но при условии достаточно «мелкого» дробления Проекта.

С другой стороны, выполнение проектов по такой модели, особенно сложных проектов, каким, несомненно, является Проект модернизации Верхне-Туломской ГЭС, мало распространено, так как требует от Заказчика специальных знаний, опыта и существенных внутренних затрат:

- Потребуется проведение значительного числа мелких тендерных процедур – возрастает риск задержки сроков реализации, а также риск выбора ненадёжных/недобросовестных поставщиков.

- Увеличение количества подрядчиков ведёт к увеличению количества зон ответственности и, автоматически, к увеличению риска конфликтов между подрядчиками на границах этих зон как при проектировании/изготовлении оборудования, так и при монтаже.

- Заказчик должен иметь в своём составе на весь период реализации Проекта сильную специализированную группу по управлению подобными проектами, обладающую соответствующим опытом и необходимым количеством профильных технических и иных специалистов, а также наделённую широкими полномочиями в рамках оргструктуры Заказчика;

- Привлечение в группу на частичной основе специалистов, работающих в других подразделениях Заказчика (инженеров, юристов и пр.), неэффективно и нецелесообразно;

- Часть специалистов группы должна постоянно находиться на Площадке в течение всего периода строительства для оперативной координации взаимодействия различных подрядчиков и разрешения возможных спорных/конфликтных ситуаций;

- Заказчик принимает на себя все риски управления и реализации Проекта: по исполнению бюджета Проекта, по срокам реализации, качеству, достижению параметров Проекта и т.д.;

Считаем применение модели с несколькими подрядчиками к Проекту модернизации Верхне-Туломской ГЭС нецелесообразным.

EPCM

«EPCМ – engineering, procurement, construction management» означает управление проектированием, поставками, строительством.

ЕРСМ-подрядчик – это генеральный подрядчик, полностью выполняющий инвестиционный проект и принимающий на себя риски по управлению проектом с момента проектирования и до момента передачи готового объекта Заказчику (включая выполнение гарантийных обязательств). ЕРСМ-контракт предусматривает: общую стоимость проекта, с учетом вознаграждения ЕРСМ-подрядчика, фиксированный срок сдачи объекта в эксплуатацию, достижение основных технических параметров объекта. При превышении заранее согласованной суммы прямых расходов из вознаграждения ЕРСМ-подрядчика производятся вычеты. Финансовая ответственность ЕРСМ-подрядчика ограничена суммой его вознаграждения (или ее частью).

EPCM-подрядчик:

- несёт ответственность за разработку подробного проекта;

- управляет проектом как представитель принципала, а также оказывает услуги по составлению программ и стратегическому планированию;

- обычно несёт ответственность за разделение поставок и работ по пакетам услуг, управление тендерами на соответствующие пакеты услуг, контроль участия принципала в торговых договорах и договорах на поставку, а также управление этими договорами от имени принципала с целью успешного выполнения проекта.

Компонент «управление строительством» метода реализации проекта означает, что EPCM-подрядчик не выполняет строительные работы и не несёт в полном объеме ответственности за всю реализацию проекта.

При такой форме сотрудничества руководитель строительства или EPCM-подрядчик действует в качестве агента Заказчика, помогая Заказчику заключать торговые договоры со специалистами, договоры субподряда и на отдельные пакеты услуг в рамках проекта, а также управлять этими договорами. Одновременно с этим другие договоры с профессиональными консультантами заключаются также непосредственно с Заказчиком.

С точки зрения Заказчика преимущества модели EPCM заключаются в том, что Заказчик сохраняет договорные отношения с поставщиками, одновременно передавая EPCM-подрядчику ответственность за управление и координацию, а также полномочия действовать от имени Заказчика во всех связанных с Проектом или только в оговорённых случаях. Конкретный объём и мера ответственности EPCM-подрядчика в разных проектах может варьироваться и зависит, в том числе, от объёма полномочий, делегированных EPCM-подрядчику Заказчиком.

Преимущества и недостатки модели EPCM.

Основные преимущества:

- Проектирование и строительство может выполняться быстрее и параллельно (аналогично EPC), по мере того как подрядчики получают соответствующие указания от EPCM-подрядчика. Кроме этого, менее вероятно, что подрядчики во время работы будут выполнять требования по минимальному стандарту, так как EPCM-подрядчик постоянно контролирует их работу с целью обеспечения разработки эффективных решений.

- Услуги EPCM-подрядчика могут оплачиваться по фиксированной ставке, а не как процент от общей стоимости строительства, благодаря чему можно добиться экономии и избежать использования фонда на непредвиденные расходы, что часто случается в модели EPC.

- Кроме того, реализация проекта идет более гибко, что очень хорошо на крупных проектах, где сложно осуществлять планирование и где часто привлекаются субподрядчики на специализированные работы. Поэтому необходимость изменения планов становится минимальной и, как следствие, экономятся время и деньги.

Основные недостатки.

- Крайне важен выбор грамотного EPCM-подрядчика, имеющего большой – не менее 15÷20 лет – опыт управления аналогичными проектами. Выбор опытных EPCM-подрядчиков на рынке ограничен, их услуги дороги.

- Модель EPCM не соответствует корпоративным процедурам, принятым у Заказчика, например: для эффективного управления проектом, EPCM-подрядчик должен иметь право управлять тендерными процедурами по Проекту и определять условия субподрядных договоров.

Считаем модель EPCM неприменимой к Проекту модернизации Верхне-Туломской ГЭС.

Вывод

С точки зрения длительности реализации Проекта и рисков (риск частичной переделки документации, увеличение количества зон ответственности и риск возникновения конфликтов на границах зон) модель Е+РС и модель «с несколькими подрядчиками» довольно близки, поэтому для окончательного сравнения взяты модели ЕРС и Е+РС.

Из представленных ниже типичных хронологических схем ЕРС и Е+РС проектов видно, что срок реализации Проекта по модели Е+РС будет примерно на полтора года больше, и начало собственно работ по модернизации будет отложено на те же полтора года:

Дополнительная полуторагодовая задержка с началом работ по модернизации Верхне-Туломской ГЭС недопустима: существующие агрегаты находятся в эксплуатации с середины 60-х годов и полностью выработали свой ресурс. Так, остаточный ресурс гидрогенераторов оценивается в 0-1 год. При продолжении эксплуатации старых агрегатов существенно возрастает риск крупной аварии на ГЭС:

- как минимум – пожар и выход из строя одного из агрегатов;

- как максимум – авария по типу Саяно-Шушенской с разрушением крышки турбины и частичным или полным затоплением станции.

Краткий итог сравнительного анализа моделей ЕРС и Е+РС для наглядности сведён в таблицу:

Таблица 14 Краткий итог сравнительного анализа моделей

| Фактор | ЕРС | Е+РС |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации Проекта | ~ 6 лет. | ~ 7.5 лет. |
| Договорная структура | Простая: один договор-один подрядчик. | Более сложная: два договора, два подрядчика, две зоны ответственности. |
| Цена договора (договоров) | Твёрдая, известна до начала работ по Проекту. | Окончательная цена становится известна ~ через 1.5 года после начала работ по Проекту, при подписании договора на поставки и строительство. |
| Риски Заказчика | Нет. Все риски несёт подрядчик. | Риск необходимости частичной переделки проектной документации после выбора конкретного подрячика на поставки и строительство. Риск возникновения конфликтов на границах зон ответственности разных подрячиков. Риски в связи с увеличением длительности реализации Проекта: - ценовые – инфляционные, курсовые (валютные); - риск крупной аварии вплоть до полной остановки станции. |

Также, для выбора наиболее рентабельного и оптимального метода модернизации ГЭС были опрошены потенциальные подрядчики (изготовители основного оборудования) с целью выяснения предпочтительных для них моделей. По их общему мнению, для Проекта модернизации Верхне-Туломской ГЭС предпочтительной является модель EPC.

Учитывая всё вышеизложенное, считаем модель ЕРС предпочтительной и оптимальной для применения в Проекте модернизации Верхне-Туломской ГЭС.

Форма Договора на строительство

Существует множество международных форм договоров на строительство. Наиболее известная и предпочтительная — форма Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC. Есть также формы Orgalime, NLM и пр. Часто у Заказчика уже имеются свои условия договора, особенно когда компания выполняет по несколько подобных проектов в год и типовые формы договоров уже разработаны.

В любом случае, предлагаемая Подрядчику форма договора должна содержать разумный баланс прав, взаимных обязанностей и взаимной ответственности Подрядчика и Заказчика. Излишне жёсткие требования к Подрядчику не уменьшают, а наоборот, увеличивают риски Заказчика по успешной реализации Проекта.

График реализации проекта

Оценочная продолжительность реализации проекта составляет примерно 6 лет, начиная с момента утверждения Проекта Советом Директоров. Проект модернизации начнётся в апреле 2015 г., ввод в эксплуатацию последнего агрегата состоится в апреле 2021 г. Полное завершение Проекта планируется в июне 2021 г.

Проект будет реализован в четыре этапа. Порядок следования этапов: агрегат 3, агрегат 4, агрегат 1 и агрегат 2. Данная последовательность модернизации гидроагрегатов основывается на их техническом состоянии и необходимости их реконструкции попарно. Необходимость попарной модернизации связана с тем, что агрегаты связаны в пары с одним трансформатором. Имеются и другие преимущества такого подхода:

- Безопасность персонала и оборудования;

- Минимизация производственных потерь;

- Снижение времени работы по временным схемам.

Перед переходом к модернизации следующего агрегата должен быть завершен предыдущий агрегат. Перед началом изготовления узлов проточной части первой турбины должно быть проведено испытание модели. Перед выводом из эксплуатации первого модернизируемого агрегата должна быть проведена организация рабочего участка и модернизация электросистемы мостовых кранов.

При замене 6-киловольтного распределительного устройства следует особенно проследить за тем, чтобы не обесточить поселок.  Кроме того, останов всех агрегатов во время замены 0,4-киловольтных распределительных устройств на отметке машинного зала и в административном здании должен быть как можно более недолгим. Замена должна производиться одновременно, либо необходимо найти альтернативное местоположение для распределительных устройств. Аналогичная проблема возникает, когда устанавливается один выключатель генератора, а второй находится в эксплуатации. Новые выключатели значительно крупнее установленных ранее.

Начало и продолжительность замены системы высокого давления воздуха на 0.8 МПа также следует тщательно спланировать, чтобы не возникало помех с использованием турбин в режиме СК. Кроме того, должны быть разработаны другие ограничительные задачи между Заказчиком и Подрядчиком.

Предварительный график реализации проекта подготовлен и приложен к данному отчёту в качестве Приложения 4.

Приложения

Приложение 1: Однолинейная электрическая схема

Приложение 2: План +93м

Приложение 3. Релейная защита A & B

Приложение 4: График проекта

Приложение 5: Копии предложений потенциальных поставщиков:

5.1	компания «Andritz», турбинное и генераторное оборудование;

5.2	компания «Alstom», турбинное и генераторное оборудование;

5.3	компания «Силовые машины», турбинное и генераторное оборудование;

5.4	компания «Нордэнергомонтаж», строительно-монтажные работы;

5.5	компания «ABB», электротехническое оборудование.