ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по внедрению систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-18 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.19-1180)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 33.20.60.000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район,

Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник СРЗА КТСГЭС, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81

Начальник ЭМЦ-2 КТСГЭС, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-660-01-10

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | октябрь | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 7900 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектно-изыскательских работ – | 410 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость поставляемых материалов и оборудования – | 5800 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 1690 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 410 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 7490 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

– повышение надежности и эффективности работы оборудования путем контроля эксплуатационных характеристик с выдачей рекомендаций эксплуатационному персоналу по устранению обнаруженных неисправностей;

– повышение эффективности оперативного управления за счет оповещения  оперативного персонала: при определении опасных, с точки зрения вибрационного и температурного состояния, режимов работы гидроагрегата (ГА); при обнаружении  неисправности оборудования или зарождающихся дефектов на основе анализа контролируемых параметров;

– снижение затрат на ремонт ГА за счет прогнозирования ресурса основных деталей гидрогенератора и оценки технической эффективности ремонтных мероприятий.

Необходимость установки системы вибро- и термоконтроля (СВТК) гидроагрегата регламентируется документами:

– Стандарт СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»

– Предписание Ростехнадзора № 48-рп/1п от 20.06.11 по гидроэлектростанциям ОАО «ТГК-1».

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Гидроагрегат №1 Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18) имеет следующие характеристики:

- тип генератора СВ-800/230-32УХЛ4;

- тип турбины РО-170-В-400;

- номинальная частота вращения 187,5 об/мин;

- мощность 130,0 МВт.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по внедрению систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-18

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало |  |  |  | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | октября | 20 | 16 | г. |

Разработка рабочего проекта:

| Начало |  |  |  | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 15 |  | июля | 20 | 16 | г. |

Поставка оборудования:

| Начало | « | 01 |  | июля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 |  | июля | 20 | 16 | г. |

Выполнение строительно-монтажных работ:

| Начало | « | 11 | » | июля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | августа | 20 | 16 | г. |

Пуско-наладочные работы:

| Начало | « | 01 |  | августа | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 |  | октября | 20 | 16 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработка проекта по внедрению системы термо- и виброконтроля ГА на основании техно-рабочего проекта ООО «Промавтоматика» №ПРГА.041242.00 «Внедрение системы термо- и виброконтроля ГЭС-15 КСГЭС» применительно к ГА №1 Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18). | проект | 1 |
| 2 | При разработке проектной документации разработать и согласовать с Заказчиком методические указания, для проверки в процессе эксплуатации первичных преобразователей на соответствие заявленным характеристикам. В методических указаниях предусмотреть перечень необходимых приборов и оборудования для выполнения проверки. | комплект | 1 |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного (сетевого) графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам СВТК. | график | 1 |
| 4 | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей и материалов (в соответствии с проектным решением). | комплект | 1 |
| 5 | Поставка: -комплекта оборудования согласно разделов «средства поверки» методик поверки на датчики вибрации и термопреобразователи планируемые к применению в составе СВТК, - необходимые приборы и оборудование. | комплект | 1 |
| 6 | Выполнить монтажные и пусконаладочные работы по внедрению ГА №1 ГЭС-18. | комплект | 1 |
| 7 | Провести метрологическую аттестацию измерительной системы СВТК ГА №1 ГЭС-18 | комплект | 1 |
| 8 | Провести испытания по заранее составленной Разработчиками и утвержденной Заказчиком программе. | программа | 1 |
| 9 | Провести обучение персонала КТСГЭС в объеме необходимом для обслуживания оборудования | обучение | 1 |
| 10 | Предоставить отчётную документацию (акты выполненных работ, протоколы испытаний, сертификаты качества, паспорта на использованные материалы и оборудование). | отчёт | 3 |
| 11 | Ввод в промышленную эксплуатацию | комплекс | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Концепция Технической политики и развития  генерирующих компаний ООО «Газпром энергохолдинг»;

- «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ 5646-89 «Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия»;

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Мин. труда и соц. защиты № 328н от 24.07.13г.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.009-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.014-2008 «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.019-2008 «Гидрогенераторы. Условия поставки. Нормы и требования»;

- СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО ТГК-1. Основные положения»;

- СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»;

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»;

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- Техно-рабочий проект ООО «Промавтоматика» №ПРГА.041242.00 «Внедрение системы термо и виброконтроля ГЭС-15 КС ГЭС» со спецификацией.

5.2. Требования к проектируемой системе термо- и виброконтроля ГА:

5.2.1. Общие принципы построения системы

Система термо- и виброконтроля должна быть выполнена единым аппаратно-программным комплексом и выполнять следующие функции:

5.2.1.1. Функции термоконтроля:

- измерение, обработка и контроль сигналов термосопротивлений для непрерывного теплового контроля ГА;

- формирование предупредительных и аварийных сигналов по каждому измерительному каналу (Тип и величина уставок, тип термосопротивлений согласуются с заказчиком на стадии проектирования);

- защита от ложного срабатывания при обрыве датчика;

- реализация защит по температурным параметрам и выдача сигналов в систему технологической автоматики и систему сигнализации;

- возможность блокировки (вывода из работы) температурных защит;

- визуализация измеренных величин и результатов обработки на операторской панели;

- передача измеренных величин и результатов обработки на сервер и АРМ оператора;

- архивирование измеренных величин и результатов обработки;

- формирование обобщенных сигналов в систему сигнализации ГЭС и телесигнализации.

5.2.1.2. Функции виброконтроля:

- определение механического, гидравлического, электрического и магнитного дисбаланса;

- контроль сдвига и перекоса узлов агрегата;

- определение формы ротора и статора, наличия дефектов сборки и изменений  при эксплуатации в режимах переменных нагрузок;

- выявление дефектов подшипниковых узлов;

- контроль вибрационного состояния обмотки статора;

- контроль воздушного зазора статор-ротор;

- формирование  предупредительных и аварийных сигналов по  каждому каналу (тип и величина уставок  согласуются с заказчиком на стадии проектирования);

- выдача текущих значений по каждой контролируемой точке нормализованных сигналов виброперемещений и биения вала в АСУ ТП;

- привязка к астрономическому времени;

- просмотр сигналов в режиме реального времени на АРМ оператора;

- контроль исправности измерительных каналов;

- возможность блокировки (вывода из работы) защит от повышения виброперемещений

- вывод и ввод в работу одиночных сигналов и групп сигналов для проведения профилактических работ;

- автоматическое отключение (загрубление) отдельных каналов или групп на время переходных режимов ГА.

5.2.2. Требования (минимальные) к месторасположению датчиков абсолютной вибрации и датчиков относительных виброперемещений (биение) вала гидроагрегата.

Датчики абсолютной вибрации должны быть установлены следующим образом:

- на грузонесущей крестовине для измерения вертикальной и горизонтальной вибрации;

- на крышке турбины для измерения вертикальной вибрации;

- на корпусе турбинного подшипника для измерения горизонтальной вибрации.

- секторов сердечника статора (4 сектора)

- корпус статора

- контроль величины воздушного зазора

- вибрация лобовых частей обмотки статора (10 каналов)

Датчики относительных виброперемещений (биения) вала гидроагрегата:

- в зоне генераторного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях;

- во фланцевом соединении генераторного и турбинного валов в двух взаимно-перпендикулярных направлениях;

- в зоне турбинного подшипника в двух взаимно-перпендикулярных направлениях;

5.2.3. Технические требования к датчикам абсолютной вибрации и датчикам относительного виброперемещения (биения) вала гидроагрегата.

Технические требования к датчикам абсолютной вибрации:

- контролируемая величина

- виброперемещение

- диапазон рабочих частот				0,8 … 200 Гц;

- диапазон измерения виброперемещений	5 … 500 мкм;

Условия измерений:

- температура окружающей среды

- для датчика						от  -20оС до + 80оС;

- для преобразователя					от  0оС до + 60оС;

- индукция внешнего магнитного поля		до 0,1 Тл;

- наличие высокочастотных ударных воздействий со стороны объекта, вибрация которого измеряется.

5.2.4. Технические требования и требования к размещению датчиков температурного контроля.

В качестве первичных датчиков температуры проектом предусмотреть использование термопреобразователей сопротивления с НСХ 50М и класса допуска «В» по ГОСТ 6651. Предусмотреть замену всех первичных преобразователей температуры, включая 12 преобразователей в обмотке и железе статора. Подключение датчиков температуры предусмотреть по 4-х или 3-х проводной схеме, гибким проводом в маслостойкой изоляции.

Перечень точек контроля температуры для ГА №1 ГЭС-18:

- подпятник – 10 сегментов (длина рабочей части 250 мм), холодное и горячее масло;

- верхний генераторный подшипник – 8 сегментов, холодное и горячее масло (длина рабочей части 120 мм);

- нижний генераторный подшипник – 8 сегментов, холодное и горячее масло (длина рабочей части 120 мм);

- температура горячего воздуха – 8 точек;

- температура холодного воздуха – 8 точек;

- температура железа статора – 4 точки (старые датчики 23 гр.);

- температура меди статора – 12 точек (старые датчики 23 гр.);

- температура масла в сливном баке МНУ – 1 точка;

- температура воздуха в машинном зале – 1 точка.

- температура входящей воды системы ТВС- 1 точка.

- температура выходящей воды системы ТВС - 1 точка

Кроме этого предусмотреть использование сигнальных и отключающих контактов манометрических термометров, которые уже установлены на гидроагрегате.

Общие требования:

Первичные датчики и преобразователи должны представлять собой промышленные изделия, широко применяющиеся в аналогичных системах. Они должны быть сертифицированы к применению в Российской Федерации для использования на объектах электроэнергетики

Аппаратура СВТК для ГА №1 ГЭС-18 должна располагаться в аппаратном шкафу, а рабочее место оператора на ГЩУ ГЭС.

5.2.5. Требования к электропитанию.

Питание СВТК должно осуществляться от двух источников: основное резервированное питание ~220В от сети переменного оперативного тока и резервное от сети оперативного постоянного тока.

Должен обеспечиваться безударный переход от основного питания к резервному и обратно.

5.2.6. Условия эксплуатации оборудования СВТК.

Панель должна быть рассчитана на непрерывный режим эксплуатации и иметь категорию размещения УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69, также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающей среды должна быть в пределах от 0 до 45ºС при эксплуатации и от -20 до + 70ºС - при хранении. Резкие перепады температуры недопустимы во всем диапазоне температур ни при эксплуатации, ни при хранении.

Относительная влажность воздуха в месте хранения и установки должна быть в пределах от 10 до 80 % без конденсации во всем диапазоне температур.

Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.) по ГОСТ 15150-69.

5.2.7. Требования безопасности.

Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. Программно-технический комплекс должен быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к опасным ситуациям. Требования к безопасности программно-технического комплекса (ПТК) должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85.

Технические средства ПТК по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень АСУ ТП дежурному персоналу ГЭС.

Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены.

Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания.

Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны.

Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами.

5.2.8. Требования к метрологическому обеспечению.

Метрологическое обеспечение СВТК должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ 8.596-2002 и РД 153-34.0-11.117-2001 и должно распространяться на измерительные каналы (каналы ввода аналоговых величин) всех классов точности.

Все компоненты СВТК должны иметь действующие сертификаты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Алгоритмы и программы расчетов, производимые системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

5.2.9. Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

Должны быть разработаны инструкции по техническому обслуживанию СВТК, замене вышедших из строя элементов СВТК, периодической проверке технического состояния программно-технического комплекса, диагностике возникающих неисправностей СВТК, а также порядку ремонта. На СВТК должно быть представлено руководство по эксплуатации.

В объем поставки СВТК должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры. Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы - конструктивы, кабели и т.п.).

В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по СВТК он должен быть полностью восполнен. Восстановление объема ЗИП после истечения гарантийного срока должно осуществляться Поставщиком или его представителем по отдельному договору.

5.2.10. Требования по обеспечению надежности системы.

Система виброконтроля должна обеспечивать непрерывное выполнение своих функций в соответствии с режимом работы агрегата. Должны обеспечиваться:

-	установленный срок службы системы - не менее 10 лет;

-	ресурс первичных датчиков - не менее 15000 часов;

-	время установления рабочего режима - не более 5 мин;

5.2.11. Условия хранения и транспортирования.

Требования по транспортированию в части воздействий механических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, в части воздействия климатических факторов - группе 5 (ОЖ 4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

5.2.12. Требования к документации.

Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе. Вся документация должна быть предоставлена в полном соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.009-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» и ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

5.2.13. Требования к информационному обеспечению.

Информационное обеспечение должно соответствовать требованиям СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Все мнемоформы панелей местного управления и АРМ должны быть русифицированы.

5.3.Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования.

- Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

- . Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

раздел II, 4.5 - Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

раздел II, п. 13 – Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

раздел III, п.23.6 - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

раздела III п. 24.6 – Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

раздел III, п.24.10 - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

раздела III 33.11 - Объекты гидроэнергетики, «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624.

Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ, в т.ч. в электроустановках до и выше 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

- В технико-коммерческом предложении предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

- Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

- Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ.

- Желательно иметь опыт выполнения работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Знать технологию строительно-монтажных работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта.

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

- Обеспечить при  выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

  - график работ (см. раздел 4 технического задания);

  - проект производства работ (ППР);

  - ведомость выполненных работ;

  - протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

  - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

  - акты приемки скрытых работ;

  - акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части;

  - акт об использовании для работ материалов-заместителей;

  - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

  - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

  - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также иную документацию, составленную перед работами, в процессе работ и после работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

Запасные части и материалы для выполнения работ по внедрению систем вибро- и термоконтроля ГА №1 ГЭС-18 на складе Заказчика отсутствуют.

6.2. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

Материалы поставить в соответствии с разработанной рабочей документацией. Наименование, вид, тип, количество запасных частей и материалов для выполнения данных работ, поставляемые Подрядчиком, могут быть изменены в ходе выполнения строительно-монтажных работ в т.ч. на аналогичные по согласованию с Заказчиком.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. При оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана фактическая стоимость материалов (без НДС).

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

- Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

- Имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложение:

1. Проект №ПРГА.041242.00 «Внедрение системы термо- и виброконтроля ГЭС-15 КС ГЭС».