|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-12. Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.20-1189)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.10.130 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КТСГЭС, Царев Сергей Викторович, 8(81553) 60-265.

Начальник ЭМЦ-3 КТСГЭС, Носач Максим Александрович, 8(81553) 60-273.

Начальник СРЗА КТСГЭС, Карпович Сергей Николаевич 8(81553) 60-285.

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович 8(81553) 60-280.

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | май | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 4800 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских (ПИР) работ – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость поставляемых материалов – | 3800 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС; |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 4800 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Учесть при определении величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

территориальное расположение объекта относится к  району Крайнего Севера;

одно- или двухсменный режим работы подрядчика, производство работ в выходные (суббота, воскресение) и праздничные дни не предусматривается;

отдельные виды и этапы работ проводятся в условиях отличных от нормальных: стеснённость, работа на высоте; работа вблизи оборудования, находящегося под напряжением;

однократное увеличение стоимости расходов на укомплектование оборудования, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы при доставке оборудования и материалов;

все коэффициенты (как повышающие, так и понижающие) используемые при расчете

стоимости работ и нормы расхода материалов должны иметь ссылку на нормативный документ (наименование документа, пункт, таблица и т. п.), на основании которого данный коэффициент применяется в расчете.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Повышение надежности электроснабжения фидеров постоянного тока Верхне-Туломской ГЭС, восстановление эксплуатационных характеристик и обеспечение взрывобезопасности аккумуляторной батареи №1 выполнением работ в соответствии с проектом № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства» ОАО ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект».

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Аккумуляторная батарея (АБ) №1:

- тип батареи				СН-288;

- количество элементов		104;

- номинальная емкость		288 А*час;

- максимальный разрядный ток	288 A;

- максимальный зарядный ток	57,6 А.

Зарядно-выпрямительное устройство ВАЗП №1:

- тип					ВАЗП-308/260-40/80-УХЛ4-2;

- сеть					380В, 50 Гц;

- Id 					40/80 A;

- Ud 					380/260 В;

- IP20.

АБ №1 работает в режиме постоянного подзаряда от выпрямительного агрегата. Батарея подключена на первую секцию шин постоянного тока. Основные потребители, питающиеся от батареи в нормальном режиме:

- пульт управления ГЭС, оперативный ток цепей РЗА, автоматики, управления, сигнализации всех присоединений;

- приагрегатные щиты гидроагрегатов;

- устройства телемеханики;

- устройства ВЧ связи;

- цепи блокировки разъединителей и сигнализации КРУ-6, 10 кВ;

- аварийное освещение помещений ГЭС;

- система технологического видеонаблюдения.

Также возможна параллельная работа батареи на первую и вторую секции шин, при включенном секционном выключателе.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по замене аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства

Верхне-Туломской ГЭС-12

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало | « | 10 | » | мая | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 01 | » | декабря | 20 | 16 | г. |

График выполнения работ:

| Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- |
| I этап. Разработка проекта производства работ (ППР). | 10.05.16 – 25.05.16 |
| II этап. Поставка оборудования и материалов. | 10.05.16 – 30.06.16 |
| III этап. Строительно-монтажные работы. | 26.05.16 – 31.10.16 |
| IV этап. Пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию заказчику. | 01.11.16 – 01.12.16 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I этап. Разработка проекта производства работ (ППР). |  |  |
| 1.1. | Разработка, согласование и предоставление (в 2-х экз.) заказчику проекта производства работ (ППР) по замене аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства в соответствии с рабочим проектом № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства». | ППР | 1 |
| 2. | II этап. Поставка оборудования и материалов. |  |  |
| 2.1. | Выполнение поставки оборудования, комплектующих и прочих материалов в соответствии с рабочим проектом № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства». | комплект | 1 |
| 3. | III этап. Строительно-монтажные работы. |  |  |
| 3.1. | Выполнение на начальном этапе строительно-монтажных работ обследования электромагнитной обстановки на объекте. | объект | 1 |
| 3.2. | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с рабочим проектом № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства», требованиями ППР и сроками графика производства работ, в том числе: | объект | 1 |
| 3.2.1. | Демонтаж аккумуляторной батареи АБ-1 с выносом и складированием аккумуляторов в здании ТМХ. | комплект | 1 |
| 3.2.2. | Демонтаж стеллажа АБ-1 с выносом конструкций на площадку определенную заказчиком. | комплект | 1 |
| 3.2.3. | Демонтаж кабелей, электрооборудования и зарядно-выпрямительного устройства АБ-1 с выносом демонтируемого оборудования на площадку определенную заказчиком. | комплект | 1 |
| 3.2.4. | Выполнение работ в помещении АБ по установке стоек крепления кабелей и заделкой отверстий в стенах и перекрытиях (с обработкой огнезащитным покрытием), вынос и утилизация подрядчиком строительного мусора. | объект | 1 |
| 3.2.5. | Монтаж стеллажа и аккумуляторов АБ-1 с монтажом нового электрооборудования и установкой зарядно-выпрямительного устройства. Подключение нового оборудования. | комплект | 1 |
| 3.2.6. | Демонтаж аккумуляторов и стеллажа АБ-2 с выносом конструкций стеллажа на площадку определенную заказчиком. Монтаж нового стеллажа с установкой аккумуляторов АБ-2. Подключение оборудования. | комплект | 1 |
| 4. | IV этап. Пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию заказчику. |  |  |
| 4.1. | Выполнение комплекса пусконаладочных работ в соответствии с рабочим проектом № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства», в том числе: | объект | 1 |
| 4.1.1. | Шефмонтаж (разряд-заряд, уравнительный заряд, испытания толчковыми токами, проверка подключения, запуск, обучение обслуживающего персонала заказчика, проверка автоматики системы вентиляции) аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства. | объект | 1 |
| 4.1.2. | Сдача в эксплуатацию заказчику результатов работ по замене аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства, а также замене стеллажа в АБ-2. | объект | 1 |
| 4.1.3. | Оформление временной инструкции «По эксплуатации аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства Верхне-Туломской ГЭС -12)», её согласование с заказчиком и предоставление на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Word. | инструкция | 1 |
| 4.1.4. | Оформление и предоставление заказчику комплекта исполнительной отчетной документации по результатам выполненных работ на бумажном носителе и в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования.). | комплект | 1 |

За 20 дней до начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование  графики работ и программы наладки и испытаний оборудования, руководствуясь следующими требованиями:

– каждый вид работ должен быть детализирован, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

– последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

– должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

Графики могут быть составлены в формате  MS Word или MS Excel, или по согласованию с заказчиком в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project. Программы могут быть составлены в формате  MS Word или MS Excel. Графики и программы предоставляются с возможностью их редактирования заказчиком.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №328н от 24.07.13г.

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- РД 34.45.51.300-97 «Объём и нормы испытания электрооборудования».

- Правила устройства электроустановок. 6-е, 7-е издание.

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №552н от 17.08.15г.

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 «Санитарные нормы» Госсанэпиднадзор России.

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г.

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №1101н от 23.12.14г.

- ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах».

- «Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и перемещении грузов» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №642н от 17.09.14г.

- Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции от 12 марта 2014 г.

- ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- ГОСТ Р  МЭК 896-1-95 «Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и методы испытаний. Часть 1. Открытые типы».

- Положение о производственном экологическом контроле и мониторинге ОАО «ТГК-1».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

5.2.Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования (отборочные критерии).

- Иметь опыт выполнения работ по замене аккумуляторных батарей не менее 3-х лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

-п.15.5. Устройство системы электроснабжения.

-п.23.6. Монтаж эл.технических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

-п.24.8.  Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

-п.33.4.    Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

Раздел III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

- Требования к персоналу:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставки материалов и прочих работ с опытом работы на энергетических предприятиях не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах).

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности (соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе) и иметь допуск к работе в электроустановках до 1000 В, не менее 4-х человек (протокол проверки знаний; приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках), в т.ч.:

    - Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению) в электроустановках до 1000 В, не менее 1-го человека.

    - Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений в электроустановках до 1000 В, не менее 1-го человека.

    - Руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), не менее 1-го человека.

  - В технико-коммерческом предложении  предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании  (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.2.2. Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

- Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ.

- Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1».

- Знать технологию строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта.

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

- Обеспечить при выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей и т.п., расположенных в зоне работ.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

- Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры.

- Акт обследования электромагнитной обстановки с заключением и рекомендациями по устранению электромагнитных помех (при необходимости).

- Акты приемки скрытых работ.

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части.

- Акты об использовании для СМР материалов-заместителей.

- Справку об устранении недоделок (при необходимости).

- Паспорта на оборудование и механизмы.

- Акты поузловой приёмки оборудования.

- Акты промежуточной приёмки и/или испытаний.

- Программы испытаний и пусконаладочных работ.

- Протоколы с результатами испытаний и измерений.

- Акт сдачи-приёмки пусконаладочных работ и ввода оборудования в опытную эксплуатацию.

- Акт ввода оборудования в нормальную эксплуатацию на основании протокола основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации.

- Акты о приёмке оборудования и установки; пожарной безопасности объекта.

- Акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ (при необходимости), заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ.

- Разработанные подрядчиком временные инструкции по эксплуатации, ремонту и техническому диагностированию вновь смонтированного оборудования.

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком:

(номенклатура, тип и количество оборудования и материалов внесено в соответствие со спецификациями  проекта № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства»):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование. |  |  |
| 1.1 | Аккумуляторная батарея из 104 элементов 6 OPzS 420, Uэл=2,0В, емкость 420Ач, в комплекте с: - комплектующие для соединения элементов АБ между собой (перемычки, кабельные наконечники, концевые токовыводы), - стеллажи для установки АБ - изолирующие прокладки для изоляции стеллажей от пола - анкерные болты для крепления стеллажей - рекомбинационные пробки AquaGen premium. top h Заказывается согласно характеристик опросного листа Ч1056-ЭП1.ОЛ1 | комплект | 1 |
| 1.2 | Стеллажи для установки аккумуляторной батареи типа OPzS в комплекте с: - изолирующие прокладки для изоляции стеллажей от пола - анкерные болты для крепления стеллажей Заказывается по опросному листу Ч1056-ЭП1.ОЛ2 «HOPPECKE» | комплект | 1 |
| 1.3 | Зарядно-выпрямительное устройство HPT 100.220 XET (или аналогичное с эквивалентными характеристиками, совместимое с аккумуляторной батареей 6 OPzS 420) с функцией автоматического двухуровнего заряда и ручного выравнивающего заряда, с корректировкой напряжения подзаряда в зависимости от температуры, габаритные размеры (ШхВхГ) 800х1800х600мм, Uном.вых=220В, Uном.вх=~3х380В, Iном.вых.=100А в комплекте с: -датчик температуры воздуха в помещении аккумуляторной батареи -кабель для подключения цепей датчика температуры воздуха в помещении аккумуляторной батареи к ЗВУ. Заказывается согласно характеристик опросного листа. | комплект | 1 |
| 2. | Кабельные изделия. |  |  |
| 2.1 | Кабель контрольный экранированный с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке, пониженной горючести, с пониженным дымо- и газовыделением, КВВГЭнг-LS ТУ 16.К71-310-2001, номинальным напряжением 0,66 кВ, сечением: |  |  |
| 2.1.1 | 5х1,5 мм² | км | 0,311 |
| 2.2 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке пониженной горючести, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 номинальным напряжением 0,66 кВ, сечением: |  |  |
| 2.2.1 | 2х10 мм² | км | 0,125 |
| 2.2.2 | 4х10 мм² | км | 0,031 |
| 2.2.3 | 2х35 мм² | км | 0,009 |
| 2.3 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке пониженной горючести, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 номинальным напряжением 1,0 кВ, сечением: |  |  |
| 2.3.1 | 1х70 мм² | км | 0,116 |
| 2.3.2 | 2х70 мм² | км | 0,011 |
| 2.4 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, ПуГВ ТУ 16-705.501-2010, сечением: |  |  |
| 2.4.1 | 1х1,5 мм² | км | 0,004 |
| 2.4.2 | 1х6 мм² | км | 0,003 |
| 2.4.3 | 1х10 мм² | км | 0,02 |
| 2.4.4 | 1х16 мм² | км | 0,003 |
| 2.4.5 | 1х50 мм² | км | 0,005 |
| 2.5 | Провод медный, ПВ1 ГОСТ 6323-79, сечением: |  |  |
| 2.5.1 | 1х1,5 мм² | км | 0,05 |
| 3. | Электрооборудование |  |  |
| 3.1 | Ящик №17. Линия к МК-17 (мотор-генераторы связи), габаритные размеры (ШхВхГ) 450х450х200 мм Заказывается по черт.Ч1056-ЭП1.Н1 | комплект | 1 |
| 3.2 | Ящик №18. Ввод от ЗВУ-1, габаритные размеры (ШхВхГ) 450х450х200 мм Заказывается по черт. Ч1056-ЭП1.Н2 | комплект | 1 |
| 3.3 | Двухполюсный выключатель нагрузки постоянного тока, Iном=200А OTDC200E02 «ABB» | шт. | 2 |
| 3.4 | Выносная ручка управления пистолетного типа для монтажа на двери шкафа, для переходника диаметром 6 мм, для выключателя нагрузки OTDC200E02 OHB65J6E-RUH «ABB» | шт. | 2 |
| 3.5 | Переходник диаметром 6 мм, длиной 150 мм, для ручки пистолетного типа OHB65J6E-RUH OXP6X150 «ABB» | шт. | 2 |
| 3.6 | Кабельный зажим для алюминиевых и медных кабелей сечением 10…70 мм², для выключателя нагрузки OTDC200E02 OZXB1L/1 «ABB» | шт. | 8 |
| 3.7 | Клеммная крышка для выключателя нагрузки OTDC200E02 OTS250G1L АВВ | шт. | 8 |
| 3.8 | Переключатель кулачковый, Iном=16А OptiSwitch 4G16-52-U-S1-R114 «КЭАЗ» | шт. | 1 |
| 3.9 | Плавкая вставка для предохранителей с высокой отключающей способностью (LV HRC) с комбинированным указателем, с изолированными ушками, In=40А, Un=250В пост.тока, типоразмер 000, 3NA6817 «Siemens» | шт. | 4 |
| 3.10 | Плавкая вставка для предохранителей с высокой отключающей способностью (LV HRC) с комбинированным указателем с изолированными ушками, In=125А, Un=250В пост.тока, типоразмер 00, 3NA6832 «Siemens» | шт. | 4 |
| 3.11 | Устройство для съема предохранителей, для плавких вставок LV HRC без муфты 3NX1013 «Siemens» | шт. | 1 |
| 4. | Электромонтажные изделия. |  |  |
| 4.1 | Неперфорированный стеклопластиковый лоток с высотой боковой стенки 50 мм, шириной 50 мм, длиной 3000 мм. GNS30505 «DKC» | шт. | 7 |
| 4.2 | Стеклопластиковая крышка на прямой элемент, шириной 50 мм, длиной 3000 мм. GKS30005 «DKC» | шт. | 7 |
| 4.3 | Стеклопластиковый угол горизонтальный 90° с высотой боковой стенки 50 мм, шириной 50 мм GCG90505 «DKC» | шт. | 2 |
| 4.4 | Стеклопластиковая крышка на угол горизонтальный 90°, шириной 50 мм GKG90005 «DKC» | шт. | 2 |
| 4.5 | Стеклопластиковый угол вертикальный внутренний 90° с высотой боковой стенки 50 мм, шириной 50 мм GCU90505 «DKC» | шт. | 1 |
| 4.6 | Стеклопластиковая крышка на угол вертикальный внутренний 90°, шириной 50 мм GKU90005 «DKC» | шт. | 1 |
| 4.7 | Стеклопластиковая соединительная пластина высотой 50 мм. GPG00500 «DKC» | шт. | 16 |
| 4.8 | Стеклопластиковая заглушка с высотой боковой стенки 50 мм, шириной 50 мм GTC00505 «DKC» | шт. | 6 |
| 4.9 | Стеклопластиковый одиночный кронштейн шириной 100 мм. GBP04110 «DKC» | шт. | 15 |
| 4.10 | Стеклопластиковый одиночный кронштейн шириной 150 мм. GBP04115 «DKC» | шт. | 5 |
| 4.11 | Легкая гофрированная труба из ПВХ (серия 9), номинальный внешний диаметр 25 мм, с протяжкой ТУ 2248-012-47022248-2009 «DKC» | м. | 60 |
| 4.12 | Держатель гофрированной трубы с защёлкой и дюбелем, номинальный диаметр 25 мм. ТУ 2247-024-47022248-2009 «DKC» | шт. | 90 |
| 4.13 | Переходник армированная труба-коробка, IP65, для гофрированной трубы с номинальным внутренним диаметром 20мм ТУ 2247-024-47022248-2009 «DKC» | шт. | 8 |
| 4.14 | Легкая гофрированная труба из ПВХ (серия 9), номинальный внешний диаметр 40 мм, с протяжкой ТУ 2248-012-47022248-2009 «DKC» | м. | 5 |
| 4.15 | Держатель гофрированной трубы с защёлкой, номинальный диаметр 40 мм ТУ 2247-024-47022248-2009 «DKC» | шт. | 10 |
| 4.16 | Переходник армированная труба-коробка, IP65, для гофрированной трубы с номинальным внутренним диаметром 32 мм ТУ 2247-024-47022248-2009 «DKC» | шт. | 4 |
| 4.17 | Наконечник кабельный медный лужёный для провода сечением 70мм2 ТМЛс 70–12 (КВТ) «КВТ» | шт. | 10 |
| 4.18 | Наконечник кабельный медный лужёный для провода сечением 10мм2 ТМЛс 10–8 (КВТ) «КВТ» | шт. | 8 |
| 4.19 | Наконечник кабельный медный луженый для провода сечением 50мм2 ТМЛс 50-10 (КВТ) «КВТ» | шт. | 8 |
| 4.20 | Наконечник кабельный медный луженый для провода сечением 35мм2 ТМЛс 35-8 (КВТ) «КВТ» | шт. | 4 |
| 5. | Строительные материалы. |  |  |
| 5.1 | Минераловатная плита «Технофас» ТУ 5762-010-74182181-2012 | м3 | 0,15 |
| 5.2 | Плита «Glasroc F» 2400*1200*10 СТО 56846022-002-2011 | м2 | 3,5 |
| 5.3 | Дюбель У661УЗ 8*80 ТУ 36-941-39 | шт. | 51 |
| 5.4 | Огнезащитный состав «Огракс ВВ» | кг. | 34 |
| 5.5 | Швеллер №10 стальной | м. | 17,92 |
| 5.6 | Полоса 250*6 стальная | м. | 1,5 |
| 5.7 | Полоса 250*10 стальная | м. | 1,5 |
| 5.8 | Анкер с подрезкой HSC-A М8*40/15 (углеродистая сталь) | шт. | 20 |
| 5.9 | Анкер-шпилька HSА-F М12*85 (c горячеоцинкованным покрытием) | шт. | 20 |
| 5.10 | Эпоксидная краска Mapecoat W, белая | т | 0,11142 |
| 5.11 | Грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), серая | т | 0,00234 |
| 5.12 | Эмаль ХП-799 ТУ 6-10-1653-78, белая | т | 0,01404 |
| 5.15 | Уайт-спирит | т | 0,00179 |

- Оборудование и материалы поставляются  Подрядчиком  в соответствии со спецификацией  проекта № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства» и уточняются в соответствии со сметой к договору в пределах стоимости оферты.

- В случае возникновения необходимости поставки дополнительных материалов, не учтенных в проектно-сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество, сертификат пожарной безопасности на кабельную продукцию (при необходимости).

- Оборудование должно быть новым, дата изготовления не ранее 12 месяцев на момент поставки.  По условиям эксплуатации укомплектовано всем необходимым вспомогательным оборудованием. Изготовлено и испытано в полном соответствии с описанием и технической спецификацией.

- Оборудование должно быть рассчитано на длительный срок эксплуатации при условии точного соблюдения инструкций по его хранению, монтажу, наладке и пуску в эксплуатацию подрядчиком, правильной технической эксплуатации заказчиком.

- Гарантийный период эксплуатации оборудования исчисляется с момента его ввода  в эксплуатацию, согласно гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода объекта  в эксплуатацию.  Подрядчик осуществляет  гарантийное  обслуживание поставленного оборудования  с момента его приемки в

эксплуатацию и обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

- Подключение электроприводов механизмов, инструмента и средств электросварки   подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, приёмо-сдаточных испытаний.

- Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, стационарными грузоподъемными средствами, в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

- Имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложения:

1. Проект № Ч1056 «Замена аккумуляторной батареи №1 и зарядно-выпрямительного устройства».