ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции ОРУ-330 кВ с заменой разъединителей ГЭС-15 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.20-1227)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.13.000 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КТСГЭС, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ЭМЦ-1 КТСГЭС, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | август | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 2190,96 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость поставляемых материалов – | 810,66 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 1380,3 | тыс. руб. без учета НДС; |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 2190,96 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных условий работ: работа в действующих электроустановках; удаленность; работа на высоте.

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Выполнение комплекса работ по замене морально и физически устаревшего оборудования (срок службы более 40 лет) для улучшения эксплуатационной надёжности оборудования ГЭС-15.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра | Величина | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъединитель РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  |
|  | Степень загрязнения изоляции | II |  |
|  | Номинальное напряжение | 330 | кВ |
|  | Наибольшее рабочее напряжение | 363 | кВ |
|  | Номинальный ток | 3150 | А |
|  | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) | 50 | кА |
|  | Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) | 125 | кА |
|  | Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока: - для главных ножей - для заземлителей | 2 1 | с |
|  | Номинальная частота, | 50 | Гц |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты: - относительно земли - между разомкнутыми контактами | 560 750 | кВ |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс: - относительно земли -между разомкнутыми контактами | 1175 1450 | кВ |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса: - относительно земли -между разомкнутыми контактами | 950 1245 | кВ |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее | 800 | см |
|  | Допустимая механическая нагрузка на выводы | 1500 | Н |
|  | Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура | 100х10-6 | Ом, не более |
|  | Стойкость к воздействию землетрясений | 9 баллов по шкале MSK-64 |  |
|  | Уровень радиопомех, не более | 1500 | мкВ |
| 2 | Привод ПД-14 к РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  |
|  | Время выполнения одной операции (включение или отключение) главными ножами и заземлителями, не более | 10 | с |
|  | Крутящий момент на валу привода | 600+50 | Нм |
|  | Угол поворота выходного вала привода | 190+10 | град. |
|  | Напряжение питания: - электродвигателя, переменное 1-но фазное - цепей местного управления, однофазное, переменное - цепей дистанционного управления и блокировки, постоянное | 230 230 220 | В |
|  | Мощность электродвигателя и его номинальный ток | 0,25/0,63 | кВт/А |
|  | Мощность нагревательных устройств | 225 | Вт |
|  | Количество свободных контактов вспомогательных цепей: | 24(12НО*+12Н3**) |  |
|  | НО* - нормально открытый контакт Н3** - нормально закрытый контакт |  |  |
|  | Тип изоляции | фарфор |  |
|  | Цвет изоляции | коричневый |  |
| 3. | Объём документации: |  |  |
|  | Паспорт на разъединитель | экз. | 6 |
|  | Паспорт привода главных контактов | экз. | 6 |
|  | Паспорт привода заземляющих контактов | экз. | 12 |
|  | Сертификаты качества | экз. | 6 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции ОРУ 330 кВ с заменой разъединителей ГЭС-15

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало | « |  | » | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | августа | 20 | 16 | г. |

График выполнения работ:

| Наименование работ | Срок выполнения* |
| --- | --- |
| Замена Р1-П-330 (3 шт.) | 13.07.16 – 27.07.16 |
| Замена Р2-П-330 (3 шт.) | 28.07.16 – 11.08.16 |

* Срок выполнения работ может корректироваться в связи с возможной корректировкой План-графика ремонта электротехнического оборудования Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по замене разъединителей 330 кВ на ОРУ-330 ГЭС-15 | комплект | 1 |
| 1. | Выполнение демонтажных работ: |  |  |
| 1.1. | Расшиновка разъединителей (типа РНДЗ-2а-330/2000) на ОРУ-330 ГЭС-15. | контактная группа | 24 |
| 1.2. | Вскрытие кабельных лотков на ОРУ-330 кВ. | м | 180 |
| 1.3. | Демонтаж однополюсного разъединителя (типа РНДЗ-2а-330/2000) на ОРУ-330 ГЭС-15. | полюс | 6 |
| 1.4. | Вывоз демонтированного оборудования на площадку временного хранения до 100м. | т | 16 |
| 2. | Выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ по замене однополюсного разъединителя типа РНДЗ-2а-330/2000 на РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1 с приводом ПД-14 в соответствии с рабочим проектом ОАО «Карелэнергоремонт» 2010г. «Реконструкция ОРУ-330 кВ с заменой разъединителей на РГЖ-330 кВ ГЭС-15 КС ГЭС», (корректировка проекта №1086) под руководством шеф-инженера ЗАО «ЛИК-94» | полюс | 6 |
| 2.1. | Подгонка шлейфов с установкой аппаратных зажимов и ошиновкой разъединителей. | контактная группа | 24 |
| 3. | Проведение испытаний согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». | комплект | 2 |
| 4. | Оформление отчетной документации и предоставление сертификатов на оборудование и используемые материалы. | экз. | 2 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать 	наглядное представление об организации процесса выполнения работ во	времени	и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии	выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого	для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- Правила устройства электроустановок (шестое - седьмое издание);

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO).

5.2.Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования, в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования (отборочные критерии).

- Иметь опыт выполнения работ по монтажу и наладке электротехнического оборудования выше 1000 В не менее 3-х лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

– раздел III, п. 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ;

– раздел III, п. 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

– раздел III, п. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

– раздел III, п. 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

– раздел III, п. 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ.

«Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

- Иметь действующее, на момент производства работ, свидетельство о регистрации электролаборатории в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, для выполнения всего заявленного в техническом задании объема работ (предоставить скан копию Свидетельства о регистрации электролаборатории с Перечнем разрешенных видов испытаний и измерений).

- Требования к персоналу:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки материалов и прочих работ с опытом работы в действующих электроустановках не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах).

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности (соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе) и иметь допуск к работе в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 4-х человек (протокол проверки знаний; приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках), в т.ч.:

    - Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению) в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека (приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках).

    - Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека.

    - Ответственный за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ, не менее 1-го человека (приказ о назначении, сканкопии удостоверения).

    - Руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), не менее 1-го человека.

  - Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ, в т.ч. в электроустановках до и выше 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

    - Электрогазосварочных, не менее 1-го человека.

    - Погрузочно-разгрузочных (стропальщики), не менее 1-го человека (протокол проверки знаний, сканкопии удостоверения).

    - Работа на высоте.

  - В технико-коммерческом предложении предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.2.2. Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- Знать технологию строительно-монтажных работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта;

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- Обеспечить при выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей и т.п., расположенных в зоне работ;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2.21.	Выбор подрядчика выполнения работ при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

5.2.2.21.1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской Федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

5.2.2.21.2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2.21.3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2.21.4.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- Акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- Справку об устранении недоделок;

- Паспорта на оборудование и материалы;

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1.Оборудование и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разъединитель (3-фазный) | РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1 с приводом ПД-14 | шт. | 2 |

Оборудование поставляется Заказчиком и не входит в стоимость закупки.

6.2. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Металлорукав D-48 мм | м | 140 |
| 2. |  | Металлорукав D-27 мм | м | 100 |
| 3. |  | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 100 |
| 4. |  | Кабель КВВГнг 4х2,5 | м | 200 |
| 5. |  | Кабель КВВГнг 5х2,5 | м | 250 |
| 6. |  | Кабель КВВГнг 7х2,5 | м | 250 |
| 7. |  | Кабель КВВГнг 10х2,5 | м | 500 |
| 8. |  | Кабель КВВГнг 14х2,5 | м | 400 |
| 9. |  | Шкаф управления 600х800 мм, (согласно проекта) | шт. | 2 |
| 10. |  | Короб металлический 1,5 мм G-200x65. L-2500 | шт. | 20 |
| 11. |  | Спуск угловой ДБ 90-200-65 | шт. | 6 |
| 12. |  | Полоса, оцинкованная 40х4 мм | м | 20 |
| 13. |  | Швеллер 100 мм | м | 20 |
| 14. |  | Шкаф металлический универсальный наружной установки СF, степень защиты IP-66, с обогревом и освещением (ШхВхГ, 600х800х450) | шт. | 2 |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- Обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.) в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- Имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложение:

1. Рабочий проект ОАО «Карелэнергоремонт» 2010 г. «Реконструкция ОРУ-330 кВ с заменой разъединителей на РГЖ-330 кВ ГЭС-15 КС ГЭС», (корректировка проекта №1086).