ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по разработке новой декларации безопасности ГТС (гидротехнических сооружений) с проведением и сопровождением экспертизы и определением вреда от аварии Верхне-Териберской ГЭС-18, Нижне-Териберской ГЭС-19 с преддекларационным обследованием Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2600/6.42-513)

| ОКВЭД | 72.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.111 |

1. Общие требования.

1.1 Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС, Нижне-Териберская ГЭС КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ Савельев Владимир Владимирович 8 (81553) 69-280

1.2. Период выполнения услуг:

| Начало | июнь | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | апрель | 20 | 17 | г. |  |

| 1.3. Стоимость закупки – | 2 520 | тыс. руб. без учета НДС, в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость материалов – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2016 год: |  |  |
| 1-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 630 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 630 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 630 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2017 год: |  |  |
| 1-й квартал – | 630 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0,00 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметной-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием №49 от 11.07.2013г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к оказанию услуг.

3.1. Цель оказанию услуг: реализация требований Федерального закона №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Оценка технического состояния и уровня эксплуатации на соответствие требованиям надежности и безопасности гидротехнических сооружений (далее ГТС)  Верхне-Териберской ГЭС-18, Нижне-Териберской ГЭС-19 КТСГЭС с составлением Акта обследования установленной формы, уточнения критериев безопасности ГТС, расчёта размера вероятного вреда и новой редакции декларации безопасности ГТС.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Декларация безопасности ГТС Верхне-Териберской ГЭС от 17.04.2013 года, регистрационный номер 13-13(02)0065-00-ГЭС.

Декларация безопасности ГТС Нижне-Териберской ГЭС от 17.04.2013 года, регистрационный номер 13-13(02)0066-00-ГЭС.

Основные технические характеристики и Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС приведены в Приложении №1.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по разработке новой декларации безопасности ГТС с проведением и сопровождением экспертизы и определением вреда от аварии Верхне-Териберской ГЭС-18, Нижне-Териберской ГЭС-19 с преддекларационным обследованием филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало:		«01»	июня		2016 г.

Окончание:		«30»	апреля		2017 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС. | гидроузел | 2 |
| 1.1. | Визуальное обследование гидротехнических сооружений, механического оборудования ГТС и КИА, проверка состояния ГТС, проверка состояния механического оборудования, достаточности КИА, установленной на сооружениях. | комплекс | 2 |
| 1.2. | Ознакомление с проектом гидросооружений, эксплуатационной документацией, актами и заключениями комиссий предыдущих обследований, техническими отчетами научно-технических организаций, журналами наблюдений. | комплект | 2 |
| 1.3. | Проверка ведения документации по эксплуатации ГТС подразделением технического контроля. | комплект | 2 |
| 1.4. | Анализ и оценка данных натурных наблюдений, анализ контролируемых параметров и их предельно-допустимых значений (ПДЗ), используемых для оценки состояния сооружений. | комплект | 2 |
| 1.5. | Проверка выполнения мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности сооружений. | гидроузел | 2 |
| 1.6. | Проверка готовности объектов к локализации и ликвидации опасных повреждений. Проверка системы оповещения населения в случае возникновения угрозы гидродинамической аварии. | гидроузел | 2 |
| 1.7. | Оформление Акта обследования с оценкой эксплуатационной надежности и безопасности ГТС, а также намеченными мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС (в электронном виде и на бумажном носителе в 6 экз.). | гидроузел | 2 |
| 2. | Уточнение критериев безопасности и значений рисков аварии, декларируемых ГТС (в электронном виде и на бумажном носителе в 4 экз.). | гидроузел | 2 |
| 3. | Корректировка расчётов размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии декларируемых ГТС (в электронном виде и на бумажном носителе в 4 экз.). Результаты расчетов вероятного вреда раскрывающие параметры волны прорыва при гидродинамической аварии ГТС оформлять отдельным приложением с присвоением соответствующего грифа секретности (2 экз. на бумажном носителе). | гидроузел | 2 |
| 4. | Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области расчётов размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии декларируемых ГТС. | согласующая организация | 5 |
| 5. | Разработка новых редакций деклараций безопасности ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС(в электронном виде и на бумажном носителе в 4 экз.). | гидроузел | 2 |
| 6. | Выполнение экспертизы разработанных деклараций безопасности ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС. | гидроузел | 2 |

График оказания услуг

| № п/п | Наименование этапа | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС, уточнение критериев безопасности | 01.06.2016 г. – 17.03.2017 г. |
| 2. | Преддекларационное обследование ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС. | 06.06.2016 г. – 10.06.2016 г. |
| 3. | Корректировка расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС | 10.06.2016 г. – 10.07.2016 г. |
| 4. | Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС | 10.07.2016 г. – 31.10.2016 г. |
| 5 | Направление полного комплекта деклараций безопасности ГТС на экспертизу | 31.10.2016 г. -07.11.2016 г. |
| 6. | Экспертиза деклараций безопасности ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС | 07.11.2016 г. – 10.03.2017 г. |
| 7 | Направление полного комплекта деклараций безопасности ГТС с экспертизой в адрес Заказчика для ознакомления | 07.02.2017г.-14.02.2017г. |
| 8. | Сопровождение деклараций безопасности ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС на стадии проведения экспертизы и Утверждения. | с 07.11.2016 г. до Утверждения в Ростехнадзоре |
| 9. | Направление декларации безопасности ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС с обязательными приложениями в Управление Ростехнадзора на утверждение. | до 17.03.2017 г. |

Преддекларационное обследование ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС проводится составом комиссии, определенным Приказом филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Согласование с органами исполнитальной власти Мурманской области расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС определено постановлением Правительства Мурманской области № 287-ПП от 21.07.2006 года (редакция от 16.11.2010г.)

Корректировка расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС (далее «Расчет…») производится на основе ранее выполненного «Расчета…» в редакции 2011 года, в части уточнения общего реального ущерба в ценах 2016 года при развитии гидродинамической аварии.

5. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

5.1.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических сооружений".

5.1.2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

5.1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение.

5.1.4. Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303 (ред. от 21.08.2014) "Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений".

5.1.5. Постановление Правительства РФ от 23.05.1998г. №490 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2005г. №234,от 22.04.2009г. №351, от 03.11.2012г. №1134) «О порядке формирования и ведения российского регистра гидротехнических сооружений».

5.1.6. Постановление Правительства РФ от 18.12.2001 N 876 (ред. от 21.08.2014) "Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской.

5.1.7. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007г.  №304 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2011г. №376) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.1.8. Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108 (ред. от 21.08.2014) "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений").

5.1.9. Приказ Минприроды России от 29.01.2013 N 34 "Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2013 N 28354).

5.1.10. Приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31533).

5.1.11. Приказ Ростехнадзора от 07.07.2014 N 298 "Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33603).

5.1.12. Приказ Ростехнадзора от 24.06.2014 N 263 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33602).

5.1.13. Приказ МЧС РФ и Минтранса РФ от 2 октября 2007 г. N 528/143«Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии судоходных гидротехнических сооружений».

5.1.14. Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

5.1.15. Приказ МЧС РФ № 243, Минэнерго РФ № 150, МПР РФ № 270, Минтранса РФ № 68, Госгортехнадзора РФ № 89 от 18.05.2002г. "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения".

5.1.16. Приказ Ростехнадзора от 10.02.2012 N 90 (ред. от 08.04.2013) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24482).

5.1.17. Приказ Ростехнадзора от 23.01.2012 N 48 "Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2012 N 23945).

5.1.18. Приказ Ростехнадзора от 20.02.2012 N 117 (ред. от 08.04.2013) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24484).

5.1.19. Приказ Ростехнадзора от 02.07.2012 N 377 "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2012 N 24978).

5.1.20. Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625 "Об утверждении Дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.12.2011 N 22631).

5.1.21. ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

5.1.22. ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994.

5.1.23. ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995.

5.1.24. ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996.

5.1.25. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623.

5.1.26. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986.

5.1.27. СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85.

5.1.28. СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/18.

5.1.29. СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция 5.1.30. СНиП 2.06.06-85. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №616.

5.1.31. СНиП 2.06.08.87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/13.

5.1.32. СТО 17230282.27.010.001-2007. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

5.1.33. СТО 17330282.27.140.004-2008. «Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

5.1.34. СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

5.1.35. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

5.1.36. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

5.1.37. СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

5.1.38. Общее сейсмическое районирование территории РФ ОСР-97.

5.2. Требования к организации - исполнителю:

Выбор подрядчика-исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Услуги выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Услуги выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Услуги выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Услуги выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт выполнения работ по разработке деклараций безопасности ГТС на объектах энергетики не менее 3 лет.

5.2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных, технически сложных объектах:

- п.7.4 раздел II «Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений»;

- п.12 раздел II «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»;

- п.13 раздел II «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ Верхне-Териберская ГЭС и Нижне-Териберская ГЭС относятся к особо опасным, технически сложным объектам.

5.2.1.3. Состав комиссии по преддекларационному обследованию назначается в соответствии с п.4 Общих положений Приложения к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03 ноября 2011г. №625.

5.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы   ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.5. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

5.2.1.6. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 2), Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

5.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией, для осуществления услуг по обследованию зданий, ГТС и их ГМО (д.т.н., к.т.н.) с опытом работы в комиссиях по обследованию ГТС.

5.2.2.2. Экспертизу декларации безопасности должна осуществлять организация, имеющая на это право согласно ежегодно утверждаемого МЧС России и Управлением Ростехнадзора «Перечня экспертных центров по проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

5.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т. ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

5.2.2.4. Обеспечение выполнения услуг в соответствии с графиком оказания услуг.

5.2.2.5. Сведения, раскрывающие результаты расчетов зон затопления (площадь и ширина разлива, глубина затопления, продолжительность затопления в часах, время добегания волны, скорость волны, координаты населенных пунктов) при возможном разрушении гидротехнических сооружений на ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС, должны быть оформлены отдельным приложением к  расчёту размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС, имеющий соответствующий гриф секретности.

5.2.2.6. Иметь лицензию на выполнение работ с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.

5.2.2.7. Сведения, раскрывающие результаты расчетов зон затопления (площадь и ширина разлива, глубина затопления, продолжительность затопления в часах, время добегания волны, скорость волны, координаты населенных пунктов) при возможном разрушении гидротехнических сооружений на ГТС Верхне-Териберской ГЭС и Нижне-Териберской ГЭС, не должны быть отражены в разделах декларации безопасности ГТС и расчёте размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС в целях исключения присвоения ей грифа секретности.

5.2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение.

5.2.2.9. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КТСГЭС, так как КТСГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

5.2.2.10. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КТСГЭС.

5.3. Требования к Исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

6.  Запасные части и материалы: не требуется.

7. Для выполнения услуг Исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, ЗиС и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, ЗиС, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Приложение:

1. Технические характеристики ГТС Верхне-Териберской ГЭС-18, Нижне-Териберской ГЭС-19.

2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1»

Приложение №1

к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТС

1. Общие сведения по электростанции

и краткая характеристика гидротехнических сооружений

(проектные параметры)

1.1. Верхне-Териберская ГЭС

  - Генеральный проектировщик ЛО Гидропроект

  - Генеральный подрядчик по строительству СУ Севгидрострой

  - Сроки строительства 1976-1984г.г.

  - Установленная мощность электростанции 130 МВт.

  - Среднемноголетняя выработка электроэнергии       236     млн. кВт.ч

  - Класс основных водоподпорных ГТС - III

Водосброса - II

  - Состав гидротехнических сооружений электростанции:

- Земляная плотина

- Ограждающие дамбы (правобережная, северные дамбы №1,2,3)

- Соединительный канал

- Подводящий канал

- Приканальная дамба

- Водоприёмник

- Напорный туннельный водовод

- Здание ГЭС с корпусом управления, пристанционной площадкой и вспомогательным корпусом

- Водосброс с отводящим каналом-быстротоком

- Отводящий канал ГЭС

- Дамба отводящего канала ГЭС.

  - Водоток – р. Териберка

Среднемноголетний сток   - 940 млн. м3

Среднемноголетний расход - 29,8 м3 /с

Максимальный наблюдаемый расход (дата) – 653,1 м3 /с (2.06.2000г.)

Расчетный максимальный расход воды обеспеченностью

0,1 % - 773 м3 /с

0,5 %- 677 м3 /с

  - Расчетный сбросной расход воды через водопропускные сооружения гидроузла:

688 м3 /с (основной расчетный случай) при НПУ

734 м3 /с (поверочный расчетный случай) при ФПУ

  - Сооружения ГЭС.

    - Водохранилище.

Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 145,00 м.

Отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ) – 145,35 м.

Отметка уровня мертвого объема (УМО) – 132,00 м.

Площадь зеркала при НПУ - 31,1  км2

Полный объем                      - 451,85 млн. м3

Полезный объем                   - 288,00 млн. м3

Характер регулирования бытового стока воды – годичный

    - Водоподпорные сооружения

Тип сооружения – плотина

Грунты основания – граниты

Отметка гребня – 147,50 м.

Максимальный напор – 40,0 м.

Максимальная высота – 43,0 м.

Длина по гребню – 433,0 м.

Ширина по гребню – 10,0 м.

Ширина по подошве – 225,0м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – дренажный низовой банкет из скального грунта.

Конструкция сопрягающих устройств – на правом берегу плотина примыкает к бетонному устою водосброса.

Основные особенности компоновки и конструкции – плотина однородная, возводилось отсыпкой моренного грунта в воду на русловой аллювий.

Материал для плотины – песчаная морена

Заложение откосов – верховой 1: 3

- низовой 1: 2,5

Тип крепления откосов – наброска из скального грунта толщиной 1,5м.

Тип сооружения – Дамба ПРАВОБЕРЕЖНАЯ

Грунты основания – граниты, песчаная морена

Отметка гребня – 147,50 м.

Максимальный напор – 12,50 м.

Максимальная высота – 14,0 м.

Длина по гребню – 550,0 м.

Ширина по гребню – 10,0 м.

Ширина по подошве – 90,0м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – дренажный банкет низового клина из скального грунта.

Основные особенности компоновки и конструкции – дамба однородная, возводилось отсыпкой грунта в воду на подготовленное основание.

Материал тела дамбы – песчаная морена

Заложение откосов – верховой 1: 3

- низовой 1: 2

Тип крепления откосов – наброска из скального грунта толщиной 1,0 м.

Тип сооружения – Дамба ПРИКАНАЛЬНАЯ

Грунты основания – граниты

Отметка гребня – 147,50 м.

Максимальный напор – 18,0 м.

Максимальная высота – 21,0 м.

Длина по гребню – 215,0 м.

Ширина по гребню – 6,0 м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – дренажный банкет низового клина из скального грунта.

Основные особенности компоновки и конструкции – дамба однородная, возводилось отсыпкой моренного грунта в воду на подготовленное основание

Материал тела дамбы – песчаная морена

Заложение откосов – верховой 1: 3

- низовой 1: 2,5

Тип крепления откосов – наброска из скального грунта толщиной 1,0 м.

Тип сооружения – Дамба (СЕВЕРНЫЕ № 1,2,3)

Грунты основания – песчаная морена

Отметка гребня – 147,50 м.

Максимальный напор – 12,0 м (дамба № 1).

Строительная высота (наибольшая) №1- 16,0 м

Длина по гребню –№1 – 130,0 м, №2 – 40,0 м., №3 – 67,0 м.

Ширина по гребню – 6,0 м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – дренажный банкет низового клина из скального грунта.

Основные особенности компоновки и конструкции – дамба однородная, возводилось отсыпкой моренного грунта в воду на подготовленное основание

Материал тела дамбы – песчаная морена

Заложение откосов – верховой 1: 3

- низовой 1: 2

Тип крепления откосов – наброска из скального грунта толщиной 1,0 м.

Для бетонной водосливной (водосбросной) плотины

Тип сооружения – водосливная бетонная плотина с продольной полостью у основания.

Грунты основания – граниты

Отметка гребня – 147,50 м.

Максимальный напор – 25,5 м.

Длина по гребню – 20,0 м.

Ширина по гребню – 20,5 м.

Ширина по подошве – 30,25 м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – нет.

Основные особенности компоновки и конструкции – отсутствует ремонтный затвор, ремонт сегментного затвора производится при сработанном водохранилище.

Отметка порога водослива: 137,0 м.

Количество водосливных отверстий – 1, основные размеры: ширина – 14,0 м., высота – 8,0 м.

Суммарный расчетный расход воды через водосливные отверстия

при НПУ -    688 м3/с

при ФПУ -    734 м3/с

Конструкция водобоя и рисбермы – нет.

    - Водозаборное сооружение (водоприёмник).

Тип сооружения – глубинный

Грунты основания – граниты

Противофильтрационные и дренажные устройства – нет

Отметка порога водоприёмного отверстия – 118,80 м.

Количество водоприёмных отверстия – 2, их основные размеры: высота – 10,0 м., ширина – 6,0 м.

Суммарный расчётный расход воды через отверстия – при НПУ – 133,0 м3/с,

при ФПУ – 133,0 м3/с

Основные особенности компоновки и конструкции – совмещённые пазы для сороудерживающих решёток и ремонтных затворов; водоприёмник открытый, пазы закрыты утеплёнными крышками.

    - Водопроводящее сооружение – деривация.

(канал, туннель, трубопровод)

Тип сооружения – КАНАЛ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ.

Назначение – энергетический

Грунты по трассе – скальные

Количество ниток – 1, основные размеры: трапецеидальное сечение, ширина по дну – 17,0 м, длина – 360,0 м, уклон – 0,003.

Расчетный расход сооружения – 133,0 м3/с

Тип крепления дна и откосов канала – без облицовки

Тип сооружения – КАНАЛ ПОДВОДЯЩИЙ.

Назначение – энергетический

Грунты по трассе – скальные

Количество ниток – 1, основные размеры: трапецеидальное сечение, ширина по дну – 17,0 м, длина – 420,0 м, уклон – 0,003.

Расчетный расход сооружения – 133,0 м3/с

Тип крепления дна и откосов канала – без облицовки.

Тип сооружения – ШАХТА ВЕРТИКАЛЬНАЯ.

Назначение – энергетическое

Грунты по трассе – скальные

Количество ниток – 1, основные размеры: сечение круглое, диаметр – 6,0 м, длина – 80,0 м

Расчетный расход – 133,0 м3/с

Тип обделки шахты – бетон.

Тип сооружения – НАПОРНЫЙ ТУННЕЛЬ.

Назначение – энергетический

Грунты по трассе – скальные

Количество ниток – 1, основные размеры: сечение корытообразное с полуциркульным сводом, ширина – 8,0 м, высота – 6,8 м, длина – 1462,0 м, уклон – 0,003.

Расчетный расход сооружения – 133,0 м3/с

Тип отделки туннеля – набрызг бетона.

Тип сооружения – ТУРБИННЫЙ ВОДОВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ.

Назначение – энергетический

Грунты по трассе – скальные

Количество ниток – 1, основные размеры: длина – 31,5 м, внутренний диаметр – 6,0 м.

Расчетный расход сооружения – 133,0 м3/с

Основные особенности компоновки и конструкции – турбинный водовод горизонтально сопрягается с туннельным водоводом и дисковым затвором гидротурбины, металлический водовод обетонирован, толщина бетона – 1,0 м.

Тип сооружения – ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ ГЭС.

Назначение – энергетический

Грунты по трассе – рыхлые отложения, представленные валунными, гравийно-галечниковыми и песчаными грунтами.

Количество ниток – 1, основные размеры: длина – 590,0 м, ширина канала по дну – 9,0 м, заложение откосов 1:3, уклон – 0,0005.

Расчетный расход сооружения – 133,0 м3/с

Основные особенности компоновки и конструкции – уклон на первых 67 м обратный 1:9, на концевом участке (сопряжение с р. Териберка) обратный уклон 1:20.

По правому берегу защитная дамба из морены с максимальной высотой – 6,0 м.

Крепление откосов – скальным грунтом, толщиной 0,5м

    - Здание ГЭС.

Тип здания – наземный

Грунты основания – скальные

Строительная высота – 20,5 м (подводная часть)

Длина – 48,0 м

Ширина – 24,0 м

Противофильтрационные и дренажные устройства – в строительных швах устроен деревянный брус 100х200 мм, отвод фильтрующей воды производится по канавкам на отметках 21,50 м и 17,00 м.

Конструкция водобоя и рисбермы – нет

Тип и количество гидротурбин – РО – 170/803-В-400 – 1 шт.

Расчетный расход (суммарный) – 131,0 м3/с

Напор на гидротурбину: максимальный – 122,00 м

расчетный – 111,00 м

минимальный – 103,00 м

Основные особенности компоновки и конструкции – маш.зал развёрнут вдоль потока.

  - Механическое оборудование сооружения

1.11.1. Затворы.

Тип затвора – сегментный

Место установки – водосброс

Количество – 1

Максимальный напор – 8,0 м.

Масса затвора – 49,165 т.

Основные размеры – 14 х 8,5 м.

Конструкция закладных и опорно-ходовых частей – скользящие деревянные полозья

Тип уплотнения – резиновое

Конструкция подхватов и захватных устройств – нет

Тип, количество и грузоподъёмность подъёмных механизмов – канатный, г.п. – 2 х 40 тс.

Тип затвора – плоский, скользящий глубинный

Место установки – водоприёмник

Количество – 2

Максимальный напор – 26,2 м.

Масса затвора – 31,15 т.

Основные размеры – 6 х 10 м.

Конструкция закладных и опорно-ходовых частей – скользящие полозья из ДСП – Б.Г.Т.

Тип уплотнения – резиновое

Конструкция подхватов и захватных устройств – захватная балка

Тип, количество и грузоподъёмность подъёмных механизмов – козловой кран, г.п. 50 тс.

Тип затвора – дисковый турбинный

Место установки – здание ГЭС

Количество – 1

Максимальный напор – 125,0 м.

Масса затвора – 105,0 т.

Основные размеры – Ø 4,5 м.

Конструкция закладных и опорно-ходовых частей – нет

Тип уплотнения – резиновый шнур

Конструкция подхватов и захватных устройств – нет

Тип, количество и грузоподъёмность подъёмных механизмов – электрогидравлический привод, Р=40кг/см2

Тип затвора – плоский скользящий наклонный глубинный

Место установки – здание ГЭС, отсасывающие трубы

Количество – 2

Максимальный напор – 13,01 м.

Масса затвора – 9,0 т.

Основные размеры – 5,5 х 4,89 м.

Конструкция закладных и опорно-ходовых частей – скользящие деревянные полозья

Тип уплотнения – фасонная резина

Конструкция подхватов и захватных устройств – нет

Тип, количество и грузоподъёмность подъёмных механизмов – канатный, г.п. – 2 х 8 тс.

1.11.2. Сороудерживающие решетки.

Тип конструкции – вертикальные плоские 2-х секционные

Количество – 2

Расчетный перепад на решетке - 300 см

Тип сороочистного оборудования – плоско-челюстной грейфер «Полип».

1.2. Нижне-Териберская ГЭС

  - Генеральный проектировщик – Ленгидропроект.

  - Генеральный подрядчик по строительству – ПМК «Севгидрострой».

  - Сроки строительства – 1978-1987г.г.

  - Установленная мощность гидроэлектростанции – 26,5 МВт.

  - Среднемноголетняя выработка электроэнергии – 54,2 млн.кВт.час.

  - Класс основных водоподпорных ГТС – III.

Здания ГЭС и отводящего канала – IV

  - Состав гидротехнических сооружений:

- Земляная плотина

- Водосброс

- Водоприёмник

- Здание ГЭС

- Отводящий канал

  - Водоток – р. Териберка

- Среднемноголетний сток – 1012 млн.м3

- Среднемноголетний расход – 32,1 м3/с

- Максимальный наблюдаемый расход – 52,0 м3/с (5.06.2000 г.)

- Расчётный максимальный расход воды – обеспеченностью 0,1 % - 803 м3/с, зарегулированный – 720 м3/с

  - Расчётный сбросной расход воды через водопропускные сооружения гидроузла – 720 м3/с (основной расчётный случай)

  - Сооружения ГЭС.

    - Водохранилище.

Отметка НПУ – 25,00 м.

Отметка ФПУ – нет .

Отметка УМО – 22,80 м.

Площадь зеркала при НПУ – 1,42 км2.

Полный объём – 11,30 млн.м3.

Полезный объём – 2,64 млн.м3.

Характер регулирования бытового стока реки – суточное.

    - Водоподпорное сооружение

Тип сооружения – ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА

Грунты основания – граниты, аллювиальные отложения.

Отметка гребня – 27,00 м.

Максимальный напор – 17,0 м.

Максимальная высота – 19,0 м.

Длина по гребню – 154,0 м.

Ширина по гребню – 5,0 м.

Ширина по подошве – 115,0 м.

Противофильтрационные и дренажные устройства: противофильтрационные отсутствуют, дренажные – банкет нижнего клина из скалы.

Конструкция сопрягающих устройств – на правом берегу примыкает к естественному склону, на левом – к устою водосброса.

Основные особенности компоновки и конструкции – плотина однородная, возводилась отсыпкой моренного грунта в воду.

Материал тела плотины – морена.

Заложение откосов – верхового 1:3

- низового 1:2,5.

Тип крепления откосов – верхового –наброска из скального грунта толщиной 1,5 м.

Тип сооружения – ПЛОТИНА ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ ПРИМЫКАНИЕ.

Грунты основания – граниты, аллювиальные отложения.

Отметка гребня – 27,00 м.

Максимальный напор – 13,0 м.

Максимальная высота – 15,0 м.

Длина по гребню – 100,0 м.

Ширина по гребню – 11,0 м.

Ширина по подошве – 50,0 м.

Противофильтрационные устройства – нет

Конструкция сопрягающих устройств – на левом берегу примыкает к естественному склону, на правом – к затворохранилищу водоприёмника.

Основные особенности компоновки и конструкции – выполнена из мягких грунтов слоями по 0,5 м. с укаткой.

Материал тела плотины – песчано-гравийный грунт.

Заложение откосов: - верховой 1:3

- низовой 1:2.

Тип крепления откосов – наброска из скального грунта толщиной 0,5 м.

    - Водозаборные (водосбросные) сооружения.

Тип сооружения – ВОДОПРИЁМНИК ГЛУБИННЫЙ.

Грунты основания – гранит.

Основные элементы сооружения – 2 водоприёмных отверстия. Пазы для аварийно-ремонтного затвора и совмещённые пазы для с/у решёток и ремонтных затворов.

Отметка порога водоприёмного отверстия – 11,0 м.

Количество водоприёмных отверстий – 2, их основные размеры – 6 х 9 м.

Суммарный расчётный расход воды через отверстия при НПУ – 139,0 м3/ с.

Тип сооружений – ВОДОСБРОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ С ШИРОКИМ ПОРОГОМ.

Грунты основания – граниты.

Основные элементы сооружения – 2 отверстия разделены бычком толщиной 1,6 м., имеют по 2 паза для установки основного и ремонтного затворов, толщина плиты порога 3,0 м., с верховой стороны выполнена 2-х рядная цем. завеса до 15 м. глубиной, быстроток длиной 40,0 м и шириной 14,0 м с уклоном 1:2.

Основные особенности компоновки и конструкции – верхнее строение водосброса является продолжением водоприёмника, обслуживается одним мостовым краном г.п.50тс.

Отметка порога водослива – 14,0 м.

Количество водосливных отверстий – 2, их основные размеры – 6 х 11 м.

Суммарный расчётный расход через водосливные отверстия при НПУ – 744,0 м3/с.

Конструкция водобоя и рисбермы – нет.

1.10.4. Водопроводящее сооружение.

Тип сооружения – ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ.

Назначение – энергетическое.

Грунты по трассе – граниты.

Количество ниток – 1, основные размеры – длина 115,0 м, ширина по дну 32,3 м.

Расчётный расход – 139,0 м3/с.

Основные особенности компоновки и конструкции – левый берег ограничен скалой, правый – разделительной стенкой на длине 45,0 м, далее соединяется с каналом водосброса.

Тип крепления дна и откосов канала – нет.

1.10.5. Здание ГЭС.

Тип здания – приплотинное.

Грунты основания – граниты.

Строительная высота – 20,0 м (подводная часть).

Длина – 31,0 м.

Ширина – 24,0 м.

Противофильтрационные устройства – в строительных швах установлен брус 100 х 200 мм.

Дренажные устройства – канавки и трубы для отвода воды с отметок в насосную откачки.

Тип и количество турбин – ПЛ-40-В-430 – 1 шт.

Расчётный расход – 139,0 м3/с.

Напор на турбину – максимальный – 26,5 м

- расчётный – 21,4 м

- минимальный – 20,5 м

1.11. Механическое оборудование сооружения.

    - Затворы.

| Тип затвора | Плоский колёсный секционный (основной/ремонтный) | Плоский колёсный секционный | Плоский скользящий |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Водосброс | Водоприёмник | Здание ГЭС, отсасывающая труба |
| Количество, шт. | 2 / 1 | 2 | 2 |
| Максимальный напор, м | 11,32 / 11,0 | 14,0 | 14,95 |
| Масса затвора, т | 34 / 33,1 | 28,33 | 10,3 |
| Основные размеры, м | 6 х 11,6 | 6 х 9 | 5 х 5,22 |
| Конструкция закладных и опорно-ходовых частей | Колёсные | Колёсные | Скользящие деревянные полозья |
| Тип уплотнения | Резина | Резина | Фасонная резина |
| Конструкция подхватов и захватных устройств | Нет / захватная балка | Нет | Нет |
| Тип, количество и грузоподъёмность подъёмных механизмов | Канатный г.п. 2 х 35 тс / мостовой кран г.п. 50тс | Канатный, г.п. 2 х 32 тс | Канатный, г.п. 2 х 8 тс |

    - Сороудерживающие решётки.

Тип конструкции – вертикальная плоская съёмная.

Количество – 2 шт.

Расчётный перепад на решётке – 200 см.

Тип сороочистного оборудования – грейфер плоско-челюстной и грейфер «Полип».

2. Оснащенность гидротехнических сооружений средствами контроля.

2.1. Сведения по контрольно-измерительной аппаратуре.

| Наименование сооружения и место установки аппаратуры | Наименование аппаратуры | Количество аппаратуры |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | установленной | дествую-щей |  |
| Верхне-Териберская ГЭС Земляная плотина | Пьезометры | 9 | 19 | 16 |  |
|  | Мерные водосливы | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Геодезические знаки | 6 | 8 | 8 |  |
| Водосброс | Геодезические знаки |  | 9 | 7 | 2 марки уничтожены при ремонте моста |
| Водоприёмник | Геодезические знаки |  | 7 | 7 |  |
| Правобережная дамба | Мерный водослив | 1 | 1 | 1 |  |
| Приканальная дамба | Мерный водослив | 1 | 1 | 1 |  |
| Северная дамба №1 | Мерный водослив | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Геодезические знаки | ---- | 5 | 5 |  |
| Здание ГЭС, ПХК, маш.зал | Щелемеры | ---- | 9 | 9 |  |
|  | Геодезические знаки | ---- | 29 | 29 |  |
| Нижне-Териберская ГЭС Земляная плотина | Пьезометры | 9 | 12 | 12 |  |
|  | Геодезические знаки | 7 | 8 | 7 |  |
| Здание ГЭС, водоприёмник | Геодезические знаки |  | 20 | 20 |  |
| Левобережное примыкание | Пьезометры | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Геодезические знаки | 1 | 1 | ---- |  |
| Левобережная терраса | Пьезометры | 10 | 10 | 7 | 3 пьезометра забиты камнями |

2.2. Наличие средств и систем автоматизированного контроля по сбору и обработке результатов измерений -   установка на водоприёмнике АСГИ   в 2005 году. В 2009 году внедрена информационно-диагностическая система (БИНГ-3).

В группе ГТС имеется персональный компьютер.

2.3. Замечания по оснащенности и работе средств контроля:

- в зимний период низовые пьезометры плотин и мерные водосливы заметаются снегом на значительную глубину, поэтому снятие показаний при помощи рулетки невозможно.

3.1.Организация надзора

за гидротехническими сооружениями.

3.1. Производственная структура подразделений электростанции, осуществляющих контроль за гидротехническими сооружениями и их механическим оборудованием

- за гидротехническими сооружениями – группа по эксплуатации ГТС КТСГЭС,

- за механическим оборудованием – электромеханический цех № 2.

3.2. Состав и периодичность проводимых натурных наблюдений за гидротехническими сооружениями:

- визуальные наблюдения за состоянием ГТС – 1 раз в месяц,

инструментальные наблюдения:

- пьезометры – 1 раз в месяц (в период паводка- 2 раза в месяц);

- мерные водосливы – 1 раз в месяц (в период паводка-2 раза в месяц);

- щелемеры – 1 раз в месяц;

- измерение осадки ГТС – 1 раз в 5 лет;

- отбор проб воды, профильтровавшейся через бетон здания ГЭС на хим. анализ – 2 раза в год по графику.

3.3. Недостатки по проведению натурных наблюдений и обработке их результатов – не регулярность замеров в зимний период из-за невозможности (по метеоусловиям) проезда к ГЭС. Заметания большей части пьезометров снегом глубиной до 2-3 метров.

4.Аварии и аварийные ситуации

на гидротехнических сооружениях.

4.1. Сведения об авариях и аварийных ситуациях на гидротехнических сооружениях и их элементах за пятилетний период – НЕТ.