Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Создание системы обмена технологической информацией Филиала "Карельский" 
ОАО "ТГК-1" с автоматизированной системой системного оператора ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ» (№ 3000/3.20-2278)

Филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.10.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 453050 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Каскад Сунских ГЭС:

Адрес: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная.

Объекты: ГЭС-1 (Кондопожская ГЭС), ГЭС-2 (Пальеозерская ГЭС).

Каскад Выгских ГЭС:

Адрес: Республика Карелия, Сегежский р-н, п. Каменный Бор, ул. Советская, 1-А.

Объекты: ГЭС-3 (Маткожненская ГЭС), ГЭС-5 (Выгостровская ГЭС), ГЭС-6 (Беломорская ГЭС), ГЭС-7 (Палакоргская ГЭС).

Должность, ФИО и контактные телефоны ответственных лиц за составление технического задания:

- Начальник службы СДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Ильин Борис Николаевич, тел: 8(8142)71-38-90;

- Зам. начальника службы СДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Борискин Андрей Николаевич, тел: 8(8142)71-39-91.

Период выполнения работ:

Начало: март 2014 года

Окончание:

ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3:

ПИР (утвержденный) – 45 дней с даты заключения договора, но не позднее 30.04.2014 года

СМР – 30.09.2014 года.

Ввод в ОЭ – 26.11.2014 года

Ввод в ПЭ – 26.12.2014 года

ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7:

ПИР (утвержденный) – 90 дней с даты заключения договора, но не позднее 30.07.2014 года

СМР – 30.06.2015 года.

Ввод в ОЭ – 30.08.2015 года

Ввод в ПЭ – 30.09.2015 года

Расчетная (максимальная) стоимость закупки – 127 472,22 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Создание систем обмена технологической информацией ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7 Филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" с автоматизированной системой системного оператора ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ (далее - СОТИ АССО).

Необходимо:

- Выполнить дополнительное обследование объектов модернизации ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7;

- Составить ведомость на работы и оборудование;

- Произвести корректировку разработанной ранее проектной документации и на основании корректировок выполнить и предоставить исполнительную документацию, необходимую для сдачи СОТИ АССО в эксплуатацию;

- Выполнить работы по созданию и вводу в эксплуатацию систем телемеханики, регистраторов аварийных событий (РАС) и систем измерения неэлектрических величин.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по созданию систем обмена технологической информацией ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7 Филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" с автоматизированной системой системного оператора ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительное обследование объектов, составление ведомости на работы и оборудование ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7. | Подрядчик |
| 2. | Корректировка проектной документации ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7. | Подрядчик |
| 3. | Поставка оборудования, материалов на объект «Заказчика» в соответствии с доработанным проектом. ГЭС-1: - Кабельная продукция; - Оборудования системы РАС; - Оборудование системы ГТИ; - Устройства сбора и передачи данных с резервированием; - Оборудование диагностики системы телемеханики. ГЭС-2: - Кабельная продукция; - Оборудования системы РАС; - Оборудование системы ГТИ; - Устройства сбора и передачи данных с резервированием; - Оборудование диагностики системы телемеханики. ГЭС-3: - Кабельная продукция; - Оборудование системы ГТИ; - Оборудование системы телемеханики в полном объёме и ЗИП УСПД; - Оборудование диагностики системы телемеханики. ГЭС-5: - Кабельная продукция; - Оборудования системы РАС; - Оборудование системы ГТИ; - Устройства сбора и передачи данных с резервированием; - Оборудование диагностики системы телемеханики. ГЭС-6: - Кабельная продукция; - Оборудования системы РАС; - Оборудование системы ГТИ; - Устройства сбора и передачи данных с резервированием; - Оборудование диагностики системы телемеханики. ГЭС-7: - Кабельная продукция; - Оборудования системы РАС; - Оборудование системы ГТИ; - Устройства сбора и передачи данных с резервированием; - Оборудование диагностики системы телемеханики. | Подрядчик |
| 4. | Монтажные работы. ГЭС-1: - Монтажные работы цепей ТИ и ТС; - Модернизация шкафов УСПД (реализация схемы резервирования); - Монтаж системы диагностики оборудования телемеханики; - Монтаж системы регистраторов аварийных событий (РАС); - Монтаж системы гидротехнических измерений (ГТИ). ГЭС-2: - Монтажные работы цепей ТИ и ТС; - Модернизация шкафов УСПД (реализация схемы резервирования); - Монтаж системы диагностики оборудования телемеханики; - Монтаж системы регистраторов аварийных событий (РАС); - Монтаж системы гидротехнических измерений (ГТИ). ГЭС-3: - Монтажные работы цепей ТИ и ТС; - Монтаж системы телемеханики в полном объёме; - Монтаж системы диагностики оборудования телемеханики; - Монтаж системы регистраторов аварийных событий (РАС); - Монтаж системы гидротехнических измерений (ГТИ). ГЭС-5: - Монтажные работы цепей ТИ и ТС; - Модернизация шкафов УСПД (реализация схемы резервирования); - Монтаж системы диагностики оборудования телемеханики; - Монтаж системы регистраторов аварийных событий (РАС); - Монтаж системы гидротехнических измерений (ГТИ). ГЭС-6: - Монтажные работы цепей ТИ и ТС; - Модернизация шкафов УСПД (реализация схемы резервирования); - Монтаж системы диагностики оборудования телемеханики; - Монтаж системы регистраторов аварийных событий (РАС); - Монтаж системы гидротехнических измерений (ГТИ). ГЭС-7: - Монтажные работы цепей ТИ и ТС; - Модернизация шкафов УСПД (реализация схемы резервирования); - Монтаж системы диагностики оборудования телемеханики; - Монтаж системы регистраторов аварийных событий (РАС); - Монтаж системы гидротехнических измерений (ГТИ). | Подрядчик |
| 5. | Пусконаладочные работы, оформление сдаточной документации СОТИ АССО ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7 | Подрядчик |
| 6 | Сдача объектов СОТИ АССО ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7 в работу «Заказчику». | Подрядчик |

- Общие положения.

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) распространяется на СОТИ АССО в части систем телемеханики, регистраторов аварийных событий (РАС) и систем измерения неэлектрических величин.

СОТИ АССО предназначена для измерения, сбора и передачи телеметрической информации о работе оборудования электростанции в нормальном и аварийном режиме работы   системному оператору ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ, в аппарат управления Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» и непосредственно на объекты каскада Сунских ГЭС и каскада Выгских ГЭС.

Данное техническое задание не является документом, целиком определяющее требования к СОТИ АССО и может быть уточнено на основании согласованных совместно с Филиалом "Карельский" ОАО "ТГК-1" решений, а так же требований филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Перечень, определяющий полноту и достаточность требований к СОТИ АССО, определён в регламентирующих документах на создание и ввод в работу СОТИ АССО.

Объектом автоматизации является ГЭС-1, ГЭС-2 Каскада Сунских ГЭС, ГЭС-3, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7 Каскада Выгских ГЭС.

Основанием для проведения работ по созданию  СОТИ АССО являются следующие документы:

- Требования к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора. Приложение № 2 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка. Утверждено Решением наблюдательного совета НП "АТС" № 96 от 14.06.2006 г.;

- Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) Приложение №3 к Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС;

- Приказ № 603 ОАО РАО "ЕЭС России" от 09.09.2005 "О приведении систем телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", в соответствие с требованиями балансирующего рынка";

- Информационное письмо ЦДУ ЕЭС РФ № 91 от 22 ноября 2001 года "Рекомендации по подключению аналоговых и дискретных сигналов к регистраторам аварийных событий (РАС) и его пуску при аварийных нарушениях в ЕЭС";

- Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, ДЗО (ВЗО) РАО "ЕЭС России", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и ОАО "ФСК ЕЭС при создании (модернизации) и приемке в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора;

- Технические задания на систему телемеханики и связи ГЭС-1 (Кондопожская ГЭС), ГЭС-2 (Пальеозерская ГЭС), ГЭС-3 (Маткожнеская ГЭС), ГЭС-5 (Выгостровская ГЭС), ГЭС-6 (Беломорская ГЭС), ГЭС-7 (Палакоргская ГЭС). Технические задания согласованны с ОАО «СО ЕЭС – ЦДУ ЕЭС» и утверждены ОАО «ТГК-1» предоставляются заказчиком в электронном виде.

- Проекты на модернизацию систем телемеханики и связи (СТМиС)  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» приложены заказчиком в электронном виде.

- Общие требования.

СОТИ АССО должна соответствовать современному уровню развития науки и техники в области сбора и передачи телеинформации, а так же требованиям данного ТЗ в целом, вне зависимости от того, входит она в состав другой автоматизированной системы, или является автономной.

СОТИ АССО должна являться функционально законченной и обеспечивать выполнение требований предъявляемых ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ, нормативной документацией и требованиям Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

СОТИ АССО должна обеспечивать:

- Сбор и передачу оперативных данных о работе оборудования в нормальном и аварийном   режимах работы с гарантированным качеством, фиксацией времени события/изменения.

- Обмен информаций с ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ об авариях, предаварийных и послеаварийных событиях комплексов противоаварийной автоматики, регистраторов измерений и записи аварийных событий.

- Сбор и обмен телемеханической информацией с ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ в согласованном объеме с использованием 2-х существующих каналов связи (основной/резервный) по протоколу в соответствии с МЭК 60870-5-101.

- Сбор и обмен телемеханической информацией с оперативно информационным комплексом (ОИК, СК-2007) Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» по протоколу в соответствии с МЭК 60870-5-104.

- Привязку времени в системе телемеханики к астрономическому времени с точностью, не хуже ± 50мс.

- Ведение единого времени в системе телемеханики с точностью, не хуже ± 0,5с.

- Диагностику программно-аппаратных средств системы. С каждого шкафа телемеханики в направлении ОИК Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» должна передаваться диагностическая информация об открытии дверей шкафов состояния электропитания шкафа (основное, резервное), сигнал состояния (наличия) оперативного тока, телесигнализация положения автоматических выключателей.

- Сбор и передачу данных в определённый для каждого из видов информации период времени.

- Требования к оборудованию.

При организации измерений электрических величин в качестве многофункционального измерительного преобразователя (далее - МИП) должны использоваться счётчики электроэнергии типа А1800 (модификация для телемеханики, поставлены ранее по проекту СТМиС), УСПД типа RTU-325T.

В точках измерений совпадающих с точками измерений коммерческого учета необходимо совместное использование МИП А1800 для АИИС КУЭ и СОТИ АССО.

УСПД телемеханики должны иметь схему резервирования (при отказах в работе основного УСПД, система должна автоматически переключаться на резервное).

Компоненты измерительных систем комплексов, используемые для измерения неэлектрических величин должен иметь поверку для подтверждения соответствия метрологическим требованиям.

- Особые требования.

Во исполнении постановления правительства №743 от 27.08.2013 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам проведения конкурентного отбора мощности на 2014 год» и возможности аттестации электростанций, срок эксплуатации которых превышает 55 лет, первоочередными к выполнению работ по созданию СОТИ АССО в 2014 году и ввода в промышленную эксплуатацию являются ГЭС-1, ГЭС-2, 
ГЭС-3.

Вся проектная документация должна быть выполнена в объеме, определяемом техническими заданиями на проекты систем телемеханики и связи (СТМиС) Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (технические задания приложены в электронном виде) и согласована в Филиале «Карельский» ОАО «ТГК-1». При выполнении работ необходимо максимально использовать оборудование, поставленное ранее по проектам на модернизацию СТМиС (проекты приложены в электронном виде).

Учесть установку/замену цифровых регистраторов аварийных процессов, сервера РАС, системы измерения неэлектрических величин, систему диагностики оборудования телемеханики, схему резервирования УСПД, а так же уточнить и согласовать расположение оборудования (шкафов) с заказчиком.

При производстве работ руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:

  - СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

  - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

  - ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

  - ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - 1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

- Состав и содержание работ.

ПИР, СМР (при необходимости выполнение подготовительных работ), ПНР, а так же процедуры сдачи СОТИ АССО должны быть выполнены в соответствии с предъявляемыми к системе СОТИ АССО требованиями, в том числе и требованиями системного оператора ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Работы должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения заключения о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора без замечаний.

- Требования к документированию.

Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При составлении документов, необходимо следовать требованиям, изложенным в ГОСТах серии 24.2ХХ согласно соответствующим видам обеспечения системы.

Подготовить три экземпляра исполнительной документации на создание системы в брошюрованном виде на бумажной основе согласно ГОСТ 19.106-78 и в соответствии с действующими нормативно-техническими актами. Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими требованиями, по ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД общие требования к текстовым документам».

- Требования к подрядной организации.

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

7.1. Общие требования:

- обеспечить соответствие требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

7.2. Специальные требования:

- СРО на данный вид работ не требуется;

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию выполнения данного вида работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

7.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

7.4.  Требования к защите конфиденциальной информации.

В случае передачи подрядчику информации, необходимой для формирования  предложения на участие в конкурентной процедуре, а также документальных материалов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию, подрядчик обязан:

- предоставить перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации,  а также сведения:

• об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроль за его соблюдением;

• о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- заключить с ОАО «ТГК-1» Соглашение о конфиденциальности  (по форме ОАО ТГК-1»). Данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- проводить обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г.

Приложения:

1. Соглашение о конфиденциальности – в 1 экз. на 3 л.

2. Проекты на модернизацию СТМиС -  в эл. виде.

3. Технические задания на проекты модернизации СТМиС – в эл. виде.