ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ПИР и монтажу аппаратуры оповещения объектов филиала "Карельский" ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3000/5.24-1957)

| ОКВЭД | 32.20.9; 32.30.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3222000; 7499090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

- аппарат управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 43;

- управление каскада Кемских ГЭС – Республика Карелия, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 15;

- управление каскада Выгских ГЭС Республика Карелия, Сегежский р-н, п. Каменный Бор, ул. Советская, д.1А.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: ведущий специалист по ГЗ и МР АУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Лавров Александр Владимирович, тел. (8142) 71-38-39, м.т. 89114101777, e-mail: lavrov.av@karelia.tgс1.ru.

Период выполнения работ:

Начало                 апрель 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ:

В зданиях аппарата управления филиала и каскадов Кемских и Выгских ГЭС осуществляется ПИР и монтаж аппаратуры для громкоговорящего оповещения сотрудников с помощью усилителей, размещаемых в аппаратных связи, громкоговорителей на этажах в коридорах зданий с основных пультов управления, размещаемых на рабочих местах секретарей (помощников) руководителей или самих руководителей и резервных (переносных) размещаемых в кабинетах специалистов по ГЗ и МР.  с возможностью переноса на запасные пункты управления. Конкретные характеристики и места размещения и монтажа оборудования определяется в ходе ПИР.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1100 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов –150 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 550 тыс. руб. без учёта НДС

| Структурное подразделение | Квартал 2014 года |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Аппарат управления | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Каскад Выгских ГЭС | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Каскад Кемских ГЭС | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| итого | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |

Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ: Создание систем своевременного оповещения персонала, находящегося на рабочих местах в зданиях аппарата управления филиала, управлений каскадов Выгских и Кемских ГЭС, с основных и резервных пультов управления, через современные системы громкоговорящего оповещения в режиме настоящего времени.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Аппарат управления филиала – с 3-мя зонами оповещения:

Здание  Кирова-43: усилители суммарной выходной мощностью 500 – 1000 ватт (определяется в ходе ПИР в зависимости от суммарной мощности монтируемых громкоговорителей, c запасом на наращивание) в аппаратной связи (кабинет № 125) или в диспетчерской (кабинет № 120) (место определяется в ходе ПИР). Громкоговорители,  выходной мощностью 10-30 Вт (достаточность, производитель, места монтажа и прокладка кабелей связи и электропитания определяется в ходе ПИР по согласованию со специалистами по ГЗ и МР структурных подразделений и инженерами ССДТУ и другими соответствующими должностными лицами структурных подразделений; громкоговорители размещаются в коридорах зданий на этажах (8 шт.). Пульты управления системой размещаются:  основной - в помещении дежурного диспетчера СЭР филиала (кабинет № 120), резервный размещается в кабинете № 319 на столе ведущего специалиста по ГЗ МР с возможностью переноса и подключения на ЗПУ (определяется в ходе ПИР). Примерные места размещения оборудования и прокладки кабелей показаны на схемах поэтажных планов зданий. (Приложение № 1).

Здание гаража АУ: громкоговорители 3шт. 10-30 Вт - по одному в  помещении гаражных боксов, в коридоре группы транспорта и один на площадке перед боксами (конкретные места определяются в ходе ПИР). Для передачи сигналов в здание гаража использовать существующeую медную линию связи (1 пару сечением 0,4) с установкой усилителя мощностью до 50Вт. Места размещения оборудования определяются в ходе ПИР.

Крыло 2 этажа здания Варкауса 1 А: громкоговоритель 1 мощностью 30 Вт в коридоре у окна. Маршрут и способ прокладки кабеля согласовывается установленным порядком в ходе ПИР. Для передачи сигналов в здание использовать арендуемый канал сети связи с установкой усилителя мощностью до 50Вт и необходимого коммутационного оборудования, состав которого определить в ходе ПИР.

2.2. Здания управления каскада Кемских ГЭС – с 2-мя зонами оповещения:

Здание управления  г. Кемь ул. Энергетиков д. 15: усилитель суммарной выходной мощностью около125 Вт  размещается в кабинете специалиста по ГЗ и МР. Громкоговорители,  выходной мощностью до 10 Вт. Характеристики оборудования,  места его размещения, способы монтажа и прокладка кабелей связи и электропитания определяются в ходе ПИР в зависимости от суммарной мощности монтируемых громкоговорителей с запасом на наращивание,  по согласованию со специалистом по ГЗ и МР каскада, инженерами ССДТУ и главным инженером каскада. Громкоговорители размещаются в коридорах здания на этажах 2 шт. и 1 шт. в гаражном боксе на 1 этаже и один на площадке перед боксами. Пульты управления системой - основной: размещается на столе секретаря, с возможностью переноса на стол  директора каскада, резервный в помещении специалиста по ГЗ и МР, с возможностью переноса на запасной пункт управления (место определяется в ходе ПИР).

Здание вспомогательного корпуса управления каскада: громкоговорители 3шт. 10-30Вт - по одному в  коридорах на этажах (конкретные места определяются в ходе ПИР). Маршруты прокладки проводов согласовываются с руководством каскада.

2.3. Здания управления каскада Выгских ГЭС – с 2-мя зонами оповещения:

Здание управления п. Каменный Бор, ул. Советская, д.1А: усилители 2 суммарной выходной мощностью около 125 Вт (определяется в ходе ПИР в зависимости от суммарной мощности монтируемых громкоговорителей) размещается в кабинете специалиста по ГЗ и МР (место определяется в ходе ПИР).  Громкоговорители,  выходной мощностью 10-30 Вт (достаточность, производитель, места монтажа и прокладка кабелей связи и электропитания определяется в ходе ПИР по согласованию со специалистом по ГЗ и МР каскада, инженерами ССДТУ и главным инженером каскада; громкоговорители размещаются в коридорах здания на этажах 2 шт., 1 в зале совещаний и 1 шт. в помещении для командировочных на 1 этаже. Пульты управления системой - основной: размещается на столе секретаря, с возможностью переноса на стол  директора каскада, резервный в помещении специалиста по ГЗ и МР, с возможностью переноса на запасной пункт управления (место определяется в ходе ПИР).

Здания  и территория гаража каскада Выгских ГЭС: громкоговорители 3шт. 10Вт - по одному в  помещениях с пребыванием персонала (конкретные места определяются в ходе ПИР) и один на площадке перед боксами. Для передачи сигналов на территорию гаража использовать существующие оптиковолоконные каналы связи по смонтированному ранее оптическому кабелю фирмы НАТЕКС, с установкой усилителя  достаточной мощности (до 50 -100Вт)  и 2-х комплектов по обоим  сторонам ВОЛС следующего оборудования: MINI RACK 1U; FG-FOM4E-RM; FLEXGAIN PLEX; МОДУЛЬ оптический 20 км.

Таблица примерного оборудования для проектирования и монтажа на объектах работ

| Номенклатура оборудования | Стоимость единицы | АУ |  | ККГЭС |  | КВГЭС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |
| Усилитель 125 Вт Мета 9153 | 25580 | 1 | 25580 | 1 | 25580 | 2 | 51160 |
| Усилитель 40Вт Мета 8127 | 12181р | 2 | 24362 |  |  |  |  |
| Усилитель 100Вт 100УМПТ www.ervikom.ru | 13629 |  |  | 1 | 13629 |  |  |
| Усилитель 250Вт Мета 9152А | 30990 |  |  |  |  |  |  |
| Громкоговоритель JDM WS-103W 3/1,5 Вт | 43.5$ =1500 р |  |  |  |  |  |  |
| Громкоговоритель JDM WS-110W 10/5 Вт | 53.5$ =1850руб |  |  |  |  |  |  |
| Громкоговоритель JDM FA-100CE 6\3Вт | 29$= 1000руб |  |  |  |  |  |  |
| Гр-ль Мета АСР-10.1.5 10Вт | 750 руб |  |  | 6 | 4500 | 8 | 6000 |
| Гр-ль этажный АСР-03.1.2 исп.2 3 Вт 30 В | 580руб | 15= 11+1+3 | 8700 |  |  |  |  |
| Бл.ак. настенный АСР-10.2.5, Мета | 1840р | 1 | 1840 |  |  |  |  |
| Гр-ль уличный АСР-15.5.1 30ВМета | 3145р |  |  |  |  |  |  |
| Гр-ль уличный ГР-30.03 МЕТА | 1570 р | 1+1 | 3140 | 1 | 1570 | 1 | 1570 |
| Пульт управления RC-110 | 176$= 6000 р |  |  |  |  |  |  |
| Пульт управления RC-100 | 197$= 6500 р |  |  |  |  |  |  |
| Пульт управления МЕТА 8515 на 9 зон | 11500 р | 3 | 34500 | 2 | 23000 | 2 | 23000 |
| Щиток к пульту МЕТА 8515 (7482) | 1360 | 3 | 4080 |  |  |  |  |
| МЕТА 7483 Коммутатор пультов | 3510 | 1 | 3510 |  |  |  |  |
| Кабель ПДУ | ?2000 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| МЕТА 7712 Блок резервного питания | 9620 | 1 | 9620 | 1 | 9620 | 1 | 9620 |
| Аккумулятор для блока резервного питания МЕТА 7712 (требуется 4 шт.) | 510 | 4 | 2040 | 4 | 2040 | 4 | 2040 |
| Кабели связи | * | * | * | * | * | * | * |
| MINI RACK 1U | * | * | * | 0 | 0 | 2 | * |
| FG-FOM4E-RM | * | * | * | 0 | 0 | 2 | * |
| FLEXGAIN PLEX | * | * | * | 0 | 0 | 2 | * |
| Модуль оптический 20 км | * | * | * | 0 | 0 | 2 | * |
| Варианты прайс листа оборудования http://www.ervikom.ru/price.html |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без кабелей связи и комплекта для ВОЛС | 290701 |  | 117372 |  | 79939 |  | 93390 |

*- Определяется в ходе ПИР

  - Требования к электропитанию.

Электроснабжение системы должно осуществляться по категории надежности, определённой в ходе ПИР.

Электрооборудование системы подключается к существующим щиткам с ГЭП и имеет источник бесперебойного питания в расчёте на 15 минут работы.

Оборудование должно быть заземлено и защищено грозозащитой в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документацией на оборудование.

Электрическое сопротивление и сопротивление изоляции силовых и слаботочных проводок должно соответствовать требованиям ПУЭ, технической документации на оборудование. Для подключения электрооборудования использовать кабель типа Нг-LS, соответствующего сечения.

2.5.    Приемка работ и гарантийные обязательства.

2.5.1. Индивидуальные испытания, комплексное опробование элементов сопряжения ЛСО и приемка работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

2.5.2 Приемка в эксплуатацию установленных технических средств без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается.

2.5.3. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сопряжения, рабочая комиссия производит:

- проверку качества и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проекту, рабочей документации и технической документации предприятий-изготовителей, смете расходов;

- испытания работоспособности смонтированных элементов сопряжения ЛСО с системой сопряжения в филиале у диспетчера СЭР.

- соответствие параметров работы оборудования требованиям настоящего ТЗ к  сопряжению в соответствии с методическими рекомендациями и согласованным проектом.

2.5.4. Выполненная работа принимается комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

Комиссии представляется:

- настоящее техническое задание, сметная документация, эксплуатационная и исполнительная документации в составе: схемы разводки кабелей связи, кросса и электропитания, схемы электрического подключения оборудования ЛСО, спецификацию оборудования, паспорта и гарантийные талоны;

- рабочий проект сопряжения;

- акты о приемке выполненных работ (КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ (при их наличии);

- акт (акты) об окончании монтажных, пуско-наладочных работ и вводе оборудования в эксплуатацию.

2.5.5. При выявлении недостатков в ходе приемки комиссией составляется Акт о выявленных дефектах, в котором указываются перечень дефектов, заключение комиссии, ответственный исполнитель и сроки устранения дефектов, подписи представителей Заказчика и монтажной организации.

2.5.6. Передача документов осуществляется в соответствии с действующими правилами обращения с документами, имеющими ограниченное распространение. Документация должна быть выполнена на русском языке.

2.5.7. Гарантия на предлагаемое к монтажу оборудование и безотказную работу смонтированных средств сопряжения  ЛСО должна быть не 12 месяцев со дня приемки системы в эксплуатацию.

Замена оборудования, производится в случае невозможности ремонта, вышедшего из строя оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ПИР и монтажу аппаратуры оповещения объектов филиала "Карельский"

Системы громкоговорящего оповещения аппарата управления филиала, управления каскада Кемских ГЭС, управления и гаража каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы на 3-х объектах | Количество объектов | 3 |
| 2 | Закупка и поставка оборудования | Комплект | 3 |
| 3 | Монтаж и пусконаладка оборудования в зданиях аппарата управления филиала | Комплект | 1 |
| 4 | Монтаж и пусконаладка оборудования в зданиях управления каскада Кемских ГЭС | Комплект | 1 |
| 5 | Монтаж и пусконаладка оборудования в здании управления и гараже каскада Выгских ГЭС | Комплект | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1.  Организация работ в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила внутреннего трудового распорядка филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

- ПТЭЭП-2003 Правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей (Минэнерго РФ от 13.01.2003 приказ №6).

- ПОТ РО-45-007-96 Правила по охране труда при работах на телефонных и телеграфных станциях и телеграфах (Минсвязь РФ от 29.05.97 приказ №72).

- ПОТ РО-45-009-2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи (Минсвязь РФ от 10.104.2003 приказ №39).

-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  ВСН-600-4-87 Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и

электропитающих устройств.

-  ВСН 604-3-87 Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

3.1.2.  Качество работ в соответствии с требованиями следующих документов:

- ОСТ 45.42 - 87 Проектная документация для строительства. Предприятия и сооружения электросвязи, радиовещания и телевидения.

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов подводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Необходимый опыт работы:

- иметь опыт работ по проектированию, проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке систем оповещения и/или систем оповещения людей о пожаре энергетических предприятий не менее 3 лет, в т.ч. на объектах ОАО «ТГК-1» не менее 1 года;

- иметь опыт работ со слаботочными системами автоматики и оповещения не менее 3 лет, в т.ч. на объектах ОАО «ТГК-1» не менее 2 лет.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО

с допусками на виды работ, заявленными в техническом задании по разделам 20 Устройство наружных электрических сетей и 24 Пусконаладочные работы, подпунктам 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, 24.5 ПНР коммутационных аппаратов, (24.10 ПНР систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств).

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим заданием;

3.2.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, с квалификацией по монтажу и ремонту электротехнического оборудования слаботочных систем связи и оповещения 3-6 разряда).

3. 2.2.2  Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами.

3.2.2.3 Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

3.2.2.4 У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2.5  Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

3.2.2.6  Досконально знать технологию монтажа и ремонта и особенности монтируемого оборудования.

3.2.2.7 Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющих обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств. Досконально знать технологию монтажа и пусконаладочных работ  и особенности устанавливаемого оборудования. Иметь все необходимые для монтажа  и пусконаладочных работ инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.8  Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; а также самостоятельно выполнять (при необходимости)  устройство лесов и подмостей.

3.2.2.9  Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

3.2.2.10  Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.11 Организовать своевременное оформление и ведение проектной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

3.2.2.12 Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1.Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика по тем же разделам и пунктам, как указано в п.2.1 настоящего задания.

3.2.3.4.  При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

3.2.3.5.  Подрядчик должен включить в свою заявку подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы поставляются Подрядчиком.