ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений и выбору исполнителя работ (услуг)

Поверка автоматизированной информационно-измерительной

системы коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭ)

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.40-756)

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 74.20.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7420000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия:

- Аппарат управления филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1»:  ул. Кирова, 43;

- ГЭС-1  «Кондопожская»: ул. Приканальная, 2 (21 шт.) ;

- ГЭС-2  «Пальеозерская»: п. Гирвас (12 шт.) ;

- ГЭС-3  «Маткожненская»: п. Сосновец (18шт) ;

- ГЭС-5  «Выгостровская»: п. Золотец (14 шт.) ;

- ГЭС-6  «Беломорская»: г. Беломорск (10 шт.) ;

- ГЭС-7  «Палакоргская»: п. Летнереченский (14шт.) ;

- ГЭС-9  «Путкинская»: г. Кемь (11 шт.) ;

- ГЭС-10 «Подужемская»: п. Вочаж (8 шт.) ;

- ГЭС-14 «Кривопоржская»: п. Кривой порог (12 шт.) ;

- ГЭС-16 «Юшкозерская»: п. Юшкозеро (10 шт.) ;

- ТЭЦ-13 «Петрозаводская»: г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25 (20 шт) .

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

## Инженер по метрологии службы релейной защиты и измерений Шабаев Юрий Геннадьевич тел. (8142) 71-38-84, e-mail shabaev.ug@karelia.tgc1.ru

## Инженер службы СДТУ – Иванов  Павел Юрьевич тел. (8142) 71-38-08, e-mail: ivanov.py@karelia.tgc1.ru;

## Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» – начальник службы релейной защиты и измерений Кочерев Валерий  Алексеевич тел. (8142) 71-38-85, e-mail: kocherev.va@karelia.tgc1.ru.

Период выполнения работ:

Начало                 февраль 2015 г.

Окончание           май   2015 г.

Начальная (максимальная) стоимость закупки  1 330 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Определение стоимости работ (услуг) рассчитывается в соответствии с ценообразованием, принятым в ОАО «ТГК-1» в  соответствии действующим приказом ОАО «ТГК-1» « О порядке формирования стоимости работ...» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Ведомость  объемов  работ по поверке автоматизированной информационно-измерительной

системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) филиала Карельский  ОАО «ТГК-1»

В связи с изменением общего количества точек учета и оборудования системы АИИС КУЭ филиала «Карельский», состоящего из исключения 33 точек учета, одного УСПД (устройства сбора и передачи данных)  (RTU-325L) и добавления 2 точек учета необходимо выполнить поверку системы АИИСКУЭ в составе 150 точек учета (измерительных каналов) в соответствии с приложением №1 технического задания.

Работа выполняется в соответствии с методикой поверки системы АИИС КУЭ МИ 3000-2006, разработанной и утвержденной ФГУП « ВНИИМС».

| № п/п | Наименование работ | Описание операции поверки | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к поверке | 7 МИ 3000-2006 |  |  |
| 2 | Внешний осмотр | 8.1 МИ 3000-2006 |  |  |
| 3 | Проверка измерительных каналов | 8.2 МИ 3000-2006 | шт | 150 |
| 4 | Проверка счетчиков электрической энергии | 8.3 МИ 3000-2006 | шт. | 150 |
| 5 | Проверка УСПД RTU-325L | 8.4 МИ 3000-2006 | шт. | 11 |
| 6 | Проверка функционирования сервера БД ЦСОИ (База данных центра сбора и обработки информации) АИИС КУЭ | 8.5 МИ 3000-2006 | шт. | 1 |
| 7 | Проверка функционирования вспомогательных устройств | 8.6 МИ 3000-2006 |  |  |
| 8 | Проверка соответствия мощности потребляемой нагрузкой номинальной мощности вторичной обмотки трансформа-торов напряжения | 8.7 МИ 3000-2006 | шт. | 317 |
| 9 | Проверка величины нагрузки вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока | 8.8 МИ 3000-2006 | шт | 450 |
| 10 | Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиками. | 8.9 МИ 3000-2006 | шт. | 317 |
| 11 | Проверка УССВ (устройства системной синхронизации времени) | 8.10 МИ 3000-2006 | шт. | 12 |
| 12 | Проверка отсутствия ошибок информационного обмена | 8.11 МИ 3000-2006 |  |  |
| 13 | Оформление результатов поверки | 9 МИ 3000-2006 |  |  |

II. Требования к выполнению работ.

2.1 Цель выполнения работ (услуг):

- Испытание в целях утверждения типа АИИС КУЭ, включая внесение изменений в описание типа и методику поверки.

- Изменения в описание типа АИИС КУЭ:

-добавление двух   измерительных каналов Т-9 и Т-10 на Подужемской ГЭС-10;

-исключение двух   измерительных каналов   Ф-1 и Ф-8 на Подужемской ГЭС-10;

-исключение измерительного канала АЭК «Кубань» на Петрозаводской ТЭЦ-13;

-исключение группы точек измерений (измерительных каналов) Ондской ГЭС-4 в количестве 30 штук.

- Поверка системы АИИС КУЭ (150 измерительных каналов).

- 2.2  Работы по метрологическому обеспечению коммерческого учета электрической энергии включают в себя:

- - испытание в целях утверждения типа АИИС КУЭ, включая внесение изменений в описание типа и методику поверки;

- - поверку АИИС КУЭ в составе информационно-измерительных каналов с оформлением результатов поверки;

-внесение изменений в методику измерений и её аттестация (далее – МИ) АИИС КУЭ;

-результаты поверки АИИС КУЭ оформляются в соответствии с требованиями правил ПР 50.2.006-94;

- составление паспортов протоколов на вновь введенные измерительные комплексы учета

электроэнергии.

- -оформление актов приемки-передачи выполненных работ.

2.3 Работы выполняются в соответствии с НД:

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и

сооружений электрических станций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Правил технической эксплуатации эл.станций и сетей РФ (РД 34.20.501-95)

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства  труда

и социальной  защиты Российской федерации №328 от 27.07.2013г.).

- Правила пожарной безопасности для электроустановок предприятий (СО 34.03.301-00)

- Методика поверки. «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и 325L. ДЯИМ. 466453

МП.  Москва 2008 г.

- ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные

положения».

- ГОСТ 8.563-2009 «ГСИ Методика (методы) измерений».

- ГОСТ 8.147-2002 «ГСИ Единицы физических величин».

- ПР 50.006-94 «ГСИ Порядок проведения поверки средств измерений».

- ПР 50.2.012-94 «Порядок аттестации поверителей средств измерений».

- МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные

коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

- Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г. № 102-

ФЗ.

- МИ 2999-2011 «ГСОЕИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные

коммерческого учёта электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

- Порядок проведения Работ, процедуры выполнения измерений, обработки и представ-

ления результатов осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная

система средств измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем».

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

1. Иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки средств измерений и систем АИИС КУЭ, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, на весь срок действия договора.

2.  Иметь опыт работы не менее 3 лет по проведению заявляемых работ.

3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на   безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 не требуется

4. Наличие персонала, не менее двух человек, обладающего соответствующей квалификацией для осуществления всего комплекса работ и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов с группой не ниже 4.

5. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

6. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим филиала «Карельский».

8. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО

«ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств

этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

(приложение №2);

9. Соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по

управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной

настоящим техническим заданием.

10. Нести   ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства

Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

11. Акты приемки-передачи выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при

условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

12. Работники должны уметь организовывать работы в соответствии с правилами по

охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства   труда и социальной

защиты Российской федерации №328 от 27.07.2013г) и иметь право:

- выдавать наряд (отдавать распоряжение) на производство работ;

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду (распоряжению).

3.1.2. Специальные требования:

1. Предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с

указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп.

2.  Необходимо иметь свидетельства о поверке средств измерений, необходимых

для выполнения работ со сроком действия на весь период действия договора.

3. При наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, у них должно

быть разрешение на работу на территории Республики Карелия или г. Петрозаводска,

оформленное соответствующим образом.

4. При оформлении документов о выполненных работах (актов и т.п.) должна быть указана

их фактическая стоимость (без НДС).

5. Составить и согласовывать с Заказчиком график выполнения работ.

6. В процессе производства работ знакомить Заказчика с предварительными результатами

обследования до формирования технического отчета.

7. Устранять обоснованные замечания Заказчика по техническому отчету.

8. Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления.

9. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей (при необходимости).

10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала,

эталонов, необходимого инструмента и специальных приспособлений.

11. Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты,

спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также

всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

12. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с

названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах

ОАО «ТГК-1».

3.1.3 Требования к исполнителям при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик

обязан:

- включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо

всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;

- прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение

планируемых ими работ;

- обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора

конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик

должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик;

- координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ и объемы

выполняемых ими работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и действовать исключительно в интересах заказчика;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков

(поставщиков) предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения

работ с учётом сроков их исполнения;

-  Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Приложения:

- Перечень измерительных каналов АИИС КУЭ филиала «Карельский ОАО «ТГК-1» в 1 экз. на 44 стр.

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» – в 1 экз. на 2 л.