ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому обслуживанию систем гарантированного электропитания на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(№ по ГКПЗ: 3000/6.42-2072)

Код по ОКВЭД – 40.11.5

Код по ОКДП – 7422090

Термины и сокращения.

АБ – аккумуляторная батарея

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения

ДГУ – дизель-генераторная установка

ЗУ – зарядное устройство

ИБП – источник бесперебойного питания

ИП – извещатель пожарный

РД – распорядительный документ

СГЭП –система гарантированного электропитания

СО – стандарт организации

1.Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» согласно нижеприведенной таблице.

Состав системы гарантированного питания:

Таблица №1

| Объект расположения СГЭП | Место расположения СГЭП | Состав СГЭП на объекте | Примечание. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат управления филиала | г. Петрозаводск, ул. Кирова 43 | ДГУ GESAN DPAS 90E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | Аппарат управления филиала |
| ТЭЦ-13 | г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25 | ДГУ GESAN DVA 140E | ИБП LР 33-40 GE с батарейным модулем | ТЭЦ-13 |
| ГЭС-1 | г. Кондопога, ул. Приканальная,2 | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | ГЭС-1 |
| ГЭС-2 | п. Гирвас | ДГУ GESAN DHA 35E | ИБП LР 33-20 GE с батарейным модулем | ГЭС-2 |
| ГЭС-3 | п. Сосновец | ДГУ MARGEN GPE-250EW | IPS-U10kVA | ГЭС-3 |
| АУ КВГЭС | п. Каменный Бор, Советская,1А | ДГУ GESAN DHA 35E | ИБП LР 33-10 GE с батарейным модулем | АУ КВГЭС |
| ГЭС-5 | п. Золотец | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | ГЭС-5 |
| ГЭС-6 | п. Золотец | ДГУ GESAN DHA 35E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | ГЭС-6 |
| ГЭС-7 | п. Летнереченский | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | ГЭС-7 |
| АУ ККГЭС | г. Кемь, ул. Энергетиков, 15 | ДГУ GESAN DHA 16E | ИБП LР 33-10 GE с батарейным модулем | АУ ККГЭС |
| ГЭС-9 | г. Кемь | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-40 GE с батарейным модулем | ГЭС-9 |
| ГЭС-10 | г. Кемь | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-20 GE с батарейным модулем | ГЭС-10 |
| ГЭС-14 | п. Кривой порог | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | ГЭС-14 |
| ГЭС-16 | п. Юшкозеро | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем | ГЭС-16 |
| ГЭС-16 | п. Юшкозеро | ДГУ TJ 110VV |  | ГЭС-16 |

В состав СГЭП входят ДГУ, включая контейнер размещения с вспомогательным оборудованием и системами (описание контейнеров прилагается), ИБП, электрические распределительные шкафы, кабельные линии и коммутационные аппараты присоединения СГЭП к эл. сети объектов.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник ЭТС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Картошкин Роман Юрьевич, тел. (8142) 71-38-93. E.mail: kartoshkin.ry@karelia.tgc1.ru.

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ:          июнь  2015 г.

Окончание работ:  октябрь 2015 г.

1.3.Начальная (максимальная) цена закупки: 1400 ,00 тыс. руб. без учета НДС.

в том числе: стоимость материалов – 313 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал - 1400.00 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение к оферте развернутой сметы обязательно.

2.Требования к выполнению работ.

2.1.Цель выполнения работ

Целью данной работы является проведение сервисного обслуживания системы гарантированного питания объектов (далее СГЭП) филиала “Карельский” ОАО “ТГК-1” для обеспечения настоящей системой проектных функций.

2.2. Объем выполняемых работ по обслуживанию СГЭП

Объем обслуживания определяется перечнем профилактических, диагностических работ для источника бесперебойного питания включая батарейный модуль, перечнем работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки, перечнем работ по обслуживанию вспомогательных систем контейнера размещения ДГУ, перечнем работ по обслуживанию электрической сети СГЭП (щиты, и коммутационные аппараты).

В рамках работ по обслуживанию Исполнитель проводит опробование СГЭП по Программам, согласованным с представителем Заказчика (главный инженер структурного подразделения – каскад, ТЭЦ) пообъектно.  Материалы для проведения сервисного обслуживания предоставляются Исполнителем. Для обслуживания оборудования используются материалы на обслуживание согласно приведенного перечня.

Перечень профилактических, диагностических работ для источника бесперебойного питания включая батарейный модуль.

- Проверка индикации ИБП.

- Анализ «очереди» событий и тревог, хранящихся в памяти ИБП.

- Перевод ИБП в режим работы «сервисный байпас».

- Демонтаж блоков ИБП. (При необходимости)

- Визуальный осмотр блоков ИБП, очистка блоков от загрязнения.

- Контроль состояния электрических проводов и соединений.

- Контроль состояния и работоспособности силовых элементов ИБП

- Проверка модуля выпрямителя.

- Проверка модуля заряда аккумуляторов

- Проверка модуля инвертора.

- Проверка работоспособности контрольной платы Logic Board (Monitor board).

- Проверка состояния внутренних установок параметров и при необходимости перепрограммирование ИБП.

- Проверка системы внутренней диагностики ИБП.

- Контроль показаний внутренних измерительных цепей ИБП.

- Демонтаж элементов батарейного модуля. (При необходимости)

- Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых соединений на предмет отсутствия утечек электролита, вздутостей и окислившихся контактов.

- Измерение значений напряжения и внутреннего сопротивления каждого аккумулятора для комплексной оценки состояния аккумуляторной батареи и остаточной емкости.

- Монтаж элементов модуля батарей. (При необходимости)

- Монтаж блоков ИБП на место эксплуатации. (При необходимости)

- Включение ИБП и проверка всех режимов работы.

- Проверка постоянных напряжений и выходного напряжения и частоты инвертора;

- Проверка электронных настроек, цепей контроля и тревог выпрямителя, бустера и инвертора;

- Функциональная проверка работы тиристоров, диодов, компонент фильтров согласно заданным параметрам;

- Проведение теста, включающего имитацию перебоя сети с нагрузкой и без нагрузки;

- Перевод ИБП в нормальный режим работ.

- Наблюдение функционирования батареи в режиме заряда и разряда, включая режим ускоренного заряда.

- Составление заключения о рабочем состоянии ИБП и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

- Замена двух аккумуляторных батарей ИБП АУ ФК ТГК-1.

- Замена одной аккумуляторной батареи ИБП ПТЭЦ.

- Замена ЗУ ДГУ АУ ФКТГК-1.

Перечень работ по обслуживанию вспомогательных систем контейнера размещения ДГУ.

- Проверка работы системы обогрева контейнера.

- Проверка работы системы вентиляции (автоматическое управление жалюзи) контейнера.

- Проверка работоспособности АУПТ.

- Замена блоков приёмно- контрольных и управления пожарных ВЭРС-ПУ и аккумуляторов к ним на ГЭС-5,6,9 и АУ ККГЭС.

- Замена двух извещателей пожарных ИП 212-5м3 на ПТЭЦ.

Перечнем работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки.

- Осмотр ДГУ.

- Замена охлаждающей жидкости двигателя.

- Проверка натяжения приводного ремня.

- Очистка отстойника и сетки топливоподкачивающего насоса.

- Проверка отсутствия воды и загрязнений в фильтре.

- Замена топливного фильтра.

- Проверка исправности форсунок.

- Проверка (при необходимости регулировка) частоты холостого хода.

- Проверка уровня масла в маслосборнике.

- Проверка давления масла.

- Замена масла.

- Замена масляного фильтра.

- Проверка емкости, уровня и плотности электролита АБ.

- Проверка и очистка клемм и корпуса АБ.

- Проверка системы подогрева.

- Осмотр электрооборудования и цепей заземления.

- Измерение изоляции оборудования и кабелей.

- Проверка контроллера и контроллера-повторителя.

- Проверка параметров на холостом ходу и под нагрузкой.

- Замена датчика давления масла ДГУ на ГЭС-6.

Перечень работ по обслуживанию электрической сети СГЭП (щиты, и коммутационные аппараты).

- Осмотр щитов сети СГЭП.

- Осмотр кабельных линий СГЭП.

- Очистка шкафов и оборудования.

- Проверка алгоритмов автоматики системы ГЭП.

Перечень заключительных работ по обслуживанию электрической сети СГЭП.

- Проведение комплексного опробования СГЭП по проектной схеме с отключением одного ввода сети, двух вводов сети с работой СГЭП от ДГУ в течение 10 мин, отключение всех источников включая ДГУ и работа нагрузки от ИБП в течении 10 мин.

- Регистрация параметров и анализ качества электрической энергии в сети 0,4 кВ. питающей СГЭП (напряжение, частота, гармоники), с целью определения причин срабатывания СГЭП и отрицательно влияющих на его штатную работу в АУ ФК ТГК-1, АУ ККГЭС, АУ КВГЭС и на ГЭС-10.

- Оформление протоколов испытаний, формуляров обслуживания и пр.

2.3.Перечень материалов поставляемых Исполнителем для выполнения работ

- Масло тип SAE 10W40 ACEA E1 или Е2, API, CE, CD, CF.

- Масляный фильтр для ДГУ согласно таблице №1.

- Охлаждающая жидкость для ДГУ согласно таблице №1 COOLANT -37 C              (Кроме ДГУ ГЭС-3).

- Воздушный фильтр для ДГУ согласно таблице №1.

- Промывочные, моющие и смазочные жидкости по характеру выполняемых работ.

- Аккумуляторные батареи ИБП типа UPS 12-300MR                             - 2 шт.

- Аккумуляторная батарея ИБП типа UPS 12-370MR                              - 1 шт.

- Аккумуляторные батареи ИБП типа CSB GPL1272F2FR                      - 5 шт.

- Прибор приёмно- контрольный и управления пожарный ВЭРС- ПУ  - 4 шт.

- Извещатель пожарный ИП 212- 5м3                                                        - 2 шт.

- Датчик давления масла MITSUBISHI S4S Z263SD                                - 1 шт.

- Зарядное устройство ДГУ 							- 1 шт.

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Исполнитель исходя из реальной необходимости поля выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

3.Требования к выполнению работ.

3.1.Требование к организации производства работ и их качеству.

При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить выполнение:

- Указаний заводов изготовителей по эксплуатации и ТО оборудования СГЭП.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации сервисного обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-сервисного обеспечения.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-сервисного обеспечения.

- Заводские инструкции на оборудование, входящее в состав СГЭП (ИБП, ДГУ, АБ, распределительные щиты и т.д.)

3.2.Специальные требования к Исполнителю:

3.2.1.Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 - не требуется;

3.2.2.Опыт выполнения работ по проведению технического обслуживания систем гарантированного электропитания, ИБП и ДГУ не менее 3-х лет. Представить перечень объектов и видов работ, подтверждающих наличие опыта.

3.2.3.Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.4.Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.5.Персонал должен иметь сертификат по техническому обслуживанию, замене комплектующих и ремонту ИБП GE Digital Energy, выданный официальным дистрибьютором этого производителя. Копию сертификата необходимо представить в составе заявки на открытый запрос предложений. Отсутствие указанных документов рассматривается как несоответствие и может служить причиной отклонения заявки.

3.2.6.Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.7.При организации работ обеспечить выполнение требований РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163 без привлечения персонала объекта в качестве наблюдающего или производителя работ (иметь исполнителя с группой III по ЭБ). Списки исполнителей с указанием квалификации и групп по электробезопасности (со ссылками на протоколы) необходимо представить в составе заявки на открытый запрос предложений. Отсутствие указанных документов рассматривается как несоответствие и может служить причиной отклонения заявки.

3.2.8.Досконально знать технологию и особенности ремонтируемого оборудования – иметь разработанные технические условия на выполнение работ.

3.2.9.Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.10.Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления. Перечень применяемых инструментов и приспособлений необходимо представить в составе заявки на открытый запрос предложений.

3.2.11.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

3.2.12.Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.2.13.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.14.Обязательное наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.15.Ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и требованиями по охране окружающей среды; при исполнении обязательств по договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1

3.2.16.Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.17.При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3.3.Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителей:

# 3.3.1.Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2.Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

# 3.3.3.Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.4.Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.5.Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.6.При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей (поставщиков), исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.