ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика на оказание услуг по техническому обслуживанию систем гарантированного электропитания на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ: 3000/6.42-2451

| ОКВЭД | 33.14 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Термины и сокращения.

АБ – аккумуляторная батарея

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения

ДГУ – дизель-генераторная установка

ЗУ – зарядное устройство

ИБП – источник бесперебойного питания

ИП – извещатель пожарный

РД – распорядительный документ

СГЭП –система гарантированного электропитания

СО – стандарт организации

Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» согласно Таблицы 1.

Состав системы гарантированного питания                                                                  Таблица 1

| Объект расположения СГЭП | Место расположения СГЭП | Состав СГЭП на объекте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат управления филиала | г. Петрозаводск, ул. Кирова 43 | ДГУ GESAN DPAS 90E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| Петрозаводская ТЭЦ (ТЭЦ-13) | г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25 | ДГУ GESAN DVA 140E | ИБП LР 33-40 GE с батарейным модулем |
| Каскад Сунских ГЭС (КСГЭС) |  |  |  |
| ГЭС-1 | г. Кондопога, ул. Приканальная, 2 | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-2 | п. Гирвас | ДГУ GESAN DHA 35E | ИБП LР 33-20 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-3 | п. Сосновец | ДГУ MARGEN GPE-250EW | IPS-U10kVA |
| Каскад Выгских ГЭС (КВГЭС) |  |  |  |
| АУ КВГЭС | п. Каменный Бор, Советская,1А | ДГУ GESAN DHA 35E | ИБП LР 33-10 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-5 | п. Золотец | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-6 | п. Золотец | ДГУ GESAN DHA 35E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-7 | п. Летнереченский | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| Каскад Кемских ГЭС (ККГЭС) |  |  |  |
| АУ ККГЭС | г. Кемь, ул. Энергетиков, 15 | ДГУ GESAN DHA 16E | ИБП LР 33-10 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-9 | г. Кемь | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-40 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-10 | г. Кемь | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-20 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-14 | п. Кривой порог | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-16 | п. Юшкозеро | ДГУ GESAN DPA 65E | ИБП LР 33-30 GE с батарейным модулем |
| ГЭС-16 | п. Юшкозеро | ДГУ TJ 110VV |  |
| Передвижной дизель | Уточняется перед началом работ. На одном из вышеуказанных объектов | ДГУ QAS 30 |  |

В состав СГЭП входят ДГУ, включая контейнер размещения с вспомогательным оборудованием и системами (описание контейнеров прилагается), ИБП, электрические распределительные шкафы, кабельные линии и коммутационные аппараты присоединения СГЭП к эл. сети объектов.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник ЭТС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Картошкин Роман Юрьевич, тел. (8142) 71-38-93. E.mail: kartoshkin.ry@karelia.tgc1.ru.

Период выполнения работ:

Начало:        июнь  2016 г.

Окончание:  ноябрь 2016 г.

Обобщенные характеристики :

Объем обслуживания определяется перечнем профилактических, диагностических работ для источника бесперебойного питания включая батарейный модуль, перечнем работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки, перечнем работ по обслуживанию вспомогательных систем контейнера размещения ДГУ, перечнем работ по обслуживанию электрической сети СГЭП (щиты, и коммутационные аппараты).

В рамках работ по обслуживанию Подрядчик проводит опробование СГЭП по Программам, согласованным с представителем Заказчика (главный инженер структурного подразделения – каскад, ТЭЦ) по каждому объекту (ГЭС, ТЭЦ, АУ).  Материалы для проведения сервисного обслуживания предоставляются Подрядчиком. Для обслуживания оборудования используются материалы на обслуживание согласно приведенного Перечня (п. 4.5.).

Начальная (максимальная) цена закупки – 1 500,00 тыс. руб. без учета НДС.

в том числе:

стоимость материалов – 744,3 тыс. руб. без учёта НДС

III квартал – 1 500,00 тыс. руб. без учета НДС

В стоимость работ входят:

-  регламентное техническое обслуживание;

- замена неисправных элементов СГЭП и их составных частей согласно Укрупненной ведомости;

- транспортные и командировочные расходы;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (Приказом № 79 ОАО «ТГК-1» от 01.07.2013 года). При отсутствии расценок на отдельные виды работ стоимость таких работ определяется исходя из трудоемкости и стоимости нормо-часа по составу звена соответствующего вида работ по часовым тарифным ставкам РЦЦС РК.

Приложение к оферте развернутой сметы обязательно. Сметы на техническое обслуживание систем (подсистем) должны быть отдельными на каждое структурное подразделение филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (ККГЭС, КВГЭС, КСГЭС, ПТЭЦ).

- Требования к выполнению работ.

  - Цель выполнения работ

Целью данной работы является проведение технического обслуживания (ТО) систем гарантированного питания (далее СГЭП) объектов филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» для обеспечения выполнения системами проектных функций.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ:

«Техническое обслуживание систем гарантированного электропитания на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Анализ технического состояния СГЭП по ретроспективным данным результатов    эксплуатации, технического обслуживания, зафиксированных дефектов с отражением в техническом отчете.

1. Регламентное техническое обслуживание. Перечень профилактических, диагностических работ для источника бесперебойного питания включая батарейный модуль.

- Проверка индикации ИБП.

- Анализ «очереди» событий и тревог, хранящихся в памяти ИБП.

- Перевод ИБП в режим работы «сервисный байпас».

- Визуальный осмотр блоков ИБП, очистка блоков от загрязнения.

- Контроль состояния электрических проводов и соединений.

- Контроль состояния и работоспособности силовых элементов ИБП

- Проверка модуля выпрямителя.

- Проверка модуля заряда аккумуляторов.

- Проверка модуля инвертора.

- Проверка работоспособности контрольной платы Logic Board (Monitor board).

- Проверка состояния внутренних установок параметров и при необходимости перепрограммирование ИБП.

- Проверка системы внутренней диагностики ИБП.

- Контроль показаний внутренних измерительных цепей ИБП.

- Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых соединений на предмет отсутствия утечек электролита, вздутостей и окислившихся контактов. Измерение значений напряжения и внутреннего сопротивления каждого аккумулятора для комплексной оценки состояния аккумуляторной батареи и остаточной емкости.

- Проверка постоянных напряжений и выходного напряжения и частоты инвертора;

- Проверка электронных настроек, цепей контроля и тревог выпрямителя, бустера и инвертора;

- Функциональная проверка работы тиристоров, диодов, компонент фильтров согласно заданным параметрам;

- Проведение теста, включающего имитацию перебоя сети с нагрузкой и без нагрузки;

- Перевод ИБП в нормальный режим работ.

- Наблюдение функционирования батареи в режиме заряда и разряда, включая режим ускоренного заряда.

- Включение ИБП и проверка всех режимов работы.

- Консультирование персонала объекта по вопросам эксплуатации оборудования СГЭП.

2. Перечень работ по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки и контейнера.

- Осмотр ДГУ.

- Проверка натяжения приводного ремня.

- Очистка отстойника и сетки топливоподкачивающего насоса.

- Проверка отсутствия воды и загрязнений в фильтре.

- Замена топливного фильтра.

- Проверка исправности форсунок.

- Проверка (при необходимости регулировка) частоты холостого хода.

- Проверка уровня масла в маслосборнике.

- Проверка давления масла.

- Замена масла.

- Замена масляного фильтра.

- Проверка емкости, уровня и плотности электролита АБ.

- Проверка и очистка клемм и корпуса АБ.

- Проверка системы подогрева.

- Осмотр электрооборудования и цепей заземления.

- Измерение изоляции оборудования и кабелей.

- Проверка контроллера и контроллера-повторителя.

- Проверка параметров на холостом ходу и под нагрузкой.

- Проверка работы системы обогрева контейнера ДГУ.

- Проверка работы системы вентиляции (автоматическое управление жалюзи) контейнера.

- Проверка работоспособности АУПТ контейнера.

3. Дополнительные работы

- Замена прибора приемно-контрольный охранный ВЭРС-ПК и аккумуляторная батарея к нему 1,2 ампер/часа Пальеозерская ГЭС-2 – 1шт

- Замена прибора приемно-контрольный и управления пожарный БОЛИД С2000АСПТ и контрольно-пусковой блок С2000КПБ Маткожненская ГЭС-3 - 1 шт.

- Замена звукового сигнализатора открытия двери ДГУ ГЭС-14.

- Замена аккумуляторных батарей ИБП Выгостровская ГЭС-5 КВГЭС – 40 шт.

- Замена аккумуляторных батарей ИБП Петрозаводской ТЭЦ UPS 12-300 MR– 1 шт.                              и UPS 12-370 MR– 2 шт.

- Замена аккумуляторных батарей ИБП АУ ККГЭС – 9 шт.

- Демонтированные АБ с удовлетворительными параметрами при необходимости использовать для замены однотипных АБ на других объектах.

4. Перечень заключительных работ по обслуживанию электрической сети СГЭП.

1. Проверка алгоритмов автоматики СГЭП. Проведение комплексного опробования систем по проектной схеме с отключением одного ввода сети, двух вводов сети с работой СГЭП от ДГУ в течение 10 мин, отключение всех источников включая ДГУ и работа нагрузки от ИБП в течении 10 мин.

2. Результатом проведенной работы должен быть Отчет о техническом состоянии систем, включая рекомендации по дальнейшей эксплуатации, а также протоколов измерений и формуляров о выполнении ТО ИБП и АБ (п. 4.1.), ТО ДГУ (п. 4.2.) по каждому объекту.

5. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком для выполнения работ*

    - Масло тип SAE 10W40 ACEA E1 или Е2, API, CE, CD, CF.

    - Масляный фильтр для ДГУ согласно Таблице №1.

    - Воздушный фильтр для ДГУ согласно Таблице №1.

    - Промывочные, моющие и смазочные жидкости по характеру выполняемых работ.

    - Аккумуляторные батареи ИБП типа UPS12-200 (54 Ач, 12 V) или аналог - 40 шт.

    - Аккумуляторные батареи ИБП типа UPS12-300 (79 Ач, 12 V) или аналог - 1 шт.

    - Аккумуляторные батареи ИБП типа UPS12-370 (100 Ач, 12 V) или аналог - 2 шт.

    - Аккумуляторные батареи ИБП типа GPL 1272 (7,2 Ач, 12 V) или аналог - 9 шт.

    - Прибор приемно-контрольный охранный ВЭРС-ПК и аккумуляторная батарея к                            нему 1,2 ампер/часа -1 шт.

10. Прибор приемно-контрольный и управления пожарный БОЛИД С2000АСПТ и контрольно-пусковой блок С2000КПБ - 1 шт.

11. Оповещатель охранный звуковой ИВОЛГА ПКИ-1 – 1 шт.

* Полный перечень материалов, приспособлений и приборов определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости для выполнения всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

Замена одного материала или прибора на другой допустима по согласованию с Заказчиком.

- Требования к выполнению работ.

  - Требование к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение:

- Указаний заводов изготовителей по эксплуатации и ТО оборудования СГЭП.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации сервисного обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-сервисного обеспечения.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-сервисного обеспечения.

- Заводские инструкции на оборудование, входящее в состав СГЭП (ИБП, ДГУ, АБ, распределительные щиты и т.д.)

  - Требования к Подрядчику:

3.2.1. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 - не требуется;

3.2.2. Выполнение за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурентной закупке, работ, аналогичным работам, являющимся предметом закупки. Представить в составе Заявки на открытый запрос предложений перечень объектов и видов работ, подтверждающих наличие опыта, по форме справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8 Документации по запросу предложений).

3.2.3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.4. Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.5. Подрядчик должен иметь сертификат по техническому обслуживанию, замене комплектующих и ремонту ИБП GE Digital Energy, выданный официальным дистрибьютором этого производителя. Копию сертификата необходимо представить в составе заявки на открытый запрос предложений.

3.2.6. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.7. При организации работ обеспечить выполнение требований РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163, без привлечения персонала объекта в качестве наблюдающего или производителя работ (иметь исполнителя с группой III по ЭБ). Списки исполнителей с указанием квалификации и групп по электробезопасности (со ссылками на протоколы) необходимо представить в составе заявки на открытый запрос предложений.

3.2.8. Досконально знать технологию и особенности ремонтируемого оборудования – иметь разработанные технические условия на выполнение работ.

3.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.10. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления. Перечень применяемых инструментов и приспособлений необходимо представить в составе заявки на открытый запрос предложений.

3.2.11. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты выполнения работ, вывоз и утилизацию мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг.

3.2.12. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.2.13. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.14. Обязательное наличие у работников Подрядчика однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.15. Ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», требованиями по охране окружающей среды; при исполнении обязательств по договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1».

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

    - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# 3.3.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

# 3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3.3.4. При привлечении субподрядчиков для выполнения работ подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

3.3.5. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.