ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по капитальному ремонту котельной установки БКЗ-420-140 ст. №2

Петрозаводской ТЭЦ в 2012 году

(номер закупки по ГКПЗ - 3100/2.1-113)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Пограничная, 25. Петрозаводская ТЭЦ

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник сектора по ремонту оборудования ОППР Петрозаводской ТЭЦ –

Поздеев Василий Александрович, тел. (8142) 59-23-31

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник теплотехнического сектора Ширяев Василий Васильевич, тел.(8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2012 г.

Окончание          август 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

2.1. Основные технические характеристики:

Руководящий нормативный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” РД Р 375.1-00 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Котлоагрегат БКЗ-420-140 НГМ4 ст. №2 (зав. № 1442, завод изготовитель – ОАО «Сибэнергомаш», г. Барнаул, год выпуска – 1979) – однобарабанный паровой котел с естественной циркуляцией и уравновешенной тягой, номинальной производительностью 420 т/час, номинальное давление пара – 14 МПа, температура перегретого пара – 550 оС. Котел имеет П-образную компоновку поверхностей нагрева.

Топочная камера

Топочная камера экранирована газоплотными панелями с трубами d=60 мм с естественной циркуляцией рабочей среды в них. Обмуровка стен топки – натрубная. Под топки имеет наклон к центру. Во избежание перегрева труб пода они покрыты шамотом и огнеупорной хромитовой массой. Топочная камера имеет 8 комбинированных горелок марки  ГМУ-45 для сжигания газа и мазута. Пароводяная смесь из экранов топки (кроме средних боковых панелей) поступает в барабан.

Экономайзер

Экономайзер расположен в нижней части конвективной шахты котла и предназначен для подогрева питательной воды за счет использования теплоты низкотемпературных продуктов сгорания. Экономайзер состоит из двух ступеней выполненных из стальных труб d=32 мм. Питательная вода проходит последовательно первую ступень экономайзера, конденсационную установку, вторую ступень экономайзера и поступает в барабан котла.

Барабан

Барабан котла выполнен из стали 16НГМА, внутренним диаметром 1600 мм и установлен на роликовых опорах. Внутри барабана располагается первая ступень сепарации, которая состоит из внутрибарабанных циклонов (96 шт.), барботажно -  промывочного устройства и дырчатого листа. Система испарения имеет две ступени с использованием выносных циклонов, во вторую ступень выделены средние панели боковых экранов.

Пароперегреватель

Насыщенный пар из барабана вначале поступает в радиационный перегреватель, экранирующий по всей ширине потолок топки и заднюю стену поворотной камеры, после чего проходит вертикальные полурадиационные ширмы и затем конвективные поверхности в горизонтальном газоходе и в начале опускной шахты. Остальную часть конвективной шахты занимает двухступенчатый экономайзер, используемый для подогрева питательной воды, поступающей в барабан котла. Регулирование перегрева пара осуществляется тремя впрыскивающими пароохладителями. На котле всего расположено шесть пароохладителей, по два на каждую ступень. Вода для впрысков в пароохладители получается за счет конденсации части насыщенного пара, отбираемого из барабана в собственной конденсационной установке, состоящей из 4-х конденсаторов.

Подогреватель воздуха

Подогрев воздуха осуществляется в регенеративном воздухоподогревателе (РВП) состоящем из двух корпусов РВП – 54 вынесенных за пределы опускной шахты котла и имеющих самостоятельные каркасы. РВП обеспечивает подогрев воздуха до 250оС, температура уходящих газов 135оС при работе на газе и 140-160оС при работе на мазуте.

Тягодутьевые механизмы

Котлоагрегат имеет следующие тягодутьевые механизмы: осевой дымосос ДОД-28,5; дутьевой вентилятор двустороннего всасывания ВДН- 25х2 и два вентилятора рециркуляции топочных газов ВГДН – 17. Для непрерывной подачи масла к узлам трения подшипников ДС и ДВ установлена станция жидкой смазки состоящей из двух шестеренчатых насосов, маслоохладителя, фильтров, маслобака и узла контроля протока масла.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту котельной установки ст.№2

Петрозаводской ТЭЦ в 2012г

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 27,5 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСОВ, ПРИ ВЫСОТЕ ЛЕСОВ ДО 3М | М2 | 745 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСОВ, ПРИ ВЫСОТЕ ЛЕСОВ СВЫШЕ 3 ДО 6М | М2 | 465 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСОВ, ПРИ ВЫСОТЕ ЛЕСОВ СВЫШЕ 6 ДО 10М | М2 | 110 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСОВ, ПРИ ВЫСОТЕ ЛЕСОВ СВЫШЕ 10М | М2 | 70 |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОТЛА РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ | ИСПЫТАНИЕ | 1 |  |
|  | НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ДЕЙСТВУЮЩИХ КОТЛА, ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ И ТЯГОДУТЬЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ДО РЕМОНТА И ИХ ДЕФЕКТАЦИИ | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ТОПКИ, КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОХОДОВ КОТЛА | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ДО РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 530ММ ДО РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ПРОВЕРКОЙ ПЛОТНОСТИ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АРМАТУРЫ | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА |  |  |  |
|  | -Экономайзер |  |  |  |
|  | ОСМОТР И ДЕФЕКТАЦИЯ ТРУБ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. | Т.УЗЛА | 95,544 |  |
|  | -Топочные экраны |  |  |  |
|  | ОСМОТР И ДЕФЕКТАЦИЯ ТРУБ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. | Т.УЗЛА | 221,13 |  |
|  | -Пароперегреватель |  |  |  |
|  | ОСМОТР И ДЕФЕКТАЦИЯ ТРУБ. СНЯТИЕ (УСТАНОВКА) ОБШИВЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРЕПЛЕНИЙ, ОПОР ИЛИ ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР (ПОЯСОВ ЖЕСТКОСТИ И ПОДВЕСОК ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ). КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТИВНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ | Т.УЗЛА | 225 |  |
|  | ОСМОТР И ДЕФЕКТАЦИЯ ТРУБ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТИВНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ | Т.УЗЛА | 147,105 |  |
|  | ОСМОТР И ДЕФЕКТАЦИЯ ТРУБ. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ШИРМОВЫЙ | Т.УЗЛА | 17,6 |  |
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА |  |  |  |
|  | ВЫРЕЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВСТАВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ТОПОЧНЫХ ЭКРАНОВ | ШТ | 6 |  |
|  | ВЫРЕЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВСТАВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ЭКОНОМАЙЗЕРА | ШТ | 24 |  |
|  | БАРАБАН |  |  |  |
|  | -Ремонт барабана |  |  |  |
|  | РЕМОНТ БАРАБАНА С ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ ВНУТРИБАРАБАННЫХ УСТРОЙСТВ | ШТ | 1 |  |
|  | ОЧИСТКА БАРАБАНА КОТЛА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДЕМОНТАЖОМ СЕПАРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ | М2 | 100 |  |
|  | -Замена уравнительных сосудов барабана |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ – МОНТАЖ УРАВНИТЕЛЬНЫХ СОСУДОВ | ШТ | 4 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР УРАВНИТЕЛЬНЫХ СОСУДОВ | ШТ | 16 |  |
|  | КОНДЕНСАЦИОННАЯ УСТАНОВКА |  |  |  |
|  | ОТРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ПОДВОДА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ. РАЗБОРКА, ОЧИСТКА, ОСМОТР, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. СБОРКА. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ. ЗАЧИСТКА ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРА С ЗАМЕНОЙ ТРУБНОГО ПУЧКА ОТРЕЗКА И ПРИВАРКА ТРУБ ПОДВОДА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ; РАЗБОРКА, ОЧИСТКА, ОСМОТР, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ; СБОРКА; ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ; ЗАЧИСТКА ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА | ШТ | 2 |  |
|  | ПАРООХЛАДИТЕЛИ 1 И 2 СТУПЕНЕЙ |  |  |  |
|  | ВЫЕМКА И УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА. ОЧИСТКА, ОСМОТР, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ, СВАРКА СТЫКОВ | ШТ | 2 |  |
|  | ЗАЧИСТКА МЕТАЛЛА ПОД КОНТРОЛЬ |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 18338 |  |
|  | ГАРНИТУРА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ЛАЗА КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 10 |  |
|  | РЕМОНТ ГЛЯДЕЛКИ (ЛЮЧКА) КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 20 |  |
|  | ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА, ОЧИСТКА, ДЕФЕКТАЦИЯ. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РАССЕКАТЕЛЕЙ, ФОРСУНОК, ВОЗДУШНЫХ РЕГИСТРОВ, ВНУТРЕННЕЙ И ВЫХОДНОЙ ТРУБ, УЛИТКИ И ПОДШИПНИКОВ ПРИВОДА. ЗАМЕНА НАСАДОК. СБОРКА. ТИП ГОРЕЛОК – ВИХРЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗОМАЗУТНЫЕ | ШТ | 8 |  |
|  | ЗАМЕНА ЗЗУ (8 ШТ), ЗАМЕНА СИГНАЛИЗАТОРОВ ГОРЕНИЯ, РЕМОНТ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ, ЗАМЕНА ТЯГОНАПОРОМЕРОВ | КОМПЛЕКТ | 8 |  |
|  | КАЛОРИФЕРНАЯ УСТАНОВКА СО - 110 |  |  |  |
|  | ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЛАЗОВ. ВЫРЕЗКА И УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ НА БАТАРЕЯХ И КОЛЛЕКТОРАХ. ЗАГЛУШКА ДЕФЕКТНЫХ ТРУБ | Т | 12,96 |  |
|  | ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ РВП - 54 |  |  |  |
|  | ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ РОТОРА С ВЫЕМОМ КОНТРОЛЬНОЙ ПАРТИИ НАБИВКИ. ЗАМЕНА ПОЛОС РАДИАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ. УСТРАНЕНИЕ БИЕНИЯ ФЛАНЦЕВ РОТОРА И ЦЕВОЧНОГО ОБОДА. ДЕФЕКТАЦИЯ УПЛОТНЕНИЙ. УСТРАНЕНИЕ НЕПЛОТНОСТЕЙ КОРПУСА. ДЕФЕКТАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ И ПРИВОДА. | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ С РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ВЕРХНИХ КОЛОДОЧНЫХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ С РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ НИЖНИХ КОЛОДОЧНЫХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ С РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ И УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА | ШТ | 4 |  |
|  | РЕМОНТ С РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ПЛИТЫ ВЕРХНИХ РАДИАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ | ШТ | 4 |  |
|  | РЕМОНТ С РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ ПЛИТЫ НИЖНИХ РАДИАЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ | ШТ | 4 |  |
|  | ЗАМЕНА ПРИВОДОВ | ШТ | 2 |  |
|  | ДЫМОСОС ДОД-28,5 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ОСЕВОГО ДЫМОСОСА С ВЫЕМКОЙ РОТОРА, ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКОВ, УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ КОРПУСА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО И СПРЯМЛЯЮЩЕГО АППАРАТОВ КРЕПЛЕНИЙ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА И ТАКЖЕ ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА И ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА | ШТ | 1 |  |
|  | ЦЕНТРОВКА ДЫМОСОСА ОСЕВОГО ДОД-28,5 | ШТ | 1 |  |
|  | МАСЛОСТАНЦИЯ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСТАНЦИИ С ЗАМЕНОЙ МАСЛОНАСОСОВ, РЕМОНТОМ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, БАКА И ЗАМЕНОЙ МАСЛА | ШТ | 1 |  |
|  | ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ВДН-25х2 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРА ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА, МУФТЫ, УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ВЕНТИЛЯТОРА ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ С ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ШТ | 1 |  |
|  | ЦЕНТРОВКА ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВДН-25х2 | ШТ | 1 |  |
|  | ВЕНТИЛЯТОРЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ (ВГДН-17) |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРА ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ДИФФУЗОРОМ, РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА. ТИП ВЕНТИЛЯТОРА ВГДН-17 | ШТ | 2 |  |
|  | ЦЕНТРОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВГДН-17 | ШТ | 2 |  |
|  | АРМАТУРА |  |  |  |
| - З | -Замена задвижек и клапанов |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ЗАДВИЖКИ 2П-1 (ДУ250 РУ140) | ШТ | 1 |  |
|  | ЗАМЕНА ЗАДВИЖКИ 2П-2 (ДУ300 РУ140) | ШТ | 1 |  |
|  | ЗАМЕНА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ДУ 20 РУ140 (2ИПК-1,2,3) | ШТ | 3 |  |
|  | -Замена вентилей |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ. ДУ-20ММ | ШТ | 30 |  |
|  | ЗАМЕНА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ. ДУ-10ММ | ШТ | 20 |  |
|  | -Ремонт задвижек |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ250 (2ВП-7,10). 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ100 (2ПП-1,2; 2РЦ-1,2; 2ВВ-1; 2АС-1,2; 2ВП-8; 2ППК-1,2). 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 10 |  |
|  | -Ремонт электроприводов задвижек |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 1800 Н.М | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 500 Н.М | ШТ | 8 |  |
|  | -Ремонт клапанов |  |  |  |
|  | РЕМОНТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПИТАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 2РПК-100 (ДУ 100 РУ240). 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 150 Н.М | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ДУ250. 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ГЛАВНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ D=170Т/Ч. 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 3 |  |
|  | РЕМОНТ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ 20. 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ 50-65. 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 4 |  |
|  | -Ремонт вентилей высокого давления |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ) ДУ-20,32ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ,РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕЗФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ, ДУ-10ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 15 |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕЗФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ, ДУ-20ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 57 |  |
|  | ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-500ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-200ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 16 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-80ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 9 |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-50ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 10 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ-500ММ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ-300ММ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ-200ММ | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 1800 Н.М | ШТ | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 500 Н.М | ШТ | 17 |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 150 Н.М | ШТ | 19 |  |
|  | РАСШИРИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ. 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ШИБЕРНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-20ММ. 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |  |
|  | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОБМУРОВКА |  |  |  |
|  | -Снятие – установка тепловой изоляции для обеспечения контроля металла |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 230 |  |
|  | СНЯТИЕ-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 555 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 350 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 105 |  |
|  | СНЯТИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 70 |  |
|  | СНЯТИЕ СОВЕЛИТОВЫХ СЕГМЕНТОВ | М3 | 40 |  |
|  | -Ремонт обмуровки |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ОБМУРОВКИ ОШИПОВАННЫХ ЭКРАННЫХ ТРУБ В ЗОНЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ПОЯСОВ. ТИП ОБМУРОВКИ - НАБИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ ХРОМИТОВАЯ И КАРБОРУНДОВАЯ МАССА | М3 | 0,9 |  |
|  | УСТАНОВКА КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБМУРОВКИ С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ | ШТ | 800 |  |
|  | РЕМОНТ ОБМУРОВКИ ПОДА ТОПКИ. ТИП ОБМУРОВКИ - НАБИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ ХРОМИТОВАЯ И КАРБОРУНДОВАЯ МАССА | М3 | 1,7 |  |
|  | ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ |  |  |  |
|  | -Замена газовоздухопроводов |  |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЕНСАТОРОВ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | Т | 0,434 |  |
|  | ЗАМЕНА КОМПЕНСАТОРА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,2 ДО 0,5 Т | Т | 0,434 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 3,6 |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 3,6 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 2,4 |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 2,4 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 8,4 |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 8,4 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 5,6 |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 5,6 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 6,6 |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 6,6 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 4,4 |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 4,4 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСОК ПРИ МАССЕ ДО 20 КГ | ШТ | 4 |  |
|  | ЗАМЕНА ПОДВЕСОК ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 25 КГ | ШТ | 4 |  |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА 1-Й СЛОЙ | М2 | 210 |  |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (ДВА СЛОЯ) | М2 | 420 |  |
|  | УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 38,85 |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК | М2 | 210 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ (ШИБЕРОВ) ДЕСЯТИОСНЫХ | ШТ | 2 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ (ШИБЕРОВ) СЕМИОСНЫХ | ШТ | 6 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ (ШИБЕРОВ) ДЕВЯТИОСНЫХ | ШТ | 2 |  |
|  | -Ремонт газовоздухопроводов |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ НАЛОЖЕНИЕМ ЗАПЛАТ | Т ЗАПЛАТ | 0,5 |  |
|  | ЗАМЕНА КЛАПАНА (ШИБЕРА) С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПРОБОВАНИЕМ ПРИ МАССЕ КЛАПАНА (ШИБЕРА) СВЫШЕ 0,2 ДО 0,5 Т. | Т | 1 |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ (ШИБЕРОВ) ОДНООСНЫХ | ШТ | 10 |  |
|  | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОТЛА |  |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОТЛА | КОТЕЛ | 1 |  |
|  | КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА КОТЛА СИЛАМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
|  | КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА (УЗК, ЦД) СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИВАРКИ ШТУЦЕРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ | КОНТРОЛЬ | 1 |  |
|  | ОПОРНО-ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА КОТЛА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ И НАЛАДКА ОПОРНО-ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ КОТЛА. ПРИВЕДЕНИЕ ВЕЛИЧИН ЗАТЯЖЕК ПРУЖИН В СООТВЕТСТВИЕ С ПРОЕКТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ. | СИСТЕМА | 1 |  |
|  | РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ТАИ |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ЗЗУ (8 ШТ), ЗАМЕНА СИГНАЛИЗАТОРОВ ГОРЕНИЯ, РЕМОНТ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ, ЗАМЕНА НАПОРОМЕРОВ | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | КАРКАС КОТЛА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КАРКАСА КОТЛА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ОАО "НПО ЦКТИ" | КАРКАС | 1 |  |
|  | ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ |  |  |  |
|  | -ЗАДНЯЯ СТЕНКА ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ |  |  |  |
|  | --Снятие-установка тепловой изоляции |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 322,8 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 322,8 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ СОВЕЛИТОВЫХ | М3 | 64,4 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 87,2 |  |
|  | УСТАНОВКА КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ | ШТ | 1300 |  |
|  | --Замена обшивы тепловой камеры |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ-УСТАНОВКА ЛИСТОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВЫ КОТЛА С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ | Т | 2,6 |  |
|  | -ПАРОСБОРНАЯ КАМЕРА (ПСК) |  |  |  |
|  | -- Снятие-установка тепловой изоляции ПСК |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 20 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 20 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 3,1 |  |
|  | --Замена паросборной камеры |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ПАРОСБОРНОЙ КАМЕРЫ ДЛИНОЙ 6,125 М ПРИ ДИАМЕТРЕ 325 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 50 ММ | ШТ | 1 |  |
|  | -ПЕРЕПУСКНЫЕ ТРУБЫ 133х20 ИЗ IV СТУПЕНИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ В ПАРОСБОРНУЮ КАМЕРУ |  |  |  |
|  | -- Снятие-установка тепловой изоляции |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 22,76 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 22,76 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 4,55 |  |
|  | --Замена труб 133х20 (16 шт.) |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ГИБОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛИНОЙ СВЫШЕ 1,5 ДО 3М, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ СВЫШЕ 133 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20ММ | Т | 3,168 |  |
|  | ЗАЧИСТКА ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 236 |  |
|  | -ПАРООХЛАДИТЕЛЬ II СТУПЕНИ С СИСТЕМОЙ ПЕРЕПУСКНЫХ ТРУБ 159х13 |  |  |  |
|  | -- Снятие-установка тепловой изоляции |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М2 | 182,55 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 182,55 |  |
|  | СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М3 | 2,35 |  |
|  | --Зачистка для контроля металла пароохладителя |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 520 |  |
|  | --Замена перепускных труб 159х13 (2 ШТ) |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13 ММ | Т | 0,6 |  |
|  | -ПАРООХЛАДИТЕЛЬ III СТУПЕНИ 325х45 (2 ШТ) |  |  |  |
|  | --Демонтаж перепускных труб 159х17 между IV ступенью и пароохладителем III ступени (16 ШТ) |  |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20ММ | Т | 2,62 |  |
|  | --Технологическая замена перепускных труб 133х13 (16 ШТ.) |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 133 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 13ММ | Т | 2,832 |  |
|  | --Замена пароохладителя III ступени |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА ВПРЫСКИВАЮЩЕГО ПАРООХЛАДИТЕЛЯ (2 ШТ) | Т | 5,344 |  |
|  | ЗАЧИСТКА ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 578 |  |
|  | --Установка перепускных труб 159х20 между IV ступенью и пароохладителем III ступени (16 ШТ) |  |  |  |
|  | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159 ММ И ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ 20 ММ | Т | 3,016 |  |
|  | -IV СТУПЕНЬ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ |  |  |  |
|  | --Замена камер 219х40 (12 ШТ) |  |  |  |
|  | ЗАМЕНА КАМЕР IV СТУПЕНИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ | Т | 5,02 |  |
|  | ЗАЧИСТКА ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА (ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА МЕТАЛЛОМ) | ДМ2 | 196 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ЛЕСОВ И НАСТИЛОВ |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 20 |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 4 |  |
|  | -Контроль металла пароперегревателя силами специализированной организации |  |  |  |
|  | КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА (УЗК, ЦД) СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИВАРКИ ШТУЦЕРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ | КОНТРОЛЬ | 1 |  |
|  | ШЕФ-ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ |  |  |  |
|  | ШЕФ-ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕМОНТА КОТЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОАО «СИБЭНЕРГОМАШ» В ТЕЧЕНИЕ 70 ДНЕЙ |  |  |  |
|  | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОТЛА ПОСЛЕ РЕМОНТА | ИСПЫТАНИЕ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 57 ММ ПОСЛЕ РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 530ММ ПОСЛЕ РЕМОНТА | ШТ | 1 |  |
|  | СНЯТИЕ ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ, УБОРКА ТАКЕЛАЖА И РЕМОНТНОЙ ОСНАСТКИ |  |  |  |
|  | ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ТОПКИ, КОНВЕКТИВНОЙ ЧАСТИ И ГАЗОХОДОВ КОТЛА | КОМПЛЕКТ | 1 |  |
|  | УБОРКА РАБОЧИХ МЕСТ И РЕМОНТНЫХ ПЛОЩАДОК ОТ МУСОРА И ОТХОДОВ |  |  |  |

Материалы, поставляемые Заказчиком:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 20 |
| клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 25 |
| клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 25 |
| клап.имп.защ-пред.п/свар.Д-20.Р-140. 586-20-ЭМ-02 | шт | 3 |
| Задвижка Р-140 883-300-Э Ду300 с э/приводом 797-Э-0 (Т- 560оС) | шт | 1 |
| Задвижка Ру140 883-250-Э-01 Ду250 с электроприводом 797-Э-0 | шт | 1 |
| Шток верхний 392-175/95-27-2 | шт | 3 |
| Шток нижний 392-175/95-22В | шт | 3 |
| Поршень демпфера 392-175/95-27-1 | шт | 3 |
| Рубашка 392-175/95-18 | шт | 1 |
| Патрубок присоединительный 392-175/95-1вСБ | шт | 3 |
| насос НМШ 8-25-6.3/2.5-5 | шт | 2 |
| венец черт.08.5740.004 | шт | 2 |
| корпус (фланец) привода ч. 08.5680.004 | шт | 2 |
| Камера 219х40 ч. 03.1800.114 | шт | 6 |
| Камера 219х40 ч. 03.1800.105 | шт | 2 |
| Камера 219х40 ч. 03.1800.106 | шт | 2 |
| Камера 219х40 ч. 03.1800.113 | шт | 2 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.027.03 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.027.02 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.027.01 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.027 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2605.045-01 | шт | 4 |
| Труба 159х20 ч. 03.2605.045 | шт | 4 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.028 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.028-01 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.028-02 | шт | 1 |
| Труба 159х20 ч. 03.2610.028-03 | шт | 1 |
| Пароохладитель 3 ступени ч. 03.8365.009СБ | шт | 1 |
| Пароохладитель 3 ступени ч. 03.8365.010СБ | шт | 1 |
| Паросборная камера 325х50 ч. 03.1800.134СБ | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.092 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.092-01 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.093 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.093-01 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.097 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.097-01 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.098 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.098-01 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.099 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.099-01 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.100 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.100-01 | шт | 1 |
| Труба 133х20 ч. 03.2430.054СБ | шт | 1 |
| Блок пружин ч. 03.8521.004/328148 | шт | 9 |
| Подвеска 3080х900 ч. 03.8521.005/327530 | шт | 14 |
| Траверса ч. 03.3481.005/327532 | шт | 7 |
| Лист 150х420 ст. 12ХМ-10 ТУ 14-1-642-73 | шт | 4 |
| Лист 150х280 ст. 12ХМ-10 ТУ 14-1-642-73 | шт | 100 |
| Тяга L=1690 ч. 03.6329.008/315869 | шт | 11 |
| Тяга ч. 03.6329.009/327531 | шт | 2 |
| Хомут ч. 03.6430.025/327606 | шт | 100 |
| Хомут ч. 03.6430.025-02/327606-02 | шт | 4 |
| Тяга М30х2000 ч. Н-5796-57 | шт | 14 |
| Тяга М30х3000 ч. Н-5796-57 | шт | 2 |
| Гайка М24 4,7 ГОСТ 9064-75 СТП 42.7901-024 | шт | 28 |
| Гайка М30 4,7 ГОСТ 9064-75 СТП 42.7901-030 | шт | 32 |
| Шайба 24 ГОСТ 11371-68 СТП 30.5201-010 | шт | 14 |
| Шайба 30 ГОСТ 11371-68 СТП 30.5201-012 | шт | 16 |
| Круг В24 ГОСТ 2590-71 ст. 12Х1МФ-аГОСТ 20072 | шт | 50 |
| труба133х20 ч. 03.2430.053 | шт | 1 |
| труба133х20 ч.03.2430.052 | шт | 1 |
| пароперепускная труба 159х13 черт.03.2605.043-03 | шт | 1 |
| пароперепускная труба 159х13 черт. 03.2605.044-02 | шт | 1 |
| Мотор-редуктор МР2-315-16-25Ф1ВУ3 (электродвигатель 4АМ160М8У3 11кВт, 750 об/мин) | шт | 2 |
| Колодка центр. упл-я РВП № 1 ч. К-490941 | шт | 4 |
| колодка периферийных уплотнений К490936 | шт | 6 |
| колодка периферийных уплотнений К490937 | шт | 6 |
| Направляющая №1 ч.К=490940 | шт | 4 |
| Устройство прижимное ч. 08.9251.001 | шт | 8 |
| Шпилька ч. К-490976 | шт | 16 |
| Направляющая №2 ч.К=490940 | шт | 4 |
| Направляющая ч. К-490934 | шт | 6 |
| Направляющая ч. К-490935 пров. | шт | 3 |
| Направляющая ч. К-490935 лев. | шт | 3 |
| Трубный пучок конденсационной установки БКЗ-420-140 | комплект | 2 |
| Шибер газоходов котлов БКЗ-420-140 Ду1000 МВН607-28 с ответными фланцами и крепежом | шт | 2 |
| Прибор для поверки и настройки оптических датчиков ИПЭ-0828К | шт | 1 |
| Запально-защитное устройство ЗЗУ-ЗГ-01/1-3000 | комплект | 8 |
| Сигнализаторы горения СГ-01-1 (с оптическим датчиком) | шт | 1 |
| Коробка соединительная КС-20 | шт | 8 |
| Колодка на динрейку для реле R4 GZT4 с фиксатором G4 1052 | шт | 20 |
| Реле Relpol R4-2014-23-5230WT 230VAC | шт | 20 |
| Прибор Ф1791.1.4-3-0-1-1 (0-6кПа) | шт | 9 |

Остальные материалы и запасные части поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. При наличии необходимых материалов на складе Заказчика Подрядчик обязан использовать их при выполнении ремонтных работ.

Уточненные объемы работ передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования ТЭЦ.

Производство работ:

Выполнение работ производится в условиях котло-турбинного цеха Петрозаводской ТЭЦ.

1. Подрядчик должен обеспечить:

- Выполнение требований:

1.1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

1.2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

1.3. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

1.4. ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

1.5. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.6. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

1.7. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

1.8. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

1.9. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

1.10. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

1.11. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.12. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

1.13. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

1.14. ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

1.15. ПБ 12-529-03 правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

1.15. Действующие НТД, определяющие объем работ по контролю металла, применительно к данному котлу с учетом его фактической наработки.

1.16. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

1.17. Технические условия на капитальный ремонт котла БКЗ-420-140

1.18. Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений Ц-01-2004(Т).

1.19. РТМ-1с. (РД 153-34.1-003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.20. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

1.21. РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

1.22. ТУ 34-38-20118-95. Типовая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Технические условия на капитальный ремонт.

1.23. Тепловые   и   гидравлические  электростанции.   Методика  оценки   качества   ремонта   энергетического оборудования. Стандарт организации ОАО «РАО ЕЭС России» 2007 г.

1.24. ТУ 34-38-20230-84 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.25. ТУ-34-38-20132-84 «Барабаны стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.26. ТУ-34-38-20184-82 «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Технические условия на капитальный ремонт».

1.27. ТУ-34-38-20184-82 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.28. ТУ-34-38-20201-83 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.29. ТУ-34-38-20202-83 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт».

1.30. ТУ-34-38-20220-84 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. Технические условия на капитальный ремонт».

1.31. ТУ-34-38-20224-84 «Экраны мембранные топок и конвективных газоходов паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный  (средний) ремонт».

1.32. ТУ-34-38-20222-84 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.33. ТУ-34-38-20219-84 «Экономайзеры гладкотрубных стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.34. Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара».

1.35. ТУ-34-38-20141-81 «Технические условия на ремонт РВП-54 и РВП-68 (РВВ-54)».

1.36. ТУ-34-38-20188-82 «Каркасы, лестницы и площадки паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

1.37.ТУ-34-38-20118-80 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов электростанций. Общие технические условия на ремонт».

1.38. ТУ-34-38-20191-82 «Гарнитура паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт».

Генподрядчик самостоятельно обеспечивает ремонтный персонал указанной нормативно-технической документацией.

2. Запасные части и материалы:

2.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет подрядчик в согласованные Сторонами сроки.

2.2.Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Стоимость запасных частей и материалов должна входить в общую стоимость работ. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик получает их у Заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению в согласованные Сторонами сроки.

2.3. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования. Запасные части и изделия для ремонта котла БКЗ-420-140 НГМ4 должны закупаться подрядчиком у завода - изготовителя ОАО «Сибэнергомаш» или его официальных дилеров.

2.4. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

2.5. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.6. При выполнении теплоизоляционных работ Подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

2.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку запасных частей и материалов к месту производства работ.

2.8. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3. Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

Наличие у подрядчика обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- выполнять работы, заявленные в Техническом задании;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- выполнять специальные работы.

Персонал подрядчика обязан:

- иметь всю нормативно-техническую и технологическую документацию на все ремонтируемое в объеме Технического задания оборудование. Документация должна соответствовать требованиям раздела 2.5. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей (далее - СО 34.04.181 -2003);

- выполнить Работы в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией на ремонтируемое оборудование;

- разработать, согласовать и утвердить у главного инженера Петрозаводской ТЭЦ график и проект производства работ (ППР);

- назначить ответственных представителей для участия в дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, входном контроле, передаче выполненных работ Заказчику;

- обеспечить своевременное (в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003)  оформление, ведение и сдачу ремонтной исполнительной документации с обязательным приложением актов дефектации, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы и запасные части;

- доставку деталей и узлов оборудования к месту проведения ремонта в заводских условиях осуществлять самостоятельно;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика;

- обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их завершения;

- выполнять гарантийные обязательства по безвозмездному устранению дефектов, выявляемых в гарантийный период;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2. Специальные требования:

- при производстве сварочных работ подрядчик обязан иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности  по транспортировке отходов 1-4 класса опасности или договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности.

3.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4. Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора, в т.ч.:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2. Подготовительные работы:

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технических мусопроводов <*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

23. Монтажные работы:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

24. Пусконаладочные работы:

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно. Участник, у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

5. Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.