ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ  по

Ремонту теплоизоляции МТС

(Номер закупки по ГКПЗ - 3100/2.16-1488)

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25, Петрозаводская ТЭЦ, магистральные тепловые сети на территории г. Петрозаводска.

Должность, ФИО  и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник цеха тепловых сетей Петрозаводской ТЭЦ Голенко Валерий Иванович  тел. (8142) 59-23-37

Инженер сектора по надзору, ремонту и реконструкции ЗиС ОППР Костюк Александр Григорьевич, т. (8142) 59-23-44, kostuk.ag@karelia.tgc1.ru

Начальник сектора по надзору, ремонту и реконструкции ЗиС ОППР Дмитриев Дмитрий Анатольевич, т. (8142) 59-23-27, Dmitriev.DA@karelia.tgc1.ru.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» – начальник теплотехнического сектора Хованский Алексей Евгеньевич, т. (8142) 71-38-89

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                  июнь 2013 г.

Окончание:           август 2014 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

общая цена лота 3 293 000,00 руб. без учета НДС

2013г. - 1 700 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе стоимость материалов: 579 000,00 без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

3-й квартал -  1 700 000,00 руб. без учета НДС,

2014г. - 1 593 000,00 руб. без учета НДС

в том числе стоимость материалов: 562 000,00 руб. без учета НДС.

Финансирование по кварталам:

2-й квартал -  300 000,00 руб. без учета НДС,

3-й квартал -  1 293 000,00 руб. без учета НДС,

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: «Территориальные Единичные Расценки на ремонтно-строительные (ТЕРр) и монтажные (ТЕРм) работы» территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Республики Карелия в редакции 2009г.»

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: восстановление тепловой изоляции магистральных тепловых сетей.

  - Описание и основные технические характеристики объекта: Трубопроводы магистральных тепловых сетей на планируемых участках расположены на высоких, в среднем 5 метров, ж/б опорах в 4 ряда и на низких опорах в промышленных и жилых районах г. Петрозаводска. Пересечения с автомобильными дорогами нет.

Существующая тепловая изоляция состоит из теплоизоляционных матов.

Материал монтируемой тепловой изоляции: МАТ МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ВАЙРЕД МАТ 80, толщина тепловой изоляции 80 мм, покрывной слой тепловой изоляции тонколистовая оцинкованная сталь толщиной 0,5 (Ду 219 мм и 325 мм) и 0,7 мм (> Ду 350 мм).

2013 год - Участок от Приямка 1-6 до Узла 1-7 Ду 720 мм L=109,5 п.м.* 2 трубы

2014 год – Участок от Н-1-92 до Уз-1-9 Ду 530 мм L=80 п.м * 2 трубы,

Участок от КРП «Сулажгора» до Уз-Г Ду 325 мм L=100 п.м * 2 трубы,

Участок от Уз-Д до П-10 Ду 219 мм L=13 п.м * 2 трубы

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту теплоизоляции МТС

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год (июнь-сентябрь) - Участок от Приямка 1-6 до Узла 1-7 (Инв. № 004267) |  |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ |  | М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК |  | 1095,0 |
| 2 | РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ |  | М2 НАРУЖНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗБОРКИ |  | 605,44 |
| 3 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ |  | М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 495,37 |
| 4 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ |  | М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 495,37 |
| 5 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ |  | М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 495,37 |
| 6 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КО-870 ТЕРМОСТОЙКОЙ В ДВА СЛОЯ |  | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 495,37 |
| 7 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВАЙРЕД МАТ 80 |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ |  | 44,03 |
| 8 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ 0,7 мм |  | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ |  | 605,44 |
| 2014 год (июнь-сентябрь) – Участок от Н-1-92 до Уз-1-9 (Кукковская котельная) (Инв. № 004266), Участок от КРП «Сулажгора» до Уз-Г (Инв. № 004146), Участок от Уз-Д до П-10 (Инв. № 004146) |  |  |  |  |  |
| 9 | РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ | М2 НАРУЖНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗБОРКИ |  | 682,52 |  |
| 10 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ | М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 488,49 |  |
| 11 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 488,49 |  |
| 12 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ | М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 266,41 |  |
| 13 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ | М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 222,08 |  |
| 14 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КО-870 ТЕРМОСТОЙКОЙ В ДВА СЛОЯ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ |  | 488,49 |  |
| 15 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ВАЙРЕД МАТ 80 | М3 ИЗОЛЯЦИИ |  | 46,84 |  |
| 16 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ 0,5 мм | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ |  | 335,69 |  |
| 17 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ 0,7 мм | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ |  | 346,83 |  |
| 18 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость (без учета НДС) – 2000 руб. |  |  |  |  |

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Примечание: Подрядчик производит сортировку  металлолома и остального строительного мусора. Высвобождаемый металлолом Подрядчик самостоятельно транспортирует и передает в распоряжение Заказчика по соответствующему акту приема - сдачи.

Допускается применение других материалов и соответствующей им технологии работ, с сохранением объемов работ укрупненной ведомости.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на выполнение работ по ремонту теплоизоляции МТС

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение ремонтных работ должно соответствовать:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

-  СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

-  СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

-  СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

  - При проведении работ Подрядчик не должен нарушать режима (технологического процесса) работы на объекте, а также обязан обеспечить полную безопасность сотрудников Заказчика и Подрядчика по пожарной безопасности и безопасности труда.

1.4.  Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение на период выполнения работ, кроме общего помещения для персонала Подрядчиков, расположенное на 2-м этаже здания СБК.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

### Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов<*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами<*>

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов<*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Участник открытого запроса предложений должен:

- иметь опыт работы по проведению заявляемых работ;

- работы  проводить  с соблюдением  всех действующих градостроительных норм и требований, требований по охране окружающей среды, требований строительных норм и правил, правил пожарной безопасности и требований СНиП 31-05-2003, СНиП 21-01-97;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Петрозаводской ТЭЦ;

- при необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни;

- при необходимости сбора отходов на территории Петрозаводской ТЭЦ Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

- гарантийный срок на выполненные работы – 2 года.

2.2. Специальные требования:

Участник открытого запроса предложений обязан:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявляемых работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- иметь персонал, обученный и аттестованный по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь у персонала, осуществляющего работы с применением электроинструмента группу по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ;

- при наличии в штате подрядчика работников - иностранных граждан, иметь разрешение на работу на территории Республики Карелия или г. Петрозаводске, оформленное соответствующим образом;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования (сооружения);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Участник должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь у работников, выполняющих заявленные работы, однотипную спецодежду с названием и логотипом организации-Подрядчика;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов освидетельствования скрытых работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

### При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик в соответствии со сметой (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - При наличии материалов на складе Заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

При производстве работ предоставить Заказчику копии сертификатов соответствия, то есть документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНИП, технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материла на окружающую среду, жизнь и здоровье людей.

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1.	Смета – в 1 экз. на 5 л.