Рекомендации по предотвращению дальнейшего прогиба деформированного заднего экрана топки котла БКЗ-420 ст. № 2 Петрозаводской ТЭЦ

Для предотвращения дальнейшего прогиба деформированного заднего экрана топки котла ст. № 2 при возможном повторении ситуации, связанной с внезапным погасанием факела в топке и возникновением разрежения в топочной камере предлагаем крайние опорные балки верхнего и нижнего блоков экономайзера закрепить к фронтовой стене конвективного газохода с помощью шарнирного крепления с овальным пазом в соответствии с приложенным чертежом.

Кроме того, предлагаем дополнительно связать фронтовую и заднюю стены конвективного газохода по аналогичной схеме в проеме над верхним блоком экономайзера.